## Перечень
№ п/п | Наименование ДО | Месторождение | Установка | Позиция по ГП | Название позиции | Место установки | Позиционное обозначение прибора | Номер в Госреестре | Методика поверки | Наименование прибора | Тип | Модель модификация | Заводской номер | Завод изготовитель | Страна производитель | Область измерений | Месяц, год выпуска | Срок эксплуатации | Дата окончания срока службы | Нижний предел | Приставка для ЕИ НП | ЕИ для НП | Верхний предел | Приставка для ЕИ | ЕИ | Класс точности, погрешность | Приставка для размерности погрешности | Размерность погрешности | Периодичность поверки/ калибровки (месяцев) | Дата поверки | Дата окончания поверки | Вид работ для СИ (поверка/ калибровка) | Вид документа по результатам поверки / калибровки (СП, ИН, СК, паспорт, клеймо) | Наличие документа с отметкой о поверке (№ св-ва о поверке) | Организация, выполнившая поверку / калибровку | Текущее состояние | Система автоматизации | Категория использования | Состояние эксплуатации | Техническое состояние | Вид взрывозащиты | Дата ввода в эксплуатацию | Инвентарный номер | Подразделение | Наличие формуляра | Номер формуляра | Дата составления формуляра | Примечание | Rкаб | Скаб | Lкаб | Участие в ПАЗ | Измеряемый параметр | Вид измерений | Группа (для СИ) | Сфера гос. Регулирования | Операции, воздействие | Комментарии |  | Напряжение, ток | Диапазон температур окружающей среды | Степень защиты от воздействия пыли и воды
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 293.11 | Емкость дренажная ЕДК-11 | Рама №2 РППЗ | AZISA-2931071 (метан) | 54782-13 | МП-242-1580-2013 изм. №1 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160199 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-08 | 15 | 2031-08-08 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-16 | 2025-02-13 | поверка | СП | С-ГРЗ/16-03-2023/232874212 | ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-АВТОМАТИЗАЦИЯ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Eх d e op is IIC T5/4 Gb | 23.07.2023 |  | ЦППН | да |  | 23.07.2023 |  |  |  |  | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  |  |  | - | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 294 | Камера управления задвижками на 8 лучей | Температура в технол. помещении | TIT1 | 21968-11 | 271.01.00.000 РЭ раздел 3.4 | Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом | Метран-270 | ТСПУ Метран-276-27 | 2230283 | ЗАО "ПГ "Метран" | Россия | 32 | 2014-11-01 | 10 | 2024-10-31 | -50 |  | °С | 50 |  | °С | ± 0,5 |  | % | 48 | 2023-08-16 | 2027-07-16 | поверка | СП | С-ДШФ/16-08-2023/275845341 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT4X | 2018 |  | ЦППН | да |  | 2023-01-29 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  | акт август 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 294 | Камера управления задвижками на 8 лучей | Температура в щитовой | TIT2 | 21968-11 | 271.01.00.000 РЭ раздел 3.4 | Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом | Метран-270 | ТСПУ Метран-276 | 2230277 | ЗАО "ПГ "Метран" | Россия | 32 | 2014-11-01 | 10 | 2024-10-31 | -50 |  | °С | 50 |  | °С | ± 0,5 |  | % | 48 | 2023-04-18 | 2027-03-18 | поверка | СП | С-ДШФ/ 18-04-2023/242537862 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT4X | 2018 |  | ЦППН | да |  | 2023-01-29 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 294 | Камера управления задвижками на 8 лучей | Давление пены на выходе №1 | PIT1 | 24116-13 | МП 24116-13 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051S2TG3A2A11A1BB4D4I1M3QG | 9664714 | MFG GmbH&Co. OHG | Германия | 30 | 11.2014 | 12 | 1912-01-10 14:26 | 0 | М | Па | 1.6 | М | Па | ±0,065 |  | % | 60 | 2022-06-10 | 2027-05-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-06-2022/166507295 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT4X | 2018 |  | ЦППН | да |  | 2023-01-29 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт июнь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 294 | Камера управления задвижками на 8 лучей | Давление пены на выходе №2 | PIT2 | 24116-13 | МП 24116-13 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051S2TG3A2A11A1BB4D4I1M3QG | 9664702 | MFG GmbH&Co. OHG | Германия | 30 | 11.2014 | 12 | 1912-01-10 14:26 | 0 | М | Па | 1.6 | М | Па | ±0,065 |  | % | 60 | 2022-06-10 | 2027-05-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-06-2022/166507294 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT4X | 2018 |  | ЦППН | да |  | 2023-01-29 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт июнь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 294 | Камера управления задвижками на 8 лучей | Давление пены на выходе №3 | PIT3 | 24116-13 | МП 24116-13 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051S2TG3A2A11A1BB4D4I1M3QG | 9664703 | MFG GmbH&Co. OHG | Германия | 30 | 11.2014 | 12 | 1912-01-10 14:26 | 0 | М | Па | 1.6 | М | Па | ±0,065 |  | % | 60 | 2022-06-10 | 2027-05-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-06-2022/166507293 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT4X | 2018 |  | ЦППН | да |  | 2023-01-29 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт июнь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 294 | Камера управления задвижками на 8 лучей | Давление пены на выходе №4 | PIT4 | 24116-13 | МП 24116-13 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051S2TG3A2A11A1BB4D4I1M3QG | 9664704 | MFG GmbH&Co. OHG | Германия | 30 | 10.2014 | 12 | 1912-01-09 14:26 | 0 | М | Па | 1.6 | М | Па | ±0,065 |  | % | 60 | 2022-06-10 | 2027-05-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-06-2022/166507292 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT4X | 2018 |  | ЦППН | да |  | 2023-01-29 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт июнь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 294 | Камера управления задвижками на 8 лучей | Давление пены на выходе №5 | PIT5 | 24116-13 | МП 24116-13 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051S2TG3A2A11A1BB4D4I1M3QG | 9664718 | MFG GmbH&Co. OHG | Германия | 30 | 11.2014 | 12 | 1912-01-10 14:26 | 0 | М | Па | 1.6 | М | Па | ±0,065 |  | % | 60 | 2022-06-10 | 2027-05-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-06-2022/166507291 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT4X | 2018 |  | ЦППН | да |  | 2023-01-29 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт июнь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 294 | Камера управления задвижками на 8 лучей | Давление пены на выходе №6 | PIT6 | 24116-13 | МП 24116-13 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051S2TG3A2A11A1BB4D4I1M3QG | 9664719 | MFG GmbH&Co. OHG | Германия | 30 | 11.2014 | 12 | 1912-01-10 14:26 | 0 | М | Па | 1.6 | М | Па | ±0,065 |  | % | 60 | 2022-06-10 | 2027-05-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-06-2022/166507290 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT4X | 2018 |  | ЦППН | да |  | 2023-01-29 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт июнь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 294 | Камера управления задвижками на 8 лучей | Давление пены на выходе №7 | PIT7 | 24116-13 | МП 24116-13 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051S2TG3A2A11A1BB4D4I1M3QG | 9664707 | MFG GmbH&Co. OHG | Германия | 30 | 10.2014 | 12 | 1912-01-09 14:26 | 0 | М | Па | 1.6 | М | Па | ±0,065 |  | % | 60 | 2022-06-10 | 2027-05-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-06-2022/166507262 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT4X | 2018 |  | ЦППН | да |  | 2023-01-29 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт июнь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 294 | Камера управления задвижками на 8 лучей | Давление пены на выходе №8 | PIT8 | 24116-13 | МП 24116-13 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051S2TG3A2A11A1BB4D4I1M3QG | 9664721 | MFG GmbH&Co. OHG | Германия | 30 | 11.2014 | 12 | 1912-01-10 14:26 | 0 | М | Па | 1.6 | М | Па | ±0,065 |  | % | 60 | 2022-06-10 | 2027-05-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-06-2022/166507288 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5X | 2018 |  | ЦППН | да |  | 2023-01-29 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт июнь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 294 | Камера управления задвижками на 8 лучей | Давление пены на общем коллекторе | PIT9 | 24116-13 | МП 24116-13 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051S2TG3A2A11A1BB4D4I1M3QG | 9664722 | MFG GmbH&Co. OHG | Германия | 30 | 11.2014 | 12 | 1912-01-10 14:26 | 0 | М | Па | 1.6 | М | Па | ±0,065 |  | % | 60 | 2022-06-10 | 2027-05-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-06-2022/166507287 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5X | 2018 |  | ЦППН | да |  | 2023-01-29 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт июнь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 294 | Камера управления задвижками на 8 лучей | Давление воды на общем коллекторе | PIT10 | 24116-13 | МП 24116-13 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051S2TG3A2A11A1BB4D4I1M3QG | 9664723 | MFG GmbH&Co. OHG | Германия | 30 | 11.2014 | 12 | 1912-01-10 14:26 | 0 | М | Па | 1.6 | М | Па | ±0,065 |  | % | 60 | 2022-06-10 | 2027-05-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-06-2022/166507286 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5X | 2018 |  | ЦППН | да |  | 2023-01-29 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт июнь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 295 | Камера управления задвижками на 8 лучей | Температура в технол. помещении | TIT1 | 21968-11 | 271.01.00.000 РЭ раздел 3.4 | Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом | Метран-270 | ТСМУ Метран-274 | 2277575 | ЗАО "ПГ "Метран" | Россия | 32 | 2015-09-01 | 10 | 2025-08-31 | -50 |  | °С | 100 |  | °С | ± 0,5 |  | % | 48 | 2023-04-18 | 2027-03-18 | поверка | СП | С-ДШФ/18-04-2023/242537859 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 295 | Камера управления задвижками на 8 лучей | Температура в щитовой | TIT2 | 21968-11 | 271.01.00.000 РЭ раздел 3.4 | Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом | Метран-270 | ТСМУ Метран-274 | 2277559 | ЗАО "ПГ "Метран" | Россия | 32 | 2015-09-01 | 10 | 2025-08-31 | -50 |  | °С | 100 |  | °С | ± 0,5 |  | % | 48 | 2023-04-18 | 2027-03-18 | поверка | СП | С-ДШФ/18-04-2023/242537857 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 295 | Камера управления задвижками на 8 лучей | Давление пены на выходе №1 | PIT1 | 24116-13 | МП 24116-13 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | 3051S2TG3A | 9699301 | «Rosemount Inc» | США | 30 | 12.2014 | 12 | 1912-01-11 14:26 | 0 | М | Па | 1.6 | М | Па | ±0,035 до 0,55 |  | % | 60 | 2022-06-10 | 2027-05-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-06-2022/166507285 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт июнь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 295 | Камера управления задвижками на 8 лучей | Давление пены на выходе №2 | PIT2 | 24116-13 | МП 24116-13 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | 3051S2TG3A | 9752684 | «Rosemount Inc» | США | 30 | 04.2015 | 12 | 1912-01-03 14:26 | 0 | М | Па | 1.6 | М | Па | ±0,035 до 0,55 |  | % | 60 | 2022-06-10 | 2027-05-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-06-2022/166507284 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт июнь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 295 | Камера управления задвижками на 8 лучей | Давление пены на выходе №3 | PIT3 | 24116-13 | МП 24116-13 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | 3051S2TG3A | 9752677 | Фирма "Rosemount Inc." | США | 30 | 04.2015 | 12 | 1912-01-03 14:26 | 0 | М | Па | 1.6 | М | Па | ±0,035 до 0,55 |  | % | 60 | 2022-06-10 | 2027-05-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-06-2022/166507283 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт июнь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 295 | Камера управления задвижками на 8 лучей | Давление пены на выходе №4 | PIT4 | 24116-13 | МП 24116-13 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | 3051S2TG3A | 9699298 | Фирма "Rosemount Inc." | США | 30 | 12.2014 | 12 | 1912-01-11 14:26 | 0 | М | Па | 1.6 | М | Па | ±0,035 до 0,55 |  | % | 60 | 2022-06-10 | 2027-05-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-06-2022/166507282 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт июнь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 295 | Камера управления задвижками на 8 лучей | Давление пены на выходе №5 | PIT5 | 24116-13 | МП 24116-13 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | 3051S2TG3A | 9699299 | Фирма "Rosemount Inc." | США | 30 | 12.2014 | 12 | 1912-01-11 14:26 | 0 | М | Па | 1.6 | М | Па | ±0,035 до 0,55 |  | % | 60 | 2022-06-10 | 2027-05-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-06-2022/166507281 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт июнь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 295 | Камера управления задвижками на 8 лучей | Давление пены на выходе №6 | PIT6 | 24116-13 | МП 24116-13 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | 3051S2TG3A | 9699300 | Фирма "Rosemount Inc." | США | 30 | 12.2014 | 12 | 1912-01-11 14:26 | 0 | М | Па | 1.6 | М | Па | ±0,035 до 0,55 |  | % | 60 | 2022-06-10 | 2027-05-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-06-2022/166507280 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт июнь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 295 | Камера управления задвижками на 8 лучей | Давление пены на выходе №7 | PIT7 | 24116-13 | МП 24116-13 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | 3051S2TG3A | 9752683 | Фирма "Rosemount Inc." | США | 30 | 04.2015 | 12 | 1912-01-03 14:26 | 0 | М | Па | 1.6 | М | Па | ±0,035 до 0,55 |  | % | 60 | 2022-06-10 | 2027-05-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-06-2022/166507279 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт июнь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 295 | Камера управления задвижками на 8 лучей | Давление пены на выходе №8 | PIT8 | 24116-13 | МП 24116-13 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | 3051S2TG3A | 9752687 | Фирма "Rosemount Inc." | США | 30 | 04.2015 | 12 | 1912-01-03 14:26 | 0 | М | Па | 1.6 | М | Па | ±0,035 до 0,55 |  | % | 60 | 2022-06-10 | 2027-05-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-06-2022/166507278 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт июнь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 295 | Камера управления задвижками на 8 лучей | Давление пены на общем коллекторе | PIT9 | 24116-13 | МП 24116-13 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | 3051S2TG3A | 9699302 | Фирма "Rosemount Inc." | США | 30 | 12.2014 | 12 | 1912-01-11 14:26 | 0 | М | Па | 1.6 | М | Па | ±0,035 до 0,55 |  | % | 60 | 2022-06-10 | 2027-05-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-06-2022/166507277 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт июнь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 295 | Камера управления задвижками на 8 лучей | Давление воды на общем коллекторе | PIT10 | 24116-13 | МП 24116-13 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | 3051S2TG3A | 9664701 | Фирма "Rosemount Inc." | США | 30 | 11.2014 | 12 | 1912-01-10 14:26 | 0 | М | Па | 1.6 | М | Па | ±0,035 до 0,55 |  | % | 60 | 2022-06-10 | 2027-05-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-06-2022/166507276 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт июнь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 296 | Камера управления задвижками на 6 лучей | Температура | TIT1 | 21968-11 | 271.01.00.000 РЭ раздел 3.4 | Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом | Метран-270 | ТСПУ Метран-270-Ex | 2235851 | ЗАО "ПГ "Метран" | Россия | 32 | 2014-12-01 | 10 | 2024-11-30 | -50 |  | °С | 50 |  | °С | ± 0,5 |  | % | 48 | 2023-04-18 | 2027-03-18 | поверка | СП | С-ДШФ/18-04-2023/242537854 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 296 | Камера управления задвижками на 6 лучей | Температура | TIT2 | 21968-11 | 271.01.00.000 РЭ раздел 3.4 | Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом | Метран-270 | ТСПУ Метран-276-27 | 22335847 | ЗАО "ПГ "Метран" | Россия | 32 | 2014-12-01 | 10 | 2024-11-30 | -50 |  | °С | 50 |  | °С | ± 0,5 |  | % | 48 | 2024-06-01 | 2028-05-01 | поверка | СП | С-ДШФ/01-06-2024/349004178 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 296 | Камера управления задвижками на 6 лучей | Давление | PIT1 | 24116-13 | МП 24116-13 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | 3051S2TG3A2A11A1BB4D4I1M5QG | 9664725 | Фирма "Rosemount Inc." | США | 30 | 10.2014 | 12 | 1912-01-09 14:26 | 0 | М | Па | 1.6 | М | Па | ±0,035 до 0,55 |  | % | 60 | 2022-06-10 | 2027-05-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-06-2022/166507275 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт июнь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 296 | Камера управления задвижками на 6 лучей | Давление | PIT2 | 24116-13 | МП 24116-13 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | 3051S2TG3A2A11A1BB4D4I1M5QG | 9664728 | «Rosemount Inc» | США | 30 | 11.2014 | 12 | 1912-01-10 14:26 | 0 | М | Па | 1.6 | М | Па | ±0,035 до 0,55 |  | % | 60 | 2022-06-10 | 2027-05-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-06-2022/166507274 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт июнь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 296 | Камера управления задвижками на 6 лучей | Давление | PIT3 | 24116-13 | МП 24116-13 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | 3051S2TG3A2A11A1BB4D4I1M5QG | 9664729 | Фирма "Rosemount Inc." | США | 30 | 11.2014 | 12 | 1912-01-10 14:26 | 0 | М | Па | 1.6 | М | Па | ±0,035 до 0,55 |  | % | 60 | 2022-06-10 | 2027-05-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-06-2022/166507273 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт июнь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 296 | Камера управления задвижками на 6 лучей | Давление | PIT4 | 24116-13 | МП 24116-13 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | 3051S2TG3A2A11A1BB4D4I1M5QG | 9664731 | Фирма "Rosemount Inc." | США | 30 | 11.2014 | 12 | 1912-01-10 14:26 | 0 | М | Па | 1.6 | М | Па | ±0,035 до 0,55 |  | % | 60 | 2022-06-10 | 2027-05-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-06-2022/166507272 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт июнь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 296 | Камера управления задвижками на 6 лучей | Давление | PIT5 | 24116-13 | МП 24116-13 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | 3051S2TG3A2A11A1BB4D4I1M5QG | 9664730 | Фирма "Rosemount Inc." | США | 30 | 11.2014 | 12 | 1912-01-10 14:26 | 0 | М | Па | 1.6 | М | Па | ±0,035 до 0,55 |  | % | 60 | 2022-06-10 | 2027-05-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-06-2022/166507271 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт июнь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 296 | Камера управления задвижками на 6 лучей | Давление | PIT6 | 24116-13 | МП 24116-13 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | 3051S2TG3A2A11A1BB4D4I1M5QG | 9664733 | Фирма "Rosemount Inc." | США | 30 | 11.2014 | 12 | 1912-01-10 14:26 | 0 | М | Па | 1.6 | М | Па | ±0,035 до 0,55 |  | % | 60 | 2022-06-10 | 2027-05-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-06-2022/166507270 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт июнь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 296 | Камера управления задвижками на 6 лучей | Давление | PIT7 | 24116-13 | МП 24116-13 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | 3051S2TG3A2A11A1BB4D4I1M5QG | 9664726 | Фирма "Rosemount Inc." | США | 30 | 10.2014 | 12 | 1912-01-09 14:26 | 0 | М | Па | 1.6 | М | Па | ±0,035 до 0,55 |  | % | 60 | 2022-06-10 | 2027-05-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-06-2022/166507269 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт июнь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 296 | Камера управления задвижками на 6 лучей | Давление | PIT8 | 24116-13 | МП 24116-13 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | 3051S2TG3A2A11A1BB4D4I1M5QG | 9664724 | Фирма "Rosemount Inc." | США | 30 | 10.2014 | 12 | 1912-01-09 14:26 | 0 | М | Па | 1.6 | М | Па | ±0,035 до 0,55 |  | % | 60 | 2022-06-10 | 2027-05-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-06-2022/166507268 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт июнь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 297 | Резервуар производственно-дождевых стоков РВ-1 | Уровень | LISA-297021 | 67382-12 | РТ-МП-880-449-2021 | Уровнемер магнитострикционный многопараметрический | ВЕКТОР | ВЕКТОР 2112Н-ДТ-Ех-0 | .03176 | ООО "ОКБ ВЕКТОР" г.Москва | Россия | 29 | 19.10.2022 | 14 | #VALUE! | 625 | м | м | 12310 | м | м | ±0,1 | м | м | 24 | 2024-09-06 | 2026-08-06 | поверка | СП | С-ДШФ/06-09-2024/374336251 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0 Ex ia IIB T5 GaX | 10.07.2023 |  | ЦППН | да |  | 2023-07-10 | [10 empty] | Установлен 10.07.2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 297 | Резервуар производственно-дождевых стоков РВ-2 | Уровень | LISA-297061 | 67382-12 | РТ-МП-880-449-2021 | Уровнемер магнитострикционный многопараметрический | ВЕКТОР | ВЕКТОР 2112Н-ДТ-Ех-0 | .03177 | ООО "ОКБ ВЕКТОР" г.Москва | Россия | 29 | 19.10.2022 | 14 | #VALUE! | 625/-45° | м | м | 12310/100° |  | м | ± 0,3 |  | м | 24 | 2022-10-14 | 2024-09-13 | поверка | СП | С-МА/14-09-2022/186094326 | ООО "ВЕКТОР" | ЗАМЕНИТЬ | #VALUE! | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0 Ex ia IIB T5 GaX | 25.08.2025 |  | ЦППН | да |  | 25.08.2025 | [10 empty] | Установлен в замен дефетованному ЕR170048 24.08.2025 (ШАллагужин Э.Ш.) |  | 16...36В | -55 С / +85 С | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 299 | Камера управления задвижками на 2 луча | Температура в технол. помещении | TIT1 | 21968-11 | 271.01.00.000 РЭ раздел 3.4 | Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом | Метран-270 | ТСПУ Метран-276 | 2230271 | ЗАО "ПГ "Метран" | Россия | 32 | 2014-11-01 | 10 | 2024-10-31 | -50 |  | °С | 50 |  | °С | ± 0,5 |  | % | 48 | 2023-04-18 | 2027-03-18 | поверка | СП | С-ДШФ/18-04-2023/242537852 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5X | 01.04.2018 |  | ЦППН | да |  | 2018-04-01 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 299 | Камера управления задвижками на 2 луча | Температура в щитовой | TIT2 | 21968-11 | 271.01.00.000 РЭ раздел 3.4 | Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом | Метран-270 | ТСПУ Метран-270-Ex | 2269688 | ЗАО "ПГ "Метран" | Россия | 32 | 2015-08-01 | 10 | 2025-07-31 | -50 |  | °С | 100 |  | °С | ± 0,5 |  | % | 48 | 2023-04-18 | 2027-03-18 | поверка | СП | С-ДШФ/18-04-2023/242537848 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Exd IIC T5X | 2019 |  | ЦППН | да |  | 2019-10-07 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 299 | Камера управления задвижками на 2 луча | Давление пены на выходе №1 | PIT1 | 24116-13 | МП 24116-13 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | 3051S2TG3A2A11A1BB4D4I1M5QG | 9664708 | «Rosemount Inc» | США | 30 | 10.2014 | 12 | 1912-01-09 14:26 | 0 | М | Па | 1.6 | М | Па | ±0,035 до 0,55 |  | % | 60 | 2022-06-10 | 2027-05-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-06-2022/166507267 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1ExiaIIC T4Ga | 01.2018 |  | ЦППН | да |  | 2018-01-01 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт июнь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 299 | Камера управления задвижками на 2 луча | Давление пены на выходе №2 | PIT2 | 24116-13 | МП 24116-13 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | 3051S2TG3A2A11A1BB4D4I1M5QG | 9664710 | «Rosemount Inc» | США | 30 | 10.2014 | 12 | 1912-01-09 14:26 | 0 | М | Па | 1.6 | М | Па | ±0,035 до 0,55 |  | % | 60 | 2022-06-10 | 2027-05-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-06-2022/166507266 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1ExiaIIC T4Ga | 01.01.2018 |  | ЦППН | да |  | 2018-01-01 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт июнь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 299 | Камера управления задвижками на 2 луча | Давление пены на общем коллекторе | PIT3 | 24116-13 | МП 24116-13 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | 3051S2TG3A2A11A1BB4D4I1M5QG | 9664727 | Фирма "Rosemount Inc." | США | 30 | 11.2014 | 12 | 1912-01-10 14:26 | 0 | М | Па | 1.6 | М | Па | ±0,035 до 0,55 |  | % | 60 | 2022-06-10 | 2027-05-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-06-2022/166507265 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1ExiaIIC T4Ga | 01.01.2018 |  | ЦППН | да |  | 2018-01-01 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт июнь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 299 | Камера управления задвижками на 2 луча | Давление воды на общем коллекторе | PIT4 | 24116-13 | МП 24116-13 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | 3051S2TG3A2A11A1BB4D4I1M5QG | 9664716 | Фирма "Rosemount Inc." | США | 30 | 11.2014 | 12 | 1912-01-10 14:26 | 0 | М | Па | 1.6 | М | Па | ±0,035 до 0,55 |  | % | 60 | 2022-06-10 | 2027-05-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-06-2022/166507264 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1ExiaIIC T4Ga | 01.01.2018 |  | ЦППН | да |  | 2018-01-01 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт июнь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 299 | Камера управления задвижками на 2 луча | Давление воды в емк.1 | PIT5 | 24116-13 | МП 24116-13 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | 3051S2TG3A2A11A1BB4D4I1M5QG | 9664732 | Фирма "Rosemount Inc." | США | 30 | 11.2014 | 12 | 1912-01-10 14:26 | 0 | М | Па | 1.6 | М | Па | ±0,035 до 0,55 |  | % | 60 | 2022-06-10 | 2027-05-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-06-2022/166507263 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1ExiaIIC T4Ga | 01.01.2018 |  | ЦППН | да |  | 2018-01-01 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт июнь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 299 | Камера управления задвижками на 2 луча | Давление воды в емк.2 | PIT6 | 24116-13 | МП 24116-13 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | 3051S2TG3A2A11A1BB4D4I1M5QG | 9664705 | Фирма "Rosemount Inc." | США | 30 | 10.2014 | 12 | 1912-01-09 14:26 | 0 | М | Па | 1.6 | М | Па | ±0,035 до 0,55 |  | % | 60 | 2022-06-10 | 2027-05-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-06-2022/166507262 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1ExiaIIC T4Ga | 2022 |  | ЦППН | да |  | 2022-05-09 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт июнь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 301 | Площадка ресиверов азота | Давление в ресивере азота РА-1 | PISA-301051 | 14061-15 | МП 4212-021-2015 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051TG3A2B21BM5T1 | 4037113 | Фирма "Rosemount Inc." | США | 30 | 2016-12-01 | 12 | 2028-11-30 09:36 | 0 | М | Па | 1.15 | М | Па | ± 0,04 |  | % | 60 | 2024-07-22 | 2029-06-21 | поверка | СП | С-ДШФ/22-07-2024/361507666 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0 Ex ia Iic T5/T6 Ga X | 20.07.2018 |  | ЦППН | да |  | 2023-05-01 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  |  |  | Ui ≤ 30 B, Ii ≤ 200 мA | -60…+40 °C | IP 66/68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 301 | Площадка ресиверов азота | Давление в ресивере азота РА-2 | PISA-301061 | 14061-15 | МП 4212-021-2015 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051TG3A2B21BM5T1 | 4037114 | Фирма "Rosemount Inc." | США | 30 | 2016-12-01 | 12 | 2028-11-30 09:36 | 0 | М | Па | 1.15 | М | Па | ± 0,04 |  | % | 60 | 2024-07-22 | 2029-06-21 | поверка | СП | С-ДШФ/22-07-2024/361507665 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0 Ex ia Iic T5/T6 Ga X | 20.07.2018 |  | ЦППН | да |  | 2023-05-01 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  |  |  | Ui ≤ 30 B, Ii ≤ 200 мA | -60…+40 °C | IP 66/68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 301 | Площадка ресиверов азота | Давление в ресивере азота РА-3 | PISA-301071 | 14061-15 | МП 4212-021-2015 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051TG3A2B21BM5T1 | 4037115 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2016-12-01 | 12 | 2028-11-30 09:36 | 0 | М | Па | 1.15 | М | Па | ± 0,04 |  | % | 60 | 2024-07-22 | 2029-06-21 | поверка | СП | С-ДШФ/22-07-2024/361507664 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0 Ex ia Iic T5/T6 Ga X | 20.07.2018 |  | ЦППН | да |  | 2023-05-01 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  |  |  | Ui ≤ 30 B, Ii ≤ 200 мA | -60…+40 °C | IP 66/68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 301 | Площадка ресиверов азота | Давление в ресивере азота РА-4 | PISA-301081 | 14061-15 | МП 4212-021-2015 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051TG3A2B21BM5T1 | 4037116 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2016-12-01 | 12 | 2028-11-30 09:36 | 0 | М | Па | 1.15 | М | Па | ± 0,04 |  | % | 60 | 2024-07-22 | 2029-06-21 | поверка | СП | С-ДШФ/22-07-2024/361507663 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0 Ex ia Iic T5/T6 Ga X | 20.07.2018 |  | ЦППН | да |  | 2023-05-01 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  |  |  | Ui ≤ 30 B, Ii ≤ 200 мA | -60…+40 °C | IP 66/68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 310 | Площадка входной гребенки |  | 310081 | 14061-15 | МП 4212-021-2015 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051TG3A2B21BM5T1 | 4028546 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2016-02-01 | 12 | 2028-01-31 09:36 | 0 | М |  | 1.6 | М | Па | ± 0,04 |  | % | 60 | 2022-03-21 | 2027-02-18 | Поверка | СП | С-ДШФ/21-03-2022/142105080 | ООО "Автоматизация и Метрология" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт март 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 310 | Площадка входной гребенки |  | 310071 | 14061-15 | МП 4212-021-2015 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051TG3A2B21BM5T1 | 4028545 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2016-02-01 | 12 | 2028-01-31 09:36 | 0 | М |  | 1.6 | М | Па | ± 0,04 |  | % | 60 | 2022-03-21 | 2027-02-18 | Поверка | СП | С-ДШФ/21-03-2022/142105081 | ООО "Автоматизация и Метрология" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт март 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 310 | Площадка входной гребенки |  | 310041 | 56381-14 | МП 207-007-2018 с изм.№1 | Преобразователь измерительный | Rosemount 3144Р | 3144PD2A1IMM5T1F5QGXA | 2349149 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-12-01 | 15 | 2031-12-01 | 0 |  | °С | 10 |  | °С | ± 0,1 |  |  | 60 | 2022-03-21 | 2027-02-18 | Поверка | СП | С-ДШФ/21-03-2022/142105076 | ООО "Автоматизация и Метрология" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ |  |  |  | акт март 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 310 | Площадка входной гребенки |  | 310041 | 53211-13 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления | Rosemount 0065 | Rosemount 0065 | 2349151 | ЗАО "ПГ "Метран" | Россия | 32 | 2016-12-01 | 15 |  | -50 |  | °С | 450 |  | °С | ± 0,1 |  |  | 48 | 2022-03-21 | 2026-02-18 | Поверка | СП | С-ДШФ/21-03-2022/142105078 | ООО "Автоматизация и Метрология" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | [12 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ |  |  | добавили АиМ 08.04.2022 | акт март 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 310 | Площадка входной гребенки |  | 310031 | 56381-14 | МП 207-007-2018 с изм.№1 | Преобразователь измерительный | Rosemount 3144Р | 3144PD2A1IMM5T1F5QGXA | 2349148 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-12-01 | 15 | 2031-12-01 | 0 |  | °С | 10 |  | °С | ± 0,1 |  |  | 60 | 2022-03-21 | 2027-02-18 | Поверка | СП | С-ДШФ/21-03-2022/142105077 | ООО "Автоматизация и Метрология" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ |  |  |  | акт март 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 310 | Площадка входной гребенки |  | 310031 | 53211-13 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления | Rosemount 0065 | Rosemount 0065 | 2349150 | ЗАО "ПГ "Метран" | Россия | 32 | 2016-12-01 | 15 |  | -50 |  | °С | 450 |  | °С | ± 0,1 |  |  | 48 | 2022-03-21 | 2026-02-18 | Поверка | СП | С-ДШФ/21-03-2022/142105079 | ООО "Автоматизация и Метрология" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | [12 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ |  |  | добавили АиМ 08.04.2022 | акт март 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 310 | Площадка входной гребенки | Контроль загазованности | AZISA-310911 | 61055-15 | МП 116-221-2014. с изменением №1 | Датчик-газоанализатор стационарный | ДГС ЭРИС-230 | ДГС ЭРИС-230-3 IR | ER230190516 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2019-03-20 | 12 | 2031-03-19 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 36 | 2025-03-19 | 2028-02-17 | Поверка | СП | С-ЕЖБ/20-03-2025/419177612 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Exd[ia] IIC T6X | 28.10.2022 |  | ЦППН | да |  | 2022-10-28 | [12 empty] | - | -60…+65 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 310 | Площадка входной гребенки | Контроль загазованности | AZISA-310101 | 61055-15 | МП 116-221-2014 с изменением №3 | Датчик-газоанализатор стационарный | ДГС ЭРИС-230 | ДГС ЭРИС-230-3 IR | ER230190512 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2019-03-20 | 12 | 2031-03-19 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 36 | 2022-10-12 | 2025-09-11 | поверка | СП | С-ДШФ/12-10-2022/197024604 | ООО "Автоматизация и Метрология" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Exd[ia] IIC T6X | 28.10.2022 |  | ЦППН | да |  | 2022-10-28 | [10 empty] | акт октябрь 2022 |  | - | -60…+65 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 310 | Площадка входной гребенки | Контроль загазованности | AZISA-310111 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160170 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-10 | 15 | 2031-08-10 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2025-03-19 | 2027-02-16 | поверка | СП | С-ЕЖБ/20-03-2025/419177611 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb | 2016 |  | ЦППН | да | [6 empty] | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 310 | Площадка входной гребенки | Контроль загазованности | AZISA-310121 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160181 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-10 | 15 | 2031-08-10 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2025-03-19 | 2027-02-16 | поверка | СП | С-ЕЖБ/20-03-2025/419177610 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb | 2016 |  | ЦППН | да | [6 empty] | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 312 | Емкость дренажная V= 40 м3 | Уровень в Е11; Температура в Е11 | LISA,TISA-312021 | 56503-14 | УНКР.407631.005 МП | Уровнемер поплавковый | ДУУ10 | ДУУ10-10-0-4,08-0-0-00-1-0-0-0-000-3 | 1305 | ЗАО "Альбатрос" г.Москва | Россия | 29 | 2019-01-01 | 14 | 2032-12-30 19:12 | 0 / -45 |  | м / °С | 4,08 / 85 |  | м / °С | ± 3 | м | м | 24 | 2024-11-16 | 2026-10-16 | Поверка | СП | С-ДШФ/16-11-2024/393201250 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | да |  | 2021-05-09 | Наиден Паспорт |  |  |  | Блокировка | Измерение уровня | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2971 |  |  | акт ноябрь 2022 |  | Ui ≤ 36 В, Ii ≤ 59 мА | -45…+75 °C | IP 68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 312 | Емкость дренажная V= 40 м3 | Контроль загазованности | AZISA-312041 | 61055-15 |  | Газоанализатор стационарный | ДГС ЭРИС-210 | ДГС ЭРИС-210ИК | ЕR212170525 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2017-01-01 | 12 | 2028-12-31 09:36 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 36 |  |  | поверка |  |  |  | нет данных |  | СИ |  |  | 1Exd(ib) IIВ T6 X | 18.09.2025 |  | ЦППН | да |  | 2025-09-18 |  |  |  |  | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Смонтировал Бондарев |  |  | -60…+65 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 312 | Емкость дренажная V= 40 м3 | Контроль загазованности | AZISA-312051 | 61055-15 |  | Газоанализатор стационарный | ДГС ЭРИС-210 | ДГС ЭРИС-210ИК | ЕR212170505 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2017-01-01 | 12 | 2028-12-31 09:36 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 36 |  |  | поверка |  |  |  | нет данных |  | СИ |  |  | 1Exd(ib) IIВ T6 X | 18.09.2025 |  | ЦППН | да |  | 2025-09-18 |  |  |  |  | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Смонтировал Бондарев |  |  | -60…+60 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 315 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Давление в Р10 | PIA-315031 | 54972-13 | МП 15-221-2012 | Датчик давления | Агат-100М | АГАТ-100М, мод.1320 | 002866 | ООО "НПО АГАТ" | Россия | 30 | 2016-07-05 | 12 | 2028-07-04 09:36 | -5 | к | Па | 5 | к | Па | ±0,15 |  | % | 36 | 2023-05-25 | 2026-04-24 | поверка | СП | С-ДШФ/25-05-2023/253045517 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5X |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Сигнализация | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения |  |  |  | акт май 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 315 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 |  | PZISA-315041 | 54972-13 | МП 15-221-2012 | Датчик давления | Агат-100М | АГАТ-100М, мод.1320 | 002873 | ООО "НПО АГАТ" | Россия | 30 | 2016-07-05 | 12 | 2028-07-04 09:36 | -5 | к | Па | 5 | к | Па | ±0,15 |  | % | 36 | 2023-05-20 | 2026-04-19 | поверка | СП | С-ДШФ/20-05-2023/252067839 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5X |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения |  |  |  | акт май 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 315 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 |  | PZISA-315051 | 54972-13 | МП 15-221-2012 | Датчик давления | Агат-100М | АГАТ-100М, мод.1320 | 002871 | ООО "НПО АГАТ" | Россия | 30 | 2016-07-05 | 12 | 2028-07-04 09:36 | -5 | к | Па | 5 | к | Па | ±0,15 |  | % | 36 | 2023-05-20 | 2026-04-19 | поверка | СП | С-ДШФ/20-05-2023/252067838 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5X |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения |  |  |  | акт май 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 315 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Уровень в Р10 | LISA-315081 | 53779-13 | МП 208-045-2019 | Уровнемер | Rosemount 5300 | Rosemount 5302HA2S1B5AM01309KAIMM1QGT1 | 4800252 | Фирма "Rosemount Inc." | США | 29 | 07.2017 | 12 | 1912-01-06 14:26 | 0 | м | м | 12775 | м | м | ± 3 | м | м | 48 | 2024-06-01 | 2028-05-01 | поверка | СП | С-ДШФ/01-06-2024/349004184 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Блокировка | Измерение уровня | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2971
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 315 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Межфазный уровень в Р10 | LISA-315091 | 53779-13 | МП 208-045-2019 | Уровнемер | Rosemount 5300 | Rosemount 5302HA2S1B5AM01309KAIMM1QGT1 | 4800253 | Фирма "Rosemount Inc." | США | 29 | 07.2017 | 12 | 1912-01-06 14:26 | 0 | м | м | 12775 | м | м | ± 3 | м | м | 48 | 2023-07-21 | 2027-06-20 | поверка | СП | С-ДШФ/21-07-2023/264683273 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Блокировка | Измерение уровня | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2971 |  |  | акт июль 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 315 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Контроль загазованности | AZISA-0001911 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER170038 | ООО "ЭРИС" | Россия | 31 | 2017-05-06 | 15 | 2032-05-05 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2024-02-10 | 2026-01-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-02-2024/321305204 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | акт февраль 2024 |  |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 315 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Контроль загазованности | AZISA-0001921 | 75198-19 | МП-086/03-2019 | Газоанализатор стационарный | ИГМ | ИГМ-12М | 9521815 | ООО "ЭМИ-Прибор" г.Санкт-Петербург | Россия | 31 | 2023-09-01 | 15 | 2038-08-31 | 0 |  | %НКПР | 50 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 36 | 2023-10-02 | 2026-09-01 | поверка | СП | С-ЕВП/02-10-2023/284949257 | ООО «ЭМИ-Прибор», | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Ex dia IIC T6 Gb X | 25.02.2025 |  | ЦППН | да |  | 12.12.2023 | [12 empty] | - | -60…+60 °С | IP 66/67/68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 315 | Резервуар нефти РВС-10 | Контроль загазованности | AZISA-0001931 | 73660-18 | ИБЯЛ.418414.071-126 МП изм №1 | Датчик-газоанализатор | ДАК | ДАК-∑СН-138 | 222094 | ООО «Аналитприбор», г.Смоленск | Россия | 31 | 2022-11-24 | 20 | 2042-11-23 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±3 |  | %НКПР | 36 | 2022-11-24 | 2025-10-24 | поверка | СП | С-ГЦС/24-11-2022/206826165 | ФГУП "СПО "АНАЛИТПРИБОР" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1ExdIIC T6…Т4GbX | 30.09.2023 |  | ЦППН | да |  | 30.09.2023 |  |  |  |  | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | акт апрель 2022 |  | - | -60…+80 °С | IP66/IP68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 315 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Контроль загазованности | AZISA-0001941 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER170041 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2017-05-06 | 15 | 2032-05-05 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2024-02-10 | 2026-01-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-02-2024/321305202 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | акт февраль 2024 |  |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 315 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Контроль загазованности | AZISA-0001951 | 73660-18 | ИБЯЛ.418414.071-126 МП изм №1 | Датчик-газоанализатор | ДАК | ДАК-∑СН-138 | 222126 | ООО «Аналитприбор», г.Смоленск | Россия | 31 | 2022-11-25 | 20 | 2042-11-24 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±3 |  | %НКПР | 36 | 2022-11-25 | 2025-10-25 | поверка | СП | С-ГЦС/25-11-2022/206825603 | ФГУП "СПО "АНАЛИТПРИБОР" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1ExdIIC T6…Т4GbX | 29.03.2022 |  | ЦППН | да |  | 30.03.2024 |  |  |  |  | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | акт апрель 2022 |  | - | -60…+80 °С | IP66/IP68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 315 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Контроль загазованности | AZISA-0001961 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER170043 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2017-05-06 | 15 | 2032-05-05 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2024-02-10 | 2026-01-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-02-2024/321305200 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | акт февраль 2024 |  |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 315 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Контроль загазованности | AZISA-0002661 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER170050 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2017-05-06 | 15 | 2032-05-05 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2024-02-10 | 2026-01-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-02-2024/321305199 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | акт февраль 2024 |  |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 315 | Резервуар нефти РВС-10 | Контроль загазованности | AZISA-0002671 | 73660-18 | ИБЯЛ.418414.071-126 МП изм №1 | Датчик-газоанализатор | ДАК | ДАК-∑СН-138 | 222103 | ООО «Аналитприбор», г.Смоленск | Россия | 31 | 2022-11-25 | 20 | 2042-11-24 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±3 |  | %НКПР | 36 | 2022-11-25 | 2025-10-25 | поверка | СП | С-ГЦС/25-11-2022/206825123 | ФГУП "СПО "АНАЛИТПРИБОР" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1ExdIIC T6…Т4GbX | 01.12.2023 |  | ЦППН | да |  | 01.12.2023 |  |  |  |  | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  |  |  | - | -60…+80 °С | IP66/IP68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 316 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Давление в Р11 | PIA-316031 | 54972-13 | МП 15-221-2012 | Датчик давления | Агат-100М | АГАТ-100М, мод.1320 | 2865 | ООО "НПО АГАТ" | Россия | 30 | 2017-07-05 | 12 | 2029-07-04 09:36 | -5 | к | Па | 5 | к | Па | ±0,15 |  | % | 36 | 2023-05-20 | 2026-04-19 | поверка | СП | С-ДШФ/20-05-2023/252067837 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5X |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Сигнализация | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения |  |  |  | Акт май 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 316 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Давление в Р11 | PZISA-316041 | 54972-13 | МП 15-221-2012 | Датчик давления | Агат-100М | АГАТ-100М, мод.1320 | 2864 | ООО "НПО АГАТ" | Россия | 30 | 2017-07-05 | 12 | 2029-07-04 09:36 | -5 | к | Па | 5 | к | Па | ±0,15 |  | % | 36 | 2023-05-20 | 2026-04-19 | поверка | СП | С-ДШФ/20-05-2023/252067836 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5X |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения |  |  |  | Акт май 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 316 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Давление в Р11 | PZISA-316051 | 54972-13 | МП 15-221-2012 | Датчик давления | Агат-100М | АГАТ-100М, мод.1320 | 2867 | ООО "НПО АГАТ" | Россия | 30 | 2017-07-05 | 12 | 2029-07-04 09:36 | -5 | к | Па | 5 | к | Па | ±0,15 |  | % | 36 | 2023-05-20 | 2026-04-19 | поверка | СП | С-ДШФ/20-05-2023/252067835 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5X |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения |  |  |  | Акт май 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 316 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Уровень в Р11 | LISA-316081 | 53779-13 | МП 208-045-2019 | Уровнемер | Rosemount 5300 | Rosemount 5302HA2S1B5AM01309KAIMM1QGT1 | 4800255 | Фирма "Rosemount Inc." | США | 29 | 2017-07-18 | 12 | 2029-07-17 09:36 | 0 | м | м | 12785 | м | м | ± 3 | м | м | 48 | 2023-07-21 | 2027-06-20 | поверка | СП | С-ДШ Ф /21-07-2023/264683272 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Блокировка | Измерение уровня | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2971 |  |  | акт июль 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 316 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Межфазный уровень в Р11 | LISA-316091 | 53779-13 | МП 208-045-2019 | Уровнемер | Rosemount 5300 | Rosemount 5302HA2S1B5AM01309KAIMM1QGT1 | 4800254 | Фирма "Rosemount Inc." | США | 29 | 2017-07-18 | 12 | 2029-07-17 09:36 | 0 | м | м | 12785 | м | м | ± 3 | м | м | 48 | 2023-07-21 | 2027-06-20 | поверка | СП | С-ДШ Ф /21-07-2023/264683271 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Блокировка | Измерение уровня | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2971 |  |  | акт июль 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 316 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Контроль загазованности | AZISA-0001971 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160210 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2019-05-20 | 15 | 2034-05-19 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2024-06-04 | 2026-05-04 | поверка | СП | С-ВКЭ/04-06-2024/344639437 | ООО ЭРИС" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb | 2025-09-18 |  | ЦППН | да |  | 2025-09-18 |  |  |  |  | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Смонтированы 18.09.2025 (Бондарев А.Г. / Сурков А.А.) |  |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 316 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Контроль загазованности | AZISA-0001981 (Пропан) | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160209 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2019-05-20 | 15 | 2034-05-19 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2024-06-05 | 2026-05-05 | поверка | СП | С-ВКЭ/05-06-2024/344639438 | ООО ЭРИС" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1ExdiaIICT5GbX | 2025-09-18 |  | ЦППН | да |  | 2025-09-18 |  |  |  |  | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Смонтированы 18.09.2025 (Бондарев А.Г. / Сурков А.А.) |  |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 316 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Контроль загазованности | AZISA-0001991 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER130833 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2022-06-15 | 15 | 2037-06-14 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2024-12-26 | 2026-11-25 | поверка | СП | С-ВЯ/26-12-2024/399419642 | ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb | 2025-09-18 |  | ЦППН | да |  | 2025-09-18 |  |  |  |  | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Смонтированы 18.09.2025 (Бондарев А.Г. / Сурков А.А.) |  |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 316 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Контроль загазованности | AZISA-0002001 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160208 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2019-05-20 | 15 | 2034-05-19 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2024-06-05 | 2026-05-05 | поверка | СП | С-ВКЭ/16-05-2024/334639439 | ООО ЭРИС" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb | 2025-09-18 |  | ЦППН | да |  | 2025-09-18 |  |  |  |  | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Смонтированы 18.09.2025 (Бондарев А.Г. / Сурков А.А.) |  |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 316 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Контроль загазованности | AZISA-0002011 | 61055-15 |  | Газоанализатор стационарный | ДГС ЭРИС-210 | ДГС ЭРИС-210ИК | ЕR212170517 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2017-01-01 | 12 | 2028-12-31 09:36 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 36 |  |  | поверка | СП |  |  | нет данных |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Exd(ib) IIВ T6 X | 2025-09-18 |  | ЦППН | да |  | 2025-09-18 |  |  |  |  | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Смонтированы 18.09.2025 (Бондарев А.Г. / Сурков А.А.) |  |  | -60…+65 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 316 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Контроль загазованности | AZISA-0002021 | 61055-15 |  | Газоанализатор стационарный | ДГС ЭРИС-210 | ДГС ЭРИС-210ИК | ЕR212170499 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2017-01-01 | 12 | 2028-12-31 09:36 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 36 |  |  | поверка | СП |  |  | нет данных |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Exd(ib) IIВ T6 X | 2025-09-18 |  | ЦППН | да |  | 2025-09-18 |  |  |  |  | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Смонтированы 18.09.2025 (Бондарев А.Г. / Сурков А.А.) |  |  | -60…+65 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 316 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Контроль загазованности | AZISA-0002681 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER130832 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2013-01-10 | 15 | 2028-01-10 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2022-10-12 | 2024-09-11 | поверка | СП | С-ДШФ/12-10-2022/197024596 | ООО "АВТОМАТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ"(ООО "АВТОМАТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb | 2025-09-18 |  | ЦППН | да |  | 2025-09-18 |  |  |  |  | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Смонтированы 18.09.2025 (Бондарев А.Г. / Сурков А.А.) |  |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 316 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Контроль загазованности | AZISA-0002691 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 c изменением №1 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER170061 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2019-01-10 | 15 | 2034-01-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2024-05-16 | 2026-04-15 | поверка | СП | С-ВКЭ/16-05-2024/338913345 | ООО "ЭРИС" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb | 2025-09-18 |  | ЦППН | да |  | 2025-09-18 |  |  |  |  | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Смонтированы 18.09.2025 (Бондарев А.Г. / Сурков А.А.) |  |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 500 | Станция насосная утилизации воды | Температура помещения СНУВ | TIA-500001 (TT4) | 21968-11 | 271.01.00.000 РЭ раздел 3.4 | Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом | Метран-270 | ТСПУ Метран-276-26 | 2291459 | ЗАО"ПГ" Метран" | Россия | 32 | 2015-12-01 | 10 | 2025-11-30 | -25 |  | °С | 50 |  | °С | ± 0,25 |  | % | 48 | 2024-01-06 | 2027-12-06 | поверка | СП | С-ДШФ/06-01-2024/311454961 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0 Ex ia IICT5 X | 01.05.2016 |  | ЦППН | да |  | 2022-11-28 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  |  |  | Ui ≤ 24 В, Ii ≤ 120 мА | -45…+70 °C | IP65
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 500 | Станция насосная утилизации воды | Температура в гидропяте НВ1 | TISA-500001 (TE-1.12) | 23410-13 | МИ 280.01.00-2013 | Преобразователь температуры | Метран 280 | ТСПУ Метран-286-02 | 2291457 | ЗАО"ПГ"Метран" | Россия | 32 | 2015-12-01 | 8 | 2023-11-30 14:24 | -50 |  | °С | 300 |  | °С | ± 0,15 |  | % | 60 | 2023-05-21 | 2028-04-20 | поверка | СП | 11/37854 | ФБУ "Пермский ЦСМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0Ex ia IIC T5 Ga X | 01.05.2016 |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  |  |  | Ui ≤ 30 В, Ii ≤ 130 мА | -50…+85 °C | IP 65
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 500 | Станция насосная утилизации воды | Температура подшипника насоса рабочая сторона НВ1 | TISA-500002 (TE-1.11) | 26224-12 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователи сопротивления с пленочными чувствительными элементами | ТСП Метран- 200 | ТСП Метран-246-02 | 2291411 | ЗАО"ПГ"Метран" | Россия |  | 2015-11-01 | 8 | 2023-10-31 14:24 | -50 |  | °С | 120 |  | °С | ± 0,5 |  | °С | 48 | 2019-04-18 | 2027-04-17 | поверка | СП | С-ДШФ/18-04-2023/242537841 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Ex ia IIC T5 X | 01.05.2016 |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  | акт апрель 2023 |  | Ui ≤ 24 В, Ii ≤ 60 мА | -50…+85 °C | IP 65
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 500 | Станция насосная утилизации воды | Температура подшипника насоса полевая сторона НВ1 | TISA-500003 (TE-1.10) | 26224-12 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователи сопротивления с пленочными чувствительными элементами | ТСП Метран- 200 | ТСП Метран-246-02 | 2291412 | ЗАО"ПГ" Метран" | Россия |  | 2015-11-01 | 8 | 2023-10-31 14:24 | -50 |  | °С | 120 |  | °С | ± 0,5 |  | °C | 48 | 2023-04-18 | 2027-03-18 | поверка | СП | С-ДШФ/18-04-2023/242537844 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Ex ia IIC T5 X | 01.05.2016 |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  | акт апрель 2023 |  | Ui ≤ 24 В, Ii ≤ 60 мА | -50…+85 °C | IP 65
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 500 | Станция насосная утилизации воды | Температура в гидропяте НВ2 | TISA-500013 (TE-2.12) | 23410-13 | МИ 280.01.00-2013 | Преобразователь температуры | Метран 280 | ТСПУ Метран-286-02 | 2291458 | ЗАО"ПГ"Метран" | Россия | 32 | 2015-12-01 | 8 | 2023-11-30 14:24 | -50 |  | °С | 300 |  | °С | ± 0,15 |  | % | 60 | 2024-07-22 | 2029-06-21 | поверка | СП | С-ДШФ/22-07-2024/361507629 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0Ex ia IIC T5 Ga X | 01.05.2016 |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  |  |  | Ui ≤ 30 В, Ii ≤ 130 мА | -50…+85 °C | IP 65
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 500 | Станция насосная утилизации воды | Температура подшипника насоса рабочая сторона НВ2 | TISA-500014 (TE-1.12) | 26224-12 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователи сопротивления с пленочными чувствительными элементами | ТСП Метран- 200 | ТСП Метран-246-02 | 2291410 | ЗАО"ПГ"Метран" | Россия |  | 2015-11-01 | 8 | 2023-10-31 14:24 | -50 |  | °С | 120 |  | °С | ± 0,5 |  | °С | 48 | 2023-04-18 | 2027-04-17 | поверка | СП | С -ДШФ/18-04-2023/242537834 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Ex ia IIC T5 X | 01.05.2016 |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  | акт апрель 2023 |  | Ui ≤ 24 В, Ii ≤ 60 мА | -50…+85 °C | IP 65
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 500 | Станция насосная утилизации воды | Температура подшипника насоса полевая сторона НВ2 | TISA-500015 (TE-2.10) | 26224-12 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователи сопротивления с пленочными чувствительными элементами | ТСП Метран- 200 | ТСП Метран-246-02 | 2291413 | ЗАО"ПГ" Метран" | Россия |  | 2015-11-01 | 8 | 2023-10-31 14:24 | -50 |  | °С | 120 |  | °С | ± 0,5 |  | °C | 48 | 2023-04-18 | 2027-03-18 | поверка | СП | С -ДШФ/18-04-2023/242537836 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Ex ia IIC T5 X | 01.05.2016 |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  | акт апрель 2023 |  | Ui ≤ 24 В, Ii ≤ 60 мА | -50…+85 °C | IP 65
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 500 | Станция насосная утилизации воды | Давление на входе НВ1 | PISA-500001 (PT1.1) | 14061-15 | МП 4212-021-2015 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051TG2A2G21BB4M5 | 4027477 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2015-12-01 | 12 | 2027-11-30 09:36 | 0 | k | Па | 160 | k | Па | ± 0,075 |  | % | 60 | 2024-07-22 | 2029-06-21 | поверка | СП | С-ДШФ/22-07-2024/361507662 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0 Ex ia IIC T5 X | 01.05.2018 |  | ЦППН | да |  | 2022-11-10 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  |  |  | Ui ≤ 30 B, Ii ≤ 200 mA | -60…+40 °С | IP66, IP68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 500 | Станция насосная утилизации воды | Давление на выходе НВ1 | PISA-500002 (PT1.2) | 14061-15 | МП 4212-021-2015 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051TG4A2G21BB4M5 | 4027480 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2015-12-01 | 12 | 2027-11-30 09:36 | 0 | М | Па | 6 | М | Па | ± 0,075 |  | % | 60 | 2024-07-22 | 2029-06-21 | поверка | СП | С-ДШФ/22-07-2024/361507661 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0 Ex ia IIC T5 X | 01.05.2018 |  | ЦППН | да |  | 2022-11-10 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  |  |  | Ui ≤ 30 B, Ii ≤ 200 mA | -60…+40 °С | IP66, IP68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 500 | Станция насосная утилизации воды | Давление на входе НВ2 | PISA-500003 (PT2.1) | 14061-15 | МП 4212-021-2015 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051TG2A2G21BB4M5 | 4027476 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2015-12-01 | 12 | 2027-11-30 09:36 | 0 | k | Па | 160 | k | Па | ± 0,075 |  | % | 60 | 2024-01-06 | 2028-12-06 | поверка | СП | С -ДШФ/06-01-2024/311454962 | ФБУ "Пермский ЦСМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0 Ex ia IIC T5 X | 01.05.2018 |  | ЦППН | да |  | 2022-11-10 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  |  |  | Ui ≤ 30 B, Ii ≤ 200 mA | -60…+40 °С | IP66, IP68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 500 | Станция насосная утилизации воды | Давление на выходе НВ2 | PISA-500004 (PT2.2) | 14061-15 | МП 4212-021-2015 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051TG4A2G21BB4M5 | 4027478 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2015-12-01 | 12 | 2027-11-30 09:36 | 0 | М | Па | 6 | М | Па | ± 0,075 |  | % | 60 | 2024-07-22 | 2029-06-21 | поверка | СП | С-ДШФ/22-07-2024/361507660 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0 Ex ia IIC T5 X | 01.05.2018 |  | ЦППН | да |  | 2022-11-10 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  |  |  | Ui ≤ 30 B, Ii ≤ 200 mA | -60…+40 °С | IP66, IP68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 500 | Станция насосная утилизации воды | Перепад давления на фильтре НВ1 | PDIA-500001 (PDT1) | 14061-15 | МП 4212-021-2015 | Преобразователь давления дифференциальный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051CD3A02A1BS5M5 | 4027481 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2015-12-01 | 12 | 2027-11-30 09:36 | 0 | k | Па | 160 | k | Па | ± 0,04 |  | % | 60 | 2022-12-14 | 2027-11-13 | поверка | СП | С -ДШФ/14-12-2022/209007560 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0 Ex ia IIC T5 X | 01.05.2018 |  | ЦППН | да |  | 2022-11-10 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт декабрь 2022 |  | Ui ≤ 30 B, Ii ≤ 200 mA | -60…+40 °С | IP66, IP68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 500 | Станция насосная утилизации воды | Перепад давления на фильтре НВ2 | PDIA-500002 (PDT2) | 14061-15 | МП 4212-021-2015 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051CD3A02A1BS5M5 | 4027483 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2015-12-01 | 12 | 2027-11-30 09:36 | 0 | k | Па | 160 | k | Па | ± 0,04 |  | % | 60 | 2022-12-14 | 2027-11-13 | поверка | СП | С-ДШФ/14-12-2022/209007559 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5X | 01.05.2018 |  | ЦППН | да |  | 2022-11-10 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт декабрь 2022 |  | Ui ≤ 30 B, Ii ≤ 200 mA | -60…+40 °С | IP66, IP68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 500 | Станция насосная утилизации воды | Вибрация насоса НВ1 (рабочая сторона) | VSISA-500001 (ST1.1) | 22234-01 | документом РЭ 4277-032-00205435-01, приложение 1 с изменением № 1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 57611 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2015-01-01 | 10 | 2024-12-31 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2025-07-14 | 2026-06-13 | поверка | СП | С-ДШФ/14-07-2025/449039124 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт май 2023 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 500 | Станция насосная утилизации воды | Вибрация насоса НВ1 (полевая сторона) | VSISA-500002 (ST1.2) | 22234-01 | документом РЭ 4277-032-00205435-01, приложение 1 с изменением № 1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 52568 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2015-01-01 | 10 | 2024-12-31 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2025-07-14 | 2026-06-13 | поверка | СП | С-ДШФ/14-07-2025/449039118 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт май 2023 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 500 | Станция насосная утилизации воды | Вибрация двигателя НВ1 (полевая сторона) | VSISA-500003 (ST1.3) | 22234-01 | документом РЭ 4277-032-00205435-01, приложение 1 с изменением № 1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 46531 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2015-01-01 | 10 | 2024-12-31 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2025-07-14 | 2026-06-13 | поверка | СП | С-ДШФ/14-07-2025/449039110 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X | 20.02.2024 |  | ЦППН | да |  | 20.02.2024 | [5 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт май 2023 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 500 | Станция насосная утилизации воды | Вибрация двигателя НВ1 (рабочая сторона) | VSISA-500004 (ST1.4) | 22234-01 | документом РЭ 4277-032-00205435-01, приложение 1 с изменением № 1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 52516 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2015-01-01 | 10 | 2024-12-31 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2025-07-14 | 2026-06-13 | поверка | СП | С-ДШФ/14-07-2025/449039103 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт май 2023 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 500 | Станция насосная утилизации воды | Вибрация насоса НВ2 (рабочая сторона) | VSISA-500005 (ST2.1) | 22234-01 | документом РЭ 4277-032-00205435-01, приложение 1 с изменением № 1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 63613 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2015-01-01 | 10 | 2024-12-31 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2025-07-14 | 2026-06-13 | поверка | СП | С-ДШФ/14-07-2025/449039096 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт май 2023 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 500 | Станция насосная утилизации воды | Вибрация насоса НВ2 (полевая сторона) | VSISA-500006 (ST2.2) | 22234-01 | документом РЭ 4277-032-00205435-01, приложение 1 с изменением № 1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 52519 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2015-01-01 | 10 | 2024-12-31 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2025-07-14 | 2026-06-13 | поверка | СП | С-ДШФ/14-07-2025/449039089 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт май 2023 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 500 | Станция насосная утилизации воды | Вибрация двигателя НВ2 (полевая сторона) | VSISA-500007 (ST2.3) | 22234-01 | документом РЭ 4277-032-00205435-01, приложение 1 с изменением № 1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 52534 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2015-01-01 | 10 | 2024-12-31 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2025-07-14 | 2026-06-13 | поверка | СП | С-ДШФ/14-07-2025/449039082 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт май 2023 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 500 | Станция насосная утилизации воды | Вибрация двигателя НВ2 (рабочая сторона) | VSISA-500008 (ST2.4) | 22234-01 | документом РЭ 4277-032-00205435-01, приложение 1 с изменением № 1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 52540 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2015-01-01 | 10 | 2024-12-31 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2025-07-14 | 2026-06-13 | поверка | СП | С-ДШФ/14-07-2025/449039074 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт май 2023 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 500 | Станция насосная утилизации воды | Насос НВ-1 | ZISA-500001 (GT1) | 56322-14 | ВК306ОС.00-13 МП «Приборы для измерения линейного перемещения ВК-306. Методика поверки», приложение 1. | Преобразователь линейных перемещений (осевой сдвиг) | ВК-316 | ВК-316ОС | 95123 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2020-02-01 | 10 | 2030-01-31 | 1 | м | м | 5 | м | м | ±0,1 | м | м | 12 | 2025-07-18 | 2026-06-17 | поверка | СП | С-ВЯ/18-07-2025/448753400 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0Ex ia IIC T5 GA X | 01.06.2020 |  | ЦППН | да |  | 01.06.2020 | [5 empty] | Преобразование величины относительного перемещения | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт октябрь 2022 |  | Ui ≤ 24 В, Ii ≤ 60 мА | -50…+50 °C | IP68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 500 | Станция насосная утилизации воды | Насос НВ-2 | ZISA-500002 (GT2) | 56322-14 | ВК306ОС.00-13 МП «Приборы для измерения линейного перемещения ВК-306. Методика поверки», приложение 1. | Преобразователь линейных перемещений (осевой сдвиг) | ВК-316 | ВК-316ОС | 47776 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2020-02-01 | 10 | 2030-01-31 | 1 | м | м | 5 | м | м | ±0,1 | м | м | 12 | 2025-07-18 | 2026-06-17 | поверка | СП | С-ВЯ/18-07-2025/448753361 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0Ex ia IIC T5 GA X | 01.06.2020 |  | ЦППН | да |  | 01.06.2020 | [5 empty] | Преобразование величины относительного перемещения | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт октябрь 2022 |  | Ui ≤ 24 В, Ii ≤ 60 мА | -50…+50 °C | IP68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Перепад давления НА-1 на фильтре насоса | 2.1-PDIT1 | 54972-13 | МП 15-221-2012 | Датчик давления | Агат-100М | АГАТ-100M-ДД-1440-025 | 001573 | ООО "НПО АГАТ" | Россия | 30 | 09.2016 | 12 | 1912-01-08 14:26 | 0 | к | Па | 250 | к | Па | ±0,15 |  | % | 36 | 2023-04-18 | 2026-03-18 | поверка | СП | С-ДШФ/18-04-2023/242537830 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Давление жидкости НА-1 на приёмной линиии | 2.1-PIT1 | 54971-13 | МП 15-221-2012 | Датчик давления | Агат-100М | АГАТ-100M-ДИ-1161-025 | 001857 | ООО "НПО АГАТ" | Россия | 30 | 09.2016 | 12 | 1912-01-08 14:26 | 0 | М | Па | 16 | М | Па | ±0,15 |  | % | 36 | 2022-11-19 | 2025-10-19 | Поверка | СП | С -ДШФ/19-11 -2022/203575934 | ООО "АиМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт ноябрь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Давление жидкости НА-1 в напорной линиии | 2.1-PIT2 | 54971-13 | МП 15-221-2012 | Датчик давления | Агат-100М | АГАТ-100M-ДИ-1171-025 | 001852 | ООО "НПО АГАТ" | Россия | 30 | 09.2016 | 12 | 1912-01-08 14:26 | 0 | М | Па | 60 | М | Па | ±0,15 |  | % | 36 | 2022-11-19 | 2025-10-19 | Поверка | СП | С-ДШФ/19-11-2022/203575931 | ООО "АиМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт ноябрь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Давление масла НА-1 на двигатель | 2.1-PIT3 | 54971-13 | МП 15-221-2012 | Датчик давления | Агат-100М | АГАТ-100M-ДИ-1141-025 | 001838 | ООО "НПО АГАТ" | Россия | 30 | 09.2016 | 12 | 1912-01-08 14:26 | 0 | к | Па | 600 | к | Па | ±0,15 |  | % | 36 | 2022-11-19 | 2025-10-19 | поверка | СП | С-ДШФ/19-11-2022/203575932 | ООО "АиМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт ноябрь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Давление масла НА-1 на насос | 2.1-PIT4 | 54971-13 | МП 15-221-2012 | Датчик давления | Агат-100М | АГАТ-100M-ДИ-1141-025 | 001835 | ООО "НПО АГАТ" | Россия | 30 | 09.2016 | 12 | 1912-01-08 14:26 | 0 | к | Па | 600 | к | Па | ±0,15 |  | % | 36 | 2022-11-19 | 2025-10-19 | поверка | СП | С -ДШФ/19-11-2022/203575933 | ООО "АиМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт ноябрь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Вибрация подшипника насоса НА-1 полевая сторона | 2.1-VT1 | 22234-01 | РЭ 4277-032-00205435-01, Прил. №1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 57638 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2016-09-12 | 10 | 2026-09-12 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2024-11-16 | 2025-10-16 | поверка | СП | На оформлении | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт ноябрь 2022 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Вибрация подшипника насоса НА-1 полевая сторона | 2.1-VT2 | 22234-01 | РЭ 4277-032-00205435-01, Прил. №1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 58955 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2016-11-22 | 10 | 2026-11-22 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2024-11-16 | 2025-10-16 | поверка | СП | На оформлении | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт ноябрь 2022 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Вибрация подшипника насоса НА-1 рабочая сторона | 2.1-VT3 | 22234-01 | РЭ 4277-032-00205435-01, Прил. №1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 87410 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2020-09-02 | 10 | 2030-09-02 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2025-07-15 | 2026-06-14 | поверка | СП | С-ДШФ/15-07-2025/449038846 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Прострочен | Исправно | 0ExiaIICT5 X | 24.01.2024 |  | ЦППН |  |  | 2024-01-24 | [5 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | нужна поверка |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Вибрация подшипника насоса НА-1 рабочая сторона | 2.1-VT4 | 22234-01 | РЭ 4277-032-00205435-01, Прил. №1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 57588 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2016-09-12 | 10 | 2026-09-12 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2024-11-16 | 2025-10-16 | поверка | СП | На оформлении | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт ноябрь 2022 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Вибрация подшипника двигателя НА-1 полевая сторона | 2.1-VT5 | 22234-01 | РЭ 4277-032-00205435-01, Прил. №1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 57690 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2016-09-12 | 10 | 2026-09-12 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2024-11-16 | 2025-10-16 | поверка | СП | На оформлении | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт ноябрь 2022 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Вибрация подшипника двигателя НА-1 полевая сторона | 2.1-VT6 | 22234-01 | РЭ 4277-032-00205435-01, Прил. №1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 58888 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2016-11-22 | 10 | 2026-11-22 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2024-11-16 | 2025-10-16 | поверка | СП | На оформлении | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт ноябрь 2022 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Вибрация подшипника двигателя НА-1 рабочая сторона | 2.1-VT7 | 22234-01 | РЭ 4277-032-00205435-01, Прил. №1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 58216 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2016-09-12 | 10 | 2026-09-12 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2024-11-16 | 2025-10-16 | поверка | СП | На оформлении | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт ноябрь 2022 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Вибрация подшипника двигателя НА-1 рабочая сторона | 2.1-VT8 | 22234-01 | РЭ 4277-032-00205435-01, Прил. №1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 58997 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2016-11-22 | 10 | 2026-11-22 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2024-11-16 | 2025-10-16 | поверка | СП | На оформлении | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт ноябрь 2022 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Вибрация НА-1 на раме | 2.1-VT9 | 22234-01 | РЭ 4277-032-00205435-01, Прил. №1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 58928 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2016-11-22 | 10 | 2026-11-22 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2024-11-16 | 2025-10-16 | поверка | СП | На оформлении | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт ноябрь 2022 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Температура воды НА-1 в гидропяте | 2.1-ТТ1 | 23410-13 | МИ 280.01.00-2013 «Преобразователи температуры Метран-280, Метран-280-Ех. Методика поверки» | Преобразователь температуры | Метран 280 | Метран-286-03 | 2336323 | ЗАО "ПГ "МЕТРАН" | Россия | 32 | 2016-09-01 | 8 | 2024-08-31 14:24 | -50 |  | °С | 100 |  | °С | ± 0,4 |  | °С | 60 | 2020-12-16 | 2025-11-15 | поверка | СП | С-ВЯ/16-12-2020/32516773 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1ExdIICT6X | 2020 |  | ЦППН | Да |  | 2021-05-11 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Температура подшипника насоса НА-1 полевая сторона | 2.1-ТЕ1 | 26224-12 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления с пленочным чувствительным элементом | ТСП Метран-200 | ТСП Метран-246-02 | 2331802 | ЗАО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-08-10 | 5 | 2021-08-10 | -50 |  | °С | 120 |  | °С | В |  |  | 48 | 2024-11-16 | 2028-10-16 | поверка | СП | С-ДШФ/16-11-2024/393201249 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0 Ex ia IICT5 X | 01.2019 |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Температура подшипника насоса НА-1 рабочая сторона | 2.1-ТЕ2 | 26224-12 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления с пленочным чувствительным элементом | ТСП Метран-200 | ТСП Метран-246-02 | 2347203 | ЗАО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-11-22 | 5 | 2021-11-22 | -50 |  | °С | 120 |  | °С | В |  |  | 48 | 2024-11-16 | 2028-10-16 | поверка | СП | С-ДШФ/16-11-2024/393201248 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0 Ex ia IICT5 X | 01.2019 |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Температура подшипника двигателя НА-1 рабочая сторона | 2.1-ТЕ3 | 26224-12 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления с пленочным чувствительным элементом | ТСП Метран-200 | ТСП Метран-246-02 | 2331804 | ЗАО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-08-10 | 5 | 2021-08-10 | -50 |  | °С | 120 |  | °С | В |  |  | 48 | 2024-11-16 | 2028-10-16 | поверка | СП | С-ДШФ/16-11-2024/393201247 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0 Ex ia IICT5 X | 01.2019 |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Температура подшипника двигателя НА-1 полевая сторона | 2.1-ТЕ4 | 26224-12 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления с пленочным чувствительным элементом | ТСП Метран-200 | ТСП Метран-246-02 | 2331801 | ЗАО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-08-10 | 5 | 2021-08-10 | -50 |  | °С | 120 |  | °С | В |  |  | 48 | 2024-11-16 | 2028-10-16 | поверка | СП | С-ДШФ/16-11-2024/393201246 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0 Ex ia IICT5 X | 01.2019 |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Осевой сдвиг вала насоса НА-1 | 2.1-GT1 | 46967-11 | Раздел 4 «Поверка».«Аппаратура контроля механических параметров турбоагрегатов »ЭП-1000. 1.1000 РЭ» | Измеритель осевого сдвига | ЭП-1000 | Измеритель осевого сдвига П-1107 | 665 | НПП "Югэнергоприбор" | Россия | 36 | 2013-02-01 | 12 | 2025-01-31 09:36 | -2 | м | м/с | 2 | мм | м/с | ±2 |  | % | 24 | 2025-07-17 | 2027-06-16 | поверка | СП | С-ВЯ/17-07-2025/448449354 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1 Ex ib IIB T4 | 2019-10-01 |  | ЦППН | да |  | 2024-01-25 | [5 empty] | Осевое смещение | [6 empty] | Ui ≤ 32 В, Ii ≤ 100 мА | +5…+100 °C | IP 54
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Расход жидкости НА-1 | 2.1-FЕ 1 | 42775-14 | ЭВ-200.000.000.000.00МП | Преобразователь расхода вихревой | ЭМИС-ВИХРЬ 200 (ЭВ-200) | Эмис-Вихрь-200 | 15427 | ЗАО "Электронные и механические измерительные системы" | Россия | 29 | 2016-10-01 | 8 | 2024-09-30 14:24 | 0,15 |  | м^(3)/ч | 540 |  | м^(3)/ч | ±0,1 |  | % | 48 | 2020-12-16 | 2024-11-15 | поверка | СП | 2040610/4074/210 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение расхода | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Перепад давления НА-2 на фильтре насоса | 2.2-PDIT | 54972-13 | МП 15-221-2012 | Датчик давления | Агат-100М | Агат-100M-ДД-1440-025 | 001668 | ООО "НПО АГАТ" | Россия | 30 | 09.2016 | 12 | 1912-01-08 14:26 | 0 | к | Па | 250 | к | Па | ±0,15 |  | % | 36 | 2024-07-22 | 2027-06-21 | поверка | СП | С-ДШФ/22-07-2024/361507652 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | ExiaIICT5X | 02.06.2023 |  | ЦППН | да |  | 02.06.2023 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 | [5 empty] | -40…+80 °С | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Давление жидкости НА-2 на приёмной линиии | 2.2-PIT1 | 54971-13 | МП 15-221-2012 | Датчик давления | Агат-100М | АГАТ-100M-ДИ-1161-025 | 001858 | ООО "НПО АГАТ" | Россия | 30 | 09.2016 | 12 | 1912-01-08 14:26 | 0 | М | Па | 16 | М | Па | ±0,25 |  | % | 36 | 2022-11-19 | 2025-10-19 | Поверка | СП | С-ДШФ/19-11-2022/203575928 | ООО "АиМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт ноябрь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Давление жидкости НА-2 в напорной линиии | 2.2-PIT2 | 54971-13 | МП 15-221-2012 | Датчик давления | Агат-100М | АГАТ-100M-ДИ-1171-025 | 001854 | ООО "НПО АГАТ" | Россия | 30 | 09.2016 | 12 | 1912-01-08 14:26 | 0 | М | Па | 60 | М | Па | ±0,25 |  | % | 36 | 2022-11-19 | 2025-10-19 | Поверка | СП | С-ДШФ/19-11-2022/203575927 | ООО "АиМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт ноябрь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Давление масла НА-2 на двигатель | 2.2-PIT3 | 54971-13 | МП 15-221-2012 | Датчик давления | Агат-100М | АГАТ-100M-ДИ-1141-025 | 001844 | ООО "НПО АГАТ" | Россия | 30 | 09.2016 | 12 | 1912-01-08 14:26 | 0 | к | Па | 600 | к | Па | ±0,15 |  | % | 36 | 2022-11-19 | 2025-10-19 | поверка | СП | С-ДШФ/19-11-2022/203575930 | ООО "АиМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт ноябрь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Давление масла НА-2 на насос | 2.2-PIT4 | 54971-13 | МП 15-221-2012 | Датчик давления | Агат-100М | АГАТ-100M-ДИ-1141-025 | 001839 | ООО "НПО АГАТ" | Россия | 30 | 09.2016 | 12 | 1912-01-08 14:26 | 0 | к | Па | 600 | к | Па | ±0,25 |  | % | 36 | 2022-11-19 | 2025-10-19 | поверка | СП | С-ДШФ/19-11-2022/203575929 | ООО "АиМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт ноябрь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Вибрация подшипника насоса НА-2 полевая сторона | 2.2-VT1 | 22234-01 | РЭ 4277-032-00205435-01, Прил.№1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 59193 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2016-11-25 | 10 | 2026-11-25 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2024-11-16 | 2025-10-16 | поверка | СП | На оформлении | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт ноябрь 2022 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Вибрация подшипника насоса НА-2 полевая сторона | 2.2-VT2 | 22234-01 | РЭ 4277-032-00205435-01, Прил.№1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 59207 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2016-11-25 | 10 | 2026-11-25 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2024-11-16 | 2025-10-16 | поверка | СП | На оформлении | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт ноябрь 2022 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Вибрация подшипника насоса НА-2 рабочая сторона | 2.2-VT3 | 22234-01 | РЭ 4277-032-00205435-01, Прил.№1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 59196 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2016-11-25 | 10 | 2026-11-25 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2024-11-16 | 2025-10-16 | поверка | СП | На оформлении | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт ноябрь 2022 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Вибрация подшипника насоса НА-2 рабочая сторона | 2.2-VT4 | 22234-01 | РЭ 4277-032-00205435-01, Прил.№1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 59182 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2016-11-25 | 10 | 2026-11-25 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2024-11-16 | 2025-10-16 | поверка | СП | На оформлении | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт ноябрь 2022 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Вибрация подшипника двигателя НА-2 полевая сторона | 2.2-VT5 | 22234-01 | РЭ 4277-032-00205435-01, Прил.№1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 59208 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2016-11-25 | 10 | 2026-11-25 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2024-11-16 | 2025-10-16 | поверка | СП | На оформлении | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт ноябрь 2022 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Вибрация подшипника двигателя НА-2 полевая сторона | 2.2-VT6 | 22234-01 | РЭ 4277-032-00205435-01, Прил.№1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 59175 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2016-11-25 | 10 | 2026-11-25 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2024-11-16 | 2025-10-16 | поверка | СП | На оформлении | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт ноябрь 2022 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Вибрация подшипника двигателя НА-2 рабочая сторона | 2.2-VT7 | 22234-01 | документом РЭ 4277-032-00205435-01, приложение 1 с изменением № 1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 59070 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2016-11-25 | 10 | 2026-11-25 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2025-07-15 | 2026-06-14 | поверка | СП | С-ДШФ/15-07-2025/449038845 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  |  |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Вибрация подшипника двигателя НА-2 рабочая сторона | 2.2-VT8 | 22234-01 | документом РЭ 4277-032-00205435-01, приложение 1 с изменением № 1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 87497 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2020-09-02 | 10 | 2021-09-01 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2025-07-15 | 2026-06-14 | поверка | СП | С-ДШФ/15-07-2025/449038843 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5GaX | 24.02.2022 |  | ЦППН | Да |  | 24.02.2022 | [5 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт май 2023 | Недавно внесены Установлен в замен№ 58042 | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Вибрация НА-2 на раме | 2.2-VT9 | 22234-01 | РЭ 4277-032-00205435-01, Прил.№1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 59212 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2016-11-25 | 10 | 2026-11-25 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2024-11-16 | 2025-10-16 | поверка | СП | На оформлении | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт ноябрь 2022 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Температура воды НА-2 в гидропяте | 2.2-ТТ1 | 23410-13 | МИ 280.01.00-2013 «Преобразователи температуры Метран-280, Метран-280-Ех. Методика поверки» | Преобразователь температуры | Метран 280 | Метран-286-03 | 2347446 | ЗАО "ПГ "МЕТРАН" | Россия | 32 | 2016-11-25 | 8 | 2024-11-24 14:24 | -50 |  | °С | 100 |  | °С | ± 0,4 |  | °С | 60 | 2020-12-16 | 2025-11-15 | поверка | СП | С-ВЯ/16-12-2020/32516774 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1ExdIICT6X |  |  | ЦППН | Да |  | 2021-05-11 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Температура подшипника насоса НА-2 полевая сторона | 2.2-ТЕ1 | 26224-12 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления с пленочным чувствительным элементом | ТСП Метран-200 | ТСП Метран-246-02 | 2333415 | ЗАО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-08-23 | 5 | 2021-08-23 | -50 |  | °С | 120 |  | °С | В |  |  | 48 | 2024-11-16 | 2028-10-16 | поверка | СП | С-ДШФ/16-11-2024/393201245 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0 Ex ia IICT5 X | 01.2019 |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Температура подшипника насоса НА-2 рабочая сторона | 2.2-ТЕ2 | 26224-12 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления с пленочным чувствительным элементом | ТСП Метран-200 | ТСП Метран-246-02 | 2334423 | ЗАО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-08-31 | 5 | 2021-08-31 | -50 |  | °С | 120 |  | °С | В |  |  | 48 | 2024-11-16 | 2028-10-16 | поверка | СП | С-ДШФ/16-11-2024/393201244 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0 Ex ia IICT5 X | 01.2019 |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Температура подшипника двигателя НА-2 рабочая сторона | 2.2-ТЕ3 | 26224-12 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления с пленочным чувствительным элементом | ТСП Метран-200 | ТСП Метран-246-02 | 2347212 | ЗАО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-11-22 | 5 | 2021-11-22 | -50 |  | °С | 120 |  | °С | В |  |  | 48 | 2024-11-16 | 2028-10-16 | поверка | СП | С-ДШФ/16-11-2024/393201243 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0 Ex ia IICT5 X | 01.2019 |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Температура подшипника двигателя НА-2 полевая сторона | 2.2-ТЕ4 | 26224-12 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления с пленочным чувствительным элементом | ТСП Метран-200 | ТСП Метран-246-02 | 2333417 | ЗАО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-08-23 | 5 | 2021-08-23 | -50 |  | °С | 120 |  | °С | В |  |  | 48 | 2024-11-16 | 2028-10-16 | поверка | СП | С-ДШФ/16-11-2024/393201242 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0 Ex ia IICT5 X | 01.2019 |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Осевой сдвиг вала насоса НА-2 | 2.2-GT1 | 46967-11 | Раздел 4 «Поверка».«Аппаратура контроля механических параметров турбоагрегатов »ЭП-1000«.Руководство по эксплуатации. 1.1000 РЭ» | Измеритель осевого сдвига | ЭП-1000 | Измеритель осевого сдвига П-1107 | 986 | НПП "Югэнергоприбор" | Россия | 36 | 2020-10-27 | 12 | 2032-10-26 09:36 | -2 | м | м/с | 2 | м | м/с | ±2 |  | % | 24 | 2025-07-17 | 2027-06-16 | поверка | СП | С-ВЯ/17-07-2025/448449334 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1 Ex ib IIB T4 | 2022-09-07 |  | ЦППН | да |  | 2024-01-25 | [5 empty] | Осевое смещение | [6 empty] | Ui ≤ 32 В, Ii ≤ 100 мА | +5…+100 °C | IP 54
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Расход жидкости НА-2 | 2.2-FЕ1 | 42775-14 | ЭВ-200.000.000.000.00МП | Преобразователь расхода вихревой | ЭМИС-ВИХРЬ 200 (ЭВ-200) | Эмис-Вихрь-200 | 15426 | ЗАО "Электронные и механические измерительные системы" | Россия | 29 | 10.2016 | 8 | 1908-01-09 19:14 | 0.15 |  | м^(3)/ч | 540 |  | м^(3)/ч | ±0,1 |  | % | 48 | 2020-12-16 | 2024-11-15 | поверка | СП | 2040610/4074/212 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение расхода | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Перепад давления НА-3 на фильтре насоса | 2.3-PDIT1 | 54972-13 | МП 15-221-2012 | Датчик давления | Агат-100М | АГАТ-100M-ДД-1440-025 | 001571 | ООО "НПО АГАТ" | Россия | 30 | 09.2016 | 12 | 1912-01-08 14:26 | 0 | к | Па | 250 | к | Па | ±0,15 |  | % | 36 | 2022-11-19 | 2025-10-19 | поверка | СП | С-ДШФ/19-11-2022/203575921 | ООО "АиМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт ноябрь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Давление жидкости НА-3 на приёмной линии | 2.3-PIT1 | 54971-13 | МП 15-221-2012 | Датчик давления | Агат-100М | АГАТ-100M-ДИ-1161-025 | 001548 | ООО "НПО АГАТ" | Россия | 30 | 09.2016 | 12 | 1912-01-08 14:26 | 0 | М | Па | 16 | М | Па | ±0,25 |  | % | 36 | 2022-11-19 | 2025-10-19 | Поверка | СП | С-ДШФ/19-11-2022/203575923 | ООО "АиМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт ноябрь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Давление жидкости НА-3 в напорной линиии | 2.3-PIT2 | 54971-13 | МП 15-221-2012 | Датчик давления | Агат-100М | АГАТ-100M-ДИ-1171-025 | 001848 | ООО "НПО АГАТ" | Россия | 30 | 09.2016 | 12 | 1912-01-08 14:26 | 0 | М | Па | 60 | М | Па | ±0,15 |  | % | 36 | 2022-11-19 | 2025-10-19 | Поверка | СП | С-ДШФ/19-11-2022/203575922 | ООО "АиМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт ноябрь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Давление масла НА-3 на двигатель | 2.3-PIT3 | 54971-13 | МП 15-221-2012 | Датчик давления | Агат-100М | АГАТ-100M-ДИ-1141-025 | 001653 | ООО "НПО АГАТ" | Россия | 30 | 09.2016 | 12 | 1912-01-08 14:26 | 0 | к | Па | 600 | к | Па | ±0,15 |  | % | 36 | 2022-11-19 | 2025-10-19 | поверка | СП | С -ДШФ/19-11-2022/203575925 | ООО "АиМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт ноябрь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Давление масла НА-3 на насос | 2.3-PIT4 | 54971-13 | МП 15-221-2012 | Датчик давления | Агат-100М | АГАТ-100M-ДИ-1141-025 | 001656 | ООО "НПО АГАТ" | Россия | 30 | 09.2016 | 12 | 1912-01-08 14:26 | 0 | к | Па | 600 | к | Па | ±0,15 |  | % | 36 | 2022-11-19 | 2025-10-19 | поверка | СП | С-ДШФ/19-11-2022/203575924 | ООО "АиМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт ноябрь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Вибрация подшипника насоса НА-3 полевая сторона | 2.3-VT1 | 22234-01 | РЭ 4277-032-00205435-01, Прил. №1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 57569 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2016-09-12 | 10 | 2026-09-12 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2024-11-16 | 2025-10-16 | поверка | СП | На оформлении | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт ноябрь 2022 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Вибрация подшипника насоса НА-3 полевая сторона | 2.3-VT2 | 22234-01 | РЭ 4277-032-00205435-01, Прил. №1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 57856 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2016-09-23 | 10 | 2026-09-23 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2024-11-16 | 2025-10-16 | поверка | СП | На оформлении | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт ноябрь 2022 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Вибрация подшипника насоса НА-3 рабочая сторона | 2.3-VT3 | 22234-01 | РЭ 4277-032-00205435-01, Прил. №1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 59181 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2016-11-25 | 10 | 2026-11-25 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2024-11-16 | 2025-10-16 | поверка | СП | На оформлении | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт ноябрь 2022 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Вибрация подшипника насоса НА-3 рабочая сторона | 2.3-VT4 | 22234-01 | РЭ 4277-032-00205435-01, Прил. №1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 59188 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2016-11-25 | 10 | 2026-11-25 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2024-11-16 | 2025-10-16 | поверка | СП | На оформлении | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт ноябрь 2022 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Вибрация подшипника двигателя НА-3 полевая сторона | 2.3-VT5 | 22234-01 | РЭ 4277-032-00205435-01, Прил. №1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 59214 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2016-11-25 | 10 | 2026-11-25 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2024-11-16 | 2025-10-16 | поверка | СП | На оформлении | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт ноябрь 2022 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Вибрация подшипника двигателя НА-3 полевая сторона | 2.3-VT6 | 22234-01 | РЭ 4277-032-00205435-01, Прил. №1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 59210 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2016-11-25 | 10 | 2026-11-25 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2024-11-16 | 2025-10-16 | поверка | СП | На оформлении | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт ноябрь 2022 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Вибрация подшипника двигателя НА-3 рабочая сторона | 2.3-VT7 | 22234-01 | РЭ 4277-022-00205435-01 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 57859 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2016-10-01 | 10 | 2026-10-01 | 0.1 | м | м/с | 30 | м | м/с | ±0,025 | М | А/мм*с | 12 | 2024-11-16 | 2025-10-16 | поверка | СП | На оформлении | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация |  | 0ExiaIICT5 X | [11 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт ноябрь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Вибрация подшипника двигателя НА-3 рабочая сторона | 2.3-VT8 | 22234-01 | РЭ 4277-032-00205435-01, Прил. №1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 59180 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2016-11-25 | 10 | 2026-11-25 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2024-11-16 | 2025-10-16 | поверка | СП | На оформлении | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт ноябрь 2022 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Вибрация НА-3 на раме | 2.3-VT9 | 22234-01 | РЭ 4277-032-00205435-01, Прил. №1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 59203 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2016-11-25 | 10 | 2026-11-25 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2024-11-16 | 2025-10-16 | поверка | СП | На оформлении | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт ноябрь 2022 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Температура воды НА-3 в гидропяте | 2.3-ТТ1 | 23410-13 | МИ 280.01.00-2013 | Преобразователь температуры | Метран 280 | Метран-286-03 | 2336327 | ЗАО "ПГ "МЕТРАН" | Россия | 32 | 2016-09-06 | 8 | 2024-09-05 14:24 | -50 |  | °С | 100 |  | °С | ± 0,4 |  | °С | 60 | 2020-12-16 | 2025-11-15 | поверка | СП | С-ВЯ/16-12-2020/32516775 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1ExdIICT6X |  |  | ЦППН | Да |  | 2021-05-11 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Температура подшипника насоса НА-3 полевая сторона | 2.3-ТЕ1 | 26224-12 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления с пленочным чувствительным элементом | ТСП Метран-200 | ТСП Метран-246-02 | 2347201 | ЗАО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-11-22 | 5 | 2021-11-22 | -50 |  | °С | 120 |  | °С | В |  |  | 48 | 2024-11-16 | 2028-10-16 | поверка | СП | С-ДШФ/16-11-2024/393201241 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0 Ex ia IICT5 X | 01.2019 |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Температура подшипника насоса НА-3 рабочая сторона | 2.3-ТЕ2 | 26224-12 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления с пленочным чувствительным элементом | ТСП Метран-200 | ТСП Метран-246-02 | 2331800 | ЗАО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-08-10 | 5 | 2021-08-10 | -50 |  | °С | 120 |  | °С | В |  |  | 48 | 2024-11-16 | 2028-10-16 | поверка | СП | С-ДШФ/16-11-2024/393201240 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0 Ex ia IICT5 X | 01.2019 |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Температура подшипника двигателя НА-3 рабочая сторона | 2.3-ТЕ3 | 26224-12 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления с пленочным чувствительным элементом | ТСП Метран-200 | ТСП Метран-246-02 | 2334421 | ЗАО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-08-31 | 5 | 2021-08-31 | -50 |  | °С | 120 |  | °С | В |  |  | 48 | 2024-11-16 | 2028-10-16 | поверка | СП | С-ДШФ/16-11-2024/393201239 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0 Ex ia IICT5 X | 01.2019 |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Температура подшипника двигателя НА-3 полевая сторона | 2.3-ТЕ4 | 26224-12 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления с пленочным чувствительным элементом | ТСП Метран-200 | ТСП Метран-246-02 | 2331805 | ЗАО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-08-10 | 5 | 2021-08-10 | -50 |  | °С | 120 |  | °С | В |  |  | 48 | 2024-11-16 | 2028-10-16 | поверка | СП | С-ДШФ/16-11-2024/393201238 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0 Ex ia IICT5 X | 01.2019 |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Осевой сдвиг вала насоса НА-3 | 2.3-GT1 | 46967-11 | Раздел 4 «Поверка».«Аппаратура контроля механических параметров турбоагрегатов »ЭП-1000«.Руководство по эксплуатации. 1.1000 РЭ» | Измеритель осевого сдвига | ЭП-1000 | Измеритель осевого сдвига П-1107 | 669 | НПП "Югэнергоприбор" | Россия | 36 | 2023-03-02 | 12 | 2035-03-01 09:36 | -2 | м | м/с | 2 | м | м/с | ±2 |  | % | 24 | 2025-07-17 | 2027-06-16 | поверка | СП | С-ВЯ/17-07-2025/448449326 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1 Ex ib IIB T4 | 2019-01-01 |  | ЦППН | да |  | 2022-07-18 | [5 empty] | Осевое смещение | [6 empty] | Ui ≤ 32 В, Ii ≤ 100 мА | +5…+100 °C | IP 54
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Расход жидкости НА-3 | 2.3-FЕ1 | 42775-14 | ЭВ-200.000.000.000.00МП | Преобразователь расхода вихревой | ЭМИС-ВИХРЬ 200 (ЭВ-200) | Эмис-Вихрь-200 | 15428 | ЗАО "Электронные и механические измерительные системы" | Россия | 29 | 10.2016 | 8 | 1908-01-09 19:14 | 0.15 |  | м^(3)/ч | 540 |  | м^(3)/ч | ±0,1 |  | % | 48 | 2020-12-16 | 2024-11-15 | поверка | СП | 2040610/4074/214 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение расхода | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Перепад давления НА-4 на фильтре насоса | 2.4-PDIT1 | 54972-13 | МП 15-221-2012 | Датчик давления | Агат-100М | АГАТ-100M-ДД-1440-025 | 001554 | ООО "НПО АГАТ" | Россия | 30 | 09.2016 | 12 | 1912-01-08 14:26 | 0 | к | Па | 250 | к | Па | ±0,15 |  | % | 36 | 2022-11-19 | 2025-10-19 | поверка | СП | С-ДШФ/19-11-2022/203575916 | ООО "АиМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт ноябрь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Давление жидкости НА-4 на приёмной линиии | 2.4-PIT1 | 54971-13 | МП 15-221-2012 | Датчик давления | Агат-100М | АГАТ-100M-ДИ-1161-025 | 001861 | ООО "НПО АГАТ" | Россия | 30 | 09.2016 | 12 | 1912-01-08 14:26 | 0 | М | Па | 16 | М | Па | ±0,25 |  | % | 36 | 2022-11-19 | 2025-10-19 | Поверка | СП | С-ДШФ/19-11-2022/203575918 | ООО "АиМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт ноябрь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Давление жидкости НА-4 в напорной линиии | 2.4-PIT2 | 54971-13 | МП 15-221-2012 | Датчик давления | Агат-100М | АГАТ-100M-ДИ-1171-025 | 001851 | ООО "НПО АГАТ" | Россия | 30 | 09.2016 | 12 | 1912-01-08 14:26 | 0 | М | Па | 60 | М | Па | ±0,25 |  | % | 36 | 2022-11-19 | 2025-10-19 | Поверка | СП | С-ДШФ /19-11-2022/203575917 | ООО "АиМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт ноябрь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Давление масла НА-4 на двигатель | 2.4-PIT3 | 54971-13 | МП 15-221-2012 | Датчик давления | Агат-100М | АГАТ-100M-ДИ-1141-025 | 001830 | ООО "НПО АГАТ" | Россия | 30 | 09.2016 | 12 | 1912-01-08 14:26 | 0 | к | Па | 600 | к | Па | ±0,25 |  | % | 36 | 2022-11-19 | 2025-10-19 | поверка | СП | С-ДШФ/19-11-2022/203575920 | ООО "АиМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт ноябрь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Давление масла НА-4 на насос | 2.4-PIT4 | 54971-13 | МП 15-221-2012 | Датчик давления | Агат-100М | АГАТ-100M-ДИ-1141-025 | 001827 | ООО "НПО АГАТ" | Россия | 30 | 09.2016 | 12 | 1912-01-08 14:26 | 0 | к | Па | 600 | к | Па | ±0,25 |  | % | 36 | 2022-11-19 | 2025-10-19 | поверка | СП | С-ДШФ/19-11-2022/203575919 | ООО "АиМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт ноябрь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Вибрация подшипника насоса НА-4 полевая сторона | 2.4-VT1 | 22234-01 | РЭ 4277-032-00205435-01, Прил. №1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 57898 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2016-09-23 | 10 | 2026-09-23 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2024-11-16 | 2025-10-16 | поверка | СП | На оформлении | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт ноябрь 2022 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Вибрация подшипника насоса НА-4 полевая сторона | 2.4-VT2 | 22234-01 | РЭ 4277-032-00205435-01, Прил. №1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 57948 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2016-09-23 | 10 | 2026-09-23 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2024-11-16 | 2025-10-16 | поверка | СП | На оформлении | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт ноябрь 2022 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Вибрация подшипника насоса НА-4 рабочая сторона | 2.4-VT3 | 22234-01 | РЭ 4277-032-00205435-01, Прил. №1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 57926 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2016-09-23 | 10 | 2026-09-23 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2024-11-16 | 2025-10-16 | поверка | СП | На оформлении | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт ноябрь 2022 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Вибрация подшипника насоса НА-4 рабочая сторона | 2.4-VT4 | 22234-01 | РЭ 4277-032-00205435-01, Прил. №1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 57877 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2016-09-23 | 10 | 2026-09-23 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2024-11-16 | 2025-10-16 | поверка | СП | На оформлении | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт ноябрь 2022 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Вибрация подшипника двигателя НА-4 полевая сторона | 2.4-VT5 | 22234-01 | РЭ 4277-032-00205435-01, Прил. №1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 57978 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2016-09-23 | 10 | 2026-09-23 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2024-11-16 | 2025-10-16 | поверка | СП | На оформлении | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт ноябрь 2022 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Вибрация подшипника двигателя НА-4 полевая сторона | 2.4-VT6 | 22234-01 | РЭ 4277-032-00205435-01, Прил. №1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 57927 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2016-09-23 | 10 | 2026-09-23 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2024-11-16 | 2025-10-16 | поверка | СП | На оформлении | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт ноябрь 2022 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Вибрация подшипника двигателя НА-4 рабочая сторона | 2.4-VT7 | 22234-01 | РЭ 4277-032-00205435-01, Прил. №1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 57952 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2016-09-23 | 10 | 2026-09-23 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2024-11-16 | 2025-10-16 | поверка | СП | На оформлении | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт ноябрь 2022 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Вибрация подшипника двигателя НА-4 рабочая сторона | 2.4-VT8 | 22234-01 | РЭ 4277-032-00205435-01, Прил. №1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 57918 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2016-09-23 | 10 | 2026-09-23 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2024-11-16 | 2025-10-16 | поверка | СП | На оформлении | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт ноябрь 2022 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Вибрация НА-4 на раме | 2.4-VT9 | 22234-01 | РЭ 4277-032-00205435-01, Прил. №1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 57904 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2016-09-23 | 10 | 2026-09-23 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2024-11-16 | 2025-10-16 | поверка | СП | На оформлении | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт ноябрь 2022 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Температура воды НА-4 в гидропяте | 2.4-ТТ1 | 23410-13 | МИ 280.01.00-2013 | Преобразователь температуры | Метран 280 | Метран-286-03 | 2336328 | ЗАО "ПГ "МЕТРАН" | Россия | 32 | 2016-09-06 | 8 | 2024-09-05 14:24 | -50 |  | °С | 100 |  | °С | ± 0,4 |  | °С | 60 | 2020-12-16 | 2025-11-15 | поверка | СП | С-ВЯ/16-12-2020/32516758 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1ExdIICT6X |  |  | ЦППН | Да |  | 2021-05-11 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Температура подшипника насоса НА-4 полевая сторона | 2.4-ТЕ1 | 26224-12 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления с пленочным чувствительным элементом | ТСП Метран-200 | ТСП Метран-246-02 | 2331799 | ЗАО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-08-10 | 5 | 2021-08-10 | -50 |  | °С | 120 |  | °С | В |  |  | 48 | 2024-11-16 | 2028-10-16 | поверка | СП | С-ДШФ/16-11-2024/393201237 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0 Ex ia IICT5 X | 01.2019 |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Температура подшипника насоса НА-4 рабочая сторона | 2.4-ТЕ2 | 26224-12 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления с пленочным чувствительным элементом | ТСП Метран-200 | ТСП Метран-246-02 | 2347209 | ЗАО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-11-22 | 5 | 2021-11-22 | -50 |  | °С | 120 |  | °С | В |  |  | 48 | 2024-11-16 | 2028-10-16 | поверка | СП | С-ДШФ/16-11-2024/393201236 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0 Ex ia IICT5 X | 01.2019 |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Температура подшипника двигателя НА-4 рабочая сторона | 2.4-ТЕ3 | 26224-12 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления с пленочным чувствительным элементом | ТСП Метран-200 | ТСП Метран-246-02 | 2347207 | ЗАО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-11-22 | 5 | 2021-11-22 | -50 |  | °С | 120 |  | °С | В |  |  | 48 | 2024-11-16 | 2028-10-16 | поверка | СП | С-ДШФ/16-11-2024/393201235 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0 Ex ia IICT5 X | 01.2019 |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Температура подшипника двигателя НА-4 полевая сторона | 2.4-ТЕ4 | 26224-12 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления с пленочным чувствительным элементом | ТСП Метран-200 | ТСП Метран-246-02 | 2334422 | ЗАО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-08-31 | 5 | 2021-08-31 | -50 |  | °С | 120 |  | °С | В |  |  | 48 | 2024-11-16 | 2028-10-16 | поверка | СП | С-ДШФ/16-11-2024/393201234 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0 Ex ia IICT5 X | 01.2019 |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Осевой сдвиг вала насоса НА-4 | 2.4-GT1 | 46967-11 | Раздел 4 «Поверка».«Аппаратура контроля механических параметров турбоагрегатов »ЭП-1000«.Руководство по эксплуатации. 1.1000 РЭ» | Измеритель осевого сдвига | ЭП-1000 | Измеритель осевого сдвига П-1107 | 668 | НПП "Югэнергоприбор" | Россия | 36 | 2013-02-01 | 12 | 2025-01-31 09:36 | -2 | м | м/с | 2 | м | м/с | ±2 |  | % | 24 | 2025-07-17 | 2027-06-16 | поверка | СП | С-ВЯ/17-07-2025/448449352 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1 Ex ib IIB T4 | 2019-01-01 |  | ЦППН | да |  | 2022-07-18 | [5 empty] | Осевое смещение |  |  |  |  | Был демонтирован 24.11.24 для поверки орентировачно на 90 дней. Вместо него установлен зав. № 1097 |  | Ui ≤ 32 В, Ii ≤ 100 мА | +5…+100 °C | IP 54
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Расход жидкости НА-4 | 2.4-FЕ1 | 42775-14 | ЭВ-200.000.000.000.00МП | Преобразователь расхода вихревой | ЭМИС-ВИХРЬ 200 (ЭВ-200) | Эмис-Вихрь-200 | 15429 | ЗАО "Электронные и механические измерительные системы" | Россия | 29 | 10.2016 | 8 | 1908-01-09 19:14 | 0.15 |  | м^(3)/ч | 540 |  | м^(3)/ч | ±0,1 |  | % | 48 | 2020-12-16 | 2024-11-15 | поверка | СП | 2040610/4074/211 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение расхода | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Перепад давления НА-5 на фильтре насоса | 2.5-PDIT1 | 54972-13 | МП 15-221-2012 | Датчик давления | Агат-100М | АГАТ-100M-ДД-1140-025 | 001557 | ООО "НПО АГАТ" | Россия | 30 | 09.2016 | 12 | 1912-01-08 14:26 | 0 | к | Па | 250 | к | Па | ±0,15 |  | % | 36 | 2022-11-19 | 2025-10-19 | поверка | СП | С -ДШФ/19-11-2022/203575911 | ООО "АиМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт ноябрь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Давление жидкости НА-5 на приёмной линиии | 2.5-PIT1 | 54971-13 | МП 15-221-2012 | Датчик давления | Агат-100М | АГАТ-100M-ДИ-1161-025 | 001819 | ООО "НПО АГАТ" | Россия | 30 | 09.2016 | 12 | 1912-01-08 14:26 | 0 | М | Па | 16 | М | Па | ±0,25 |  | % | 36 | 2022-11-19 | 2025-10-19 | Поверка | СП | С-ДШФ/19-11-2022/203575913 | ООО "АиМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт ноябрь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Давление жидкости НА-5 в напорной линиии | 2.5-PIT2 | 54971-13 | МП 15-221-2012 | Датчик давления | Агат-100М | АГАТ-100M-ДИ-1171-025 | 001881 | ООО "НПО АГАТ" | Россия | 30 | 09.2016 | 12 | 1912-01-08 14:26 | 0 | М | Па | 60 | М | Па | ±0,25 |  | % | 36 | 2022-11-19 | 2025-10-19 | Поверка | СП | С-ДШФ/19-11-2022/203575912 | ООО "АиМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт ноябрь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Давление масла НА-5 на двигатель | 2.5-PIT3 | 54971-13 | МП 15-221-2012 | Датчик давления | Агат-100М | АГАТ-100M-ДИ-1141-025 | 001842 | ООО "НПО АГАТ" | Россия | 30 | 09.2016 | 12 | 1912-01-08 14:26 | 0 | к | Па | 600 | к | Па | ±0,25 |  | % | 36 | 2022-11-19 | 2025-10-19 | поверка | СП | С-ДШФ/19-11-2022/203575915 | ООО "АиМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт ноябрь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Давление масла НА-5 на насос | 2.5-PIT4 | 54971-13 | МП 15-221-2012 | Датчик давления | Агат-100М | АГАТ-100M-ДИ-1141-025 | 001832 | ООО "НПО АГАТ" | Россия | 30 | 09.2016 | 12 | 1912-01-08 14:26 | 0 | к | Па | 600 | к | Па | ±0,25 |  | % | 36 | 2022-11-19 | 2025-10-19 | поверка | СП | С-ДШФ/19-11-2022/203575914 | ООО "АиМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт ноябрь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Вибрация подшипника насоса НА-5 полевая сторона | 2.5-VT1 | 22234-01 | РЭ 4277-032-00205435-01, Прил. №1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 57875 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2016-09-23 | 10 | 2026-09-23 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2024-11-16 | 2025-10-16 | поверка | СП | На оформлении | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт ноябрь 2022 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Вибрация подшипника насоса НА-5 полевая сторона | 2.5-VT2 | 22234-01 | РЭ 4277-032-00205435-01, Прил. №1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 57933 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2016-09-23 | 10 | 2026-09-23 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2024-11-16 | 2025-10-16 | поверка | СП | На оформлении | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт ноябрь 2022 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Вибрация подшипника насоса НА-5 рабочая сторона | 2.5-VT3 | 22234-01 | РЭ 4277-032-00205435-01, Прил. №1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 57874 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2016-09-23 | 10 | 2026-09-23 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2024-11-16 | 2025-10-16 | поверка | СП | На оформлении | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт ноябрь 2022 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Вибрация подшипника насоса НА-5 рабочая сторона | 2.5-VT4 | 22234-01 | РЭ 4277-032-00205435-01, Прил. №1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 58182 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2016-09-23 | 10 | 2026-09-23 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2024-11-16 | 2025-10-16 | поверка | СП | На оформлении | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт ноябрь 2022 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Вибрация подшипника двигателя НА-5 полевая сторона | 2.5-VT5 | 22234-01 | РЭ 4277-032-00205435-01, Прил. №1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 57977 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2016-09-23 | 10 | 2026-09-23 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2024-11-16 | 2025-10-16 | поверка | СП | На оформлении | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт ноябрь 2022 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Вибрация подшипника двигателя НА-5 полевая сторона | 2.5-VT6 | 22234-01 | РЭ 4277-032-00205435-01, Прил. №1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 57662 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2016-09-23 | 10 | 2026-09-23 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2024-11-16 | 2025-10-16 | поверка | СП | На оформлении | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт ноябрь 2022 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Вибрация подшипника двигателя НА-5 рабочая сторона | 2.5-VT7 | 22234-01 | РЭ 4277-032-00205435-01, Прил. №1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 57685 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2016-09-23 | 10 | 2026-09-23 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2024-11-16 | 2025-10-16 | поверка | СП | На оформлении | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт ноябрь 2022 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Вибрация подшипника двигателя НА-5 рабочая сторона | 2.5-VT8 | 22234-01 | РЭ 4277-032-00205435-01, Прил. №1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 57902 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2016-09-23 | 10 | 2026-09-23 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2024-11-16 | 2025-10-16 | поверка | СП | На оформлении | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт ноябрь 2022 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Вибрация НА-5 на раме | 2.5-VT9 | 22234-01 | РЭ 4277-032-00205435-01, Прил. №1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 58082 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2016-09-23 | 10 | 2026-09-23 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2024-11-16 | 2025-10-16 | поверка | СП | На оформлении | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт ноябрь 2022 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Температура воды НА-5 в гидропяте | 2.5-ТТ1 | 23410-13 | МИ 280.01.00-2013 | Преобразователь температуры | Метран 280 | Метран-286-03 | 2348030 | ЗАО "ПГ "МЕТРАН" | Россия | 32 | 2016-11-06 | 8 | 2024-11-05 14:24 | -50 |  | °С | 100 |  | °С | ± 0,4 |  | °С | 60 | 2024-02-07 | 2029-01-07 | поверка | СП | С-ДШФ/07-02-2024/321305243 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1ExdIICT6X | 2022-02-21 |  | ЦППН | Да |  | 2022-02-21 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  | Установлен, в замен №2336318
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Температура подшипника насоса НА-5 полевая сторона | 2.5-ТЕ1 | 26224-12 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления с пленочным чувствительным элементом | ТСП Метран-200 | ТСП Метран-246-02 | 2347208 | ЗАО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-11-22 | 5 | 2021-11-22 | -50 |  | °С | 120 |  | °С | В |  |  | 48 | 2024-11-16 | 2028-10-16 | поверка | СП | С-ДШФ/16-11-2024/393201233 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0 Ex ia IICT5 X | 01.2019 |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Температура подшипника насоса НА-5 рабочая сторона | 2.5-ТЕ2 | 26224-12 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления с пленочным чувствительным элементом | ТСП Метран-200 | ТСП Метран-246-02 | 2347210 | ЗАО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-11-22 | 5 | 2021-11-22 | -50 |  | °С | 120 |  | °С | В |  |  | 48 | 2024-11-16 | 2028-10-16 | поверка | СП | С-ДШФ/16-11-2024/393201232 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0 Ex ia IICT5 X | 01.2019 |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Температура подшипника двигателя НА-5 рабочая сторона | 2.5-ТЕ3 | 26224-12 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления с пленочным чувствительным элементом | ТСП Метран-200 | ТСП Метран-246-02 | 2347204 | ЗАО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-11-22 | 5 | 2021-11-22 | -50 |  | °С | 120 |  | °С | В |  |  | 48 | 2024-11-16 | 2028-10-16 | поверка | СП | С-ДШФ/16-11-2024/393201231 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0 Ex ia IICT5 X | 01.2019 |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Температура подшипника двигателя НА-5 полевая сторона | 2.5-ТЕ4 | 26224-12 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления с пленочным чувствительным элементом | ТСП Метран-200 | ТСП Метран-246-02 | 2347211 | ЗАО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-11-22 | 5 | 2021-11-22 | -50 |  | °С | 120 |  | °С | В |  |  | 48 | 2024-11-16 | 2028-10-16 | поверка | СП | С-ДШФ/16-11-2024/393201230 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0 Ex ia IICT5 X | 01.2019 |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Осевой сдвиг вала насоса НА-5 | 2.5-GT1 | 46967-11 | Раздел 4 «Поверка».«Аппаратура контроля механических параметров турбоагрегатов »ЭП-1000«.Руководство по эксплуатации. 1.1000 РЭ» | Измеритель осевого сдвига | ЭП-1000 | Измеритель осевого сдвига П-1107 | 671 | НПП "Югэнергоприбор" | Россия | 36 | 2013-02-01 | 12 | 2025-01-31 09:36 | -2 | м | м/с | 2 | м | м/с | ±2 |  | % | 24 | 2025-07-17 | 2027-06-16 | поверка | СП | С-ВЯ/17-07-2025/448449343 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1 Ex ib IIB T4 | 2019-01-01 |  | ЦППН | да |  | 2022-07-18 | [5 empty] | Осевое смещение |  |  |  |  | Был демонтирован 24.11.24 для поверки орентировачно на 90 дней. Вместо него установлен зав. № 1095 |  | Ui ≤ 32 В, Ii ≤ 100 мА | +5…+100 °C | IP 54
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Расход жидкости НА-5 | 2.5-FЕ1 | 42775-14 | ЭВ-200.000.000.000.00МП | Преобразователь расхода вихревой | ЭМИС-ВИХРЬ 200 (ЭВ-200) | Эмис-Вихрь-200 | 15430 | ЗАО "Электронные и механические измерительные системы" | Россия | 29 | 10.2016 | 8 | 1908-01-09 19:14 | 0.15 |  | м^(3)/ч | 540 |  | м^(3)/ч | ±0,1 |  | % | 48 | 2020-12-16 | 2024-11-15 | поверка | СП | 2040610/4074/215 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение расхода | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Перепад давления НА-6 на фильтре насоса | 2.6-PDIT1 | 54972-13 | МП 15-221-2012 | Датчик давления | Агат-100М | АГАТ-100M-ДД-1440-025 | 001555 | ООО "НПО АГАТ" | Россия | 30 | 09.2016 | 12 | 1912-01-08 14:26 | 0 | к | Па | 250 | к | Па | ±0,15 |  | % | 36 | 2022-11-19 | 2025-10-19 | поверка | СП | С-ДШФ/19-11-2022/203575906 | ООО "АиМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт ноябрь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Давление жидкости НА-6 на приёмной линиии | 2.6-PIT1 | 54971-13 | МП 15-221-2012 | Датчик давления | Агат-100М | АГАТ-100M-ДИ-1161-025 | 001695 | ООО "НПО АГАТ" | Россия | 30 | 09.2016 | 12 | 1912-01-08 14:26 | 0 | М | Па | 16 | М | Па | ±0,15 |  | % | 36 | 2022-11-19 | 2025-10-19 | Поверка | СП | С-ДШФ/19-11-2022/203575908 | ООО "АиМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт ноябрь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Давление жидкости НА-6 в напорной линиии | 2.6-PIT2 | 54971-13 | МП 15-221-2012 | Датчик давления | Агат-100М | АГАТ-100M-ДИ-1171-025 | 001856 | ООО "НПО АГАТ" | Россия | 30 | 09.2016 | 12 | 1912-01-08 14:26 | 0 | М | Па | 60 | М | Па | ±0,15 |  | % | 36 | 2022-11-19 | 2025-10-19 | Поверка | СП | С-ДШФ/19-11-2022/203575907 | ООО "АиМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт ноябрь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Давление масла НА-6 на двигатель | 2.6-PIT3 | 54971-13 | МП 15-221-2012 | Датчик давления | Агат-100М | АГАТ-100M-ДИ-1141-025 | 001654 | ООО "НПО АГАТ" | Россия | 30 | 09.2016 | 12 | 1912-01-08 14:26 | 0 | к | Па | 600 | к | Па | ±0,15 |  | % | 36 | 2022-11-19 | 2025-10-19 | поверка | СП | С-ДШФ/19-11-2022/203575910 | ООО "АиМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт ноябрь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Давление масла НА-6 на насос | 2.6-PIT4 | 54971-13 | МП 15-221-2012 | Датчик давления | Агат-100М | АГАТ-100M-ДИ-1141-025 | 001834 | ООО "НПО АГАТ" | Россия | 30 | 09.2016 | 12 | 1912-01-08 14:26 | 0 | к | Па | 600 | к | Па | ±0,15 |  | % | 36 | 2022-11-19 | 2025-10-19 | поверка | СП | С-ДШФ/19-11-2022/203575909 | ООО "АиМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт ноябрь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Вибрация подшипника насоса НА-6 полевачя сторона | 2.6-VT1 | 22234-01 | РЭ 4277-032-00205435-01, Прил. №1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 59183 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2016-11-25 | 10 | 2026-11-25 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2024-11-16 | 2025-10-16 | поверка | СП | На оформлении | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт ноябрь 2022 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Вибрация подшипника насоса НА-6 полевая сторона | 2.6-VT2 | 22234-01 | РЭ 4277-032-00205435-01, Прил. №1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 59211 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2016-11-25 | 10 | 2026-11-25 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2024-11-16 | 2025-10-16 | поверка | СП | На оформлении | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт ноябрь 2022 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Вибрация подшипника насоса НА-6 рабочая сторона | 2.6-VT3 | 22234-01 | РЭ 4277-032-00205435-01, Прил. №1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 59199 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2016-11-25 | 10 | 2026-11-25 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2024-11-16 | 2025-10-16 | поверка | СП | На оформлении | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт ноябрь 2022 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Вибрация подшипника насоса НА-6 рабочая сторона | 2.6-VT4 | 22234-01 | РЭ 4277-032-00205435-01, Прил. №1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 58048 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2016-09-23 | 10 | 2026-09-23 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2024-11-16 | 2025-10-16 | поверка | СП | На оформлении | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт ноябрь 2022 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Вибрация подшипника двиателя НА-6 полевая сторона | 2.6-VT5 | 22234-01 | РЭ 4277-032-00205435-01, Прил. №1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 57981 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2016-09-23 | 10 | 2026-09-23 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2024-11-16 | 2025-10-16 | поверка | СП | На оформлении | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт ноябрь 2022 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Вибрация подшипника двигателя НА-6 полевая сторона | 2.6-VT6 | 22234-01 | РЭ 4277-032-00205435-01, Прил. №1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 59187 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2016-11-25 | 10 | 2026-11-25 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2024-11-16 | 2025-10-16 | поверка | СП | На оформлении | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт ноябрь 2022 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Вибрация подшипника двигателя НА-6 рабочая сторона | 2.6-VT7 | 22234-01 | РЭ 4277-032-00205435-01, Прил. №1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 59248 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2016-11-25 | 10 | 2026-11-25 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2024-11-16 | 2025-10-16 | поверка | СП | На оформлении | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт ноябрь 2022 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Вибрация подшипника двигателя НА-6 рабочая сторона | 2.6-VT8 | 22234-01 | РЭ 4277-032-00205435-01, Прил. №1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 57544 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2016-09-12 | 10 | 2026-09-12 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2024-11-16 | 2025-10-16 | поверка | СП | На оформлении | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт ноябрь 2022 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Вибрация подшипника на раме НА-6 | 2.6-VT9 | 22234-01 | РЭ 4277-032-00205435-01, Прил.№1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 59252 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2016-11-25 | 10 | 2026-11-25 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2024-11-16 | 2025-10-16 | поверка | СП | На оформлении | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт ноябрь 2022 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Температура воды НА-6 в гидропяте | 2.6-ТТ1 | 23410-13 | МИ 280.01.00-2013 | Преобразователь температуры | Метран-280 | Метран-286-02 | 2469110 | ЗАО "ПГ "МЕТРАН" | Россия | 32 | 2019-01-17 | 8 | 2027-01-16 14:24 | -50 |  | °С | 100 |  | °С | ± 0,4 |  | °С | 60 | 2023-03-18 | 2028-02-16 | поверка | СП | С-ГРЗ/18-03-2023/232874028 | ГПН-А Мегион | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1ExdIICT6X |  |  | ЦППН | Да |  | 2021-05-11 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Температура подшипника насоса НА-6 полевая сторона | 2.6-ТЕ1 | 26224-12 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления с пленочным чувствительным элементом | ТСП Метран-200 | ТСП Метран-246-02 | 2331798 | ЗАО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-08-10 | 5 | 2021-08-10 | -50 |  | °С | 120 |  | °С | В |  |  | 48 | 2024-11-16 | 2028-10-16 | поверка | СП | С-ДШФ/16-11-2024/393201229 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0 Ex ia IICT5 X | 01.2019 |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Температура подшипника насоса НА-6 рабочая сторона | 2.6-ТЕ2 | 56560-14 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления | ТСП-1193 | ТСП-1193-04М | 16 | ООО «Теплоприбор-Сенсор» | Россия | 32 | 2021-07-01 | 5 | 2026-07-01 | -50 |  | °С | 150 |  | °С | В |  |  | 48 | 2025-03-28 | 2029-02-25 | поверка | СП | С-АУ/28-03-2025/421146013 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0Ex ia IIC T6 Ga X | 30.2025 |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  |  |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 5 mA | -60…+80 °С | IP65
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Температура подшипника двигателя НА-6 рабочая сторона | 2.6-ТЕ3 | 26224-12 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления с пленочным чувствительным элементом | ТСП Метран-200 | ТСП Метран-246-02 | 2334424 | ЗАО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-08-31 | 5 | 2021-08-31 | -50 |  | °С | 120 |  | °С | В |  |  | 48 | 2024-11-16 | 2028-10-16 | поверка | СП | С-ДШФ/16-11-2024/393201227 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0 Ex ia IICT5 X | 01.2019 |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Температура подшипника двигателя НА-6 полевая сторона | 2.6-ТЕ4 | 26224-12 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления с пленочным чувствительным элементом | ТСП Метран-200 | ТСП Метран-246-02 | 2347202 | ЗАО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-11-22 | 5 | 2021-11-22 | -50 |  | °С | 120 |  | °С | В |  |  | 48 | 2024-11-16 | 2028-10-16 | поверка | СП | С-ДШФ/16-11-2024/393201226 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0 Ex ia IICT5 X | 01.2019 |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Осевой сдвиг вала насоса НА-6 | 2.6-GT1 | 46967-11 | Раздел 4 «Поверка».«Аппаратура контроля механических параметров турбоагрегатов »ЭП-1000«.Руководство по эксплуатации. 1.1000 РЭ» | Измеритель осевого сдвига | ЭП-1000 | Измеритель осевого сдвига П-1107 | 667 | НПП "Югэнергоприбор" | Россия | 36 | 2013-02-01 | 12 | 2025-01-31 09:36 | -2 | м | м/с | 2 | м | м/с | ±2 |  | % | 24 | 2025-07-17 | 2027-06-16 | поверка | СП | С-ВЯ/17-07-2025/448449353 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1 Ex ib IIB T4 | 05.2020 |  | ЦППН | да |  | 2024-01-25 | [5 empty] | Осевое смещение | [6 empty] | Ui ≤ 32 В, Ii ≤ 100 мА | +5…+100 °C | IP 54
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Расход жидкости НА-6 | 2.6-FЕ1 | 42775-14 | ЭВ-200.000.000.000.00МП | Преобразователь расхода вихревой | ЭМИС-ВИХРЬ 200 (ЭВ-200) | Эмис-Вихрь-200 | 15425 | ЗАО "Электронные и механические измерительные системы" | Россия | 29 | 10.2016 | 8 | 1908-01-09 19:14 | 0.15 |  | м^(3)/ч | 540 |  | м^(3)/ч | ±0,1 |  | % | 48 | 2020-12-16 | 2024-11-15 | поверка | СП | 2040610/4074/213 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение расхода | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Давление на выходе Блока Коллектора-1 линия 1 | 1-PIT1 | 54971-13 | МП 15-221-2012 | Датчик давления | Агат-100М | АГАТ-100M-ДИ-1171-025 | 6522 | ООО "НПО АГАТ" | Россия | 30 | 2016-09-01 | 12 | 2028-08-31 09:36 | 0 | М | Па | 60 | М | Па | ±0,25 |  | % | 36 | 2023-03-18 | 2026-02-15 | поверка | СП | С-ГРЗ/18-03-2023/232874043 | ГПН-А Мегион | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | [17 empty] | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Давление на выходе Блока Коллектора-1 линия 2 | 1-PIT2 | 54971-13 | МП 15-221-2012 | Датчик давления | Агат-100М | АГАТ-100M-ДИ-1171-025 | 001855 | ООО "НПО АГАТ" | Россия | 30 | 09.2016 | 12 | 1912-01-08 14:26 | 0 | М | Па | 60 | М | Па | ±0,25 |  | % | 36 | 2023-03-18 | 2026-02-15 | поверка | СП | С-ГРЗ/18-03-2023/232874044 | ГПН-А Мегион | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | [17 empty] | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Давление на выходе Блока Коллектора-1 линия 3 | 1-PIT3 | 54971-13 | МП 15-221-2012 | Датчик давления | Агат-100М | АГАТ-100M-ДИ-1171-025 | 001847 | ООО "НПО АГАТ" | Россия | 30 | 09.2016 | 12 | 1912-01-08 14:26 | 0 | М | Па | 60 | М | Па | ±0,25 |  | % | 36 | 2023-03-18 | 2026-02-15 | поверка | СП | С-ГРЗ/18-03-2023/232874045 | ГПН-А Мегион | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | [17 empty] | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Давление на выходе Блока Коллектора-1 линия 4 | 1-PIT4 | 54971-13 | МП 15-221-2012 | Датчик давления | Агат-100М | АГАТ-100M-ДИ-1171-025 | 001850 | ООО "НПО АГАТ" | Россия | 30 | 09.2016 | 12 | 1912-01-08 14:26 | 0 | М | Па | 60 | М | Па | ±0,25 |  | % | 36 | 2023-03-18 | 2026-02-15 | поверка | СП | С-ГРЗ/18-03-2023/232874046 | ГПН-А Мегион | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | [17 empty] | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Давление на выходе БК-1 общего коллектора | 1-PIT5 | 54971-13 | МП 15-221-2012 | Датчик давления | Агат-100М | АГАТ-100M-ДИ-1171-025 | 001846 | ООО "НПО АГАТ" | Россия | 30 | 09.2016 | 12 | 1912-01-08 14:26 | 0 | М | Па | 60 | М | Па | ±0,25 |  | % | 36 | 2023-03-18 | 2026-02-15 | поверка | СП | С-ГРЗ/18-03-2023/232874047 | ГПН-А Мегион | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | [17 empty] | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Давление на входе БК-1 общего коллектора | 1-PIT6 | 54971-13 | МП 15-221-2012 | Датчик давления | Агат-100М | АГАТ-100M-ДИ-1161-025 | 001821 | ООО "НПО АГАТ" | Россия | 30 | 09.2016 | 12 | 1912-01-08 14:26 | 0 | М | Па | 16 | М | Па | ±0,15 |  | % | 36 | 2023-03-18 | 2026-02-15 | поверка | СП | С-ГРЗ/18-03-2023/232874042 | ГПН-А Мегион | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | [17 empty] | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Перепад на фильтре маслосистемы на насос | 3-PDIT1 | 54972-13 | МП 15-221-2012 | Датчик давления | Агат-100М | АГАТ100M-ДД-1440-025 | 001572 | ООО "НПО АГАТ" | Россия | 30 | 09.2016 | 12 | 1912-01-08 14:26 | 0 | к | Па | 250 | к | Па | ±0,15 |  | % | 36 | 2022-11-19 | 2025-10-19 | поверка | СП | С-ДШФ/19-11-2022/203575903 | ООО "АиМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН |  |  | 2019-09-01 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт ноябрь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Перепад на фильтре маслосистемы на двигатель | 3-PDIT2 | 54972-13 | МП 15-221-2012 | Датчик давления | Агат-100М | АГАТ-100M-ДД-1440-025 | 001667 | ООО "НПО АГАТ" | Россия | 30 | 09.2016 | 12 | 1912-01-08 14:26 | 0 | к | Па | 250 | к | Па | ±0,15 |  | % | 36 | 2022-11-19 | 2025-10-19 | поверка | СП | С-ДШФ/19-11-2022/203575902 | ООО "АиМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт ноябрь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Давление масла на выходе маслосистемы на насос | 3-PIT1 | 54971-13 | МП 15-221-2012 | Датчик давления | Агат-100М | АГАТ-100M-ДИ-1141-025 | 001829 | ООО "НПО АГАТ" | Россия | 30 | 09.2016 | 12 | 1912-01-08 14:26 | 0 | к | Па | 600 | к | Па | ±0,15 |  | % | 36 | 2022-11-19 | 2025-10-19 | поверка | СП | С-ДШФ/19-11-2022/203575904 | ООО "АиМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт ноябрь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Давление масла на выходе маслосистемы на двигатель | 3-PIT2 | 54971-13 | МП 15-221-2012 | Датчик давления | Агат-100М | АГАТ-100M-ДИ-1141-025 | 001831 | ООО "НПО АГАТ" | Россия | 30 | 09.2016 | 12 | 1912-01-08 14:26 | 0 | к | Па | 600 | к | Па | ±0,15 |  | % | 36 | 2022-11-19 | 2025-10-19 | поверка | СП | С-ДШФ/19-11-2022/203575905 | ООО "АиМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт ноябрь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Температура масла после маслоохладителя на насос | 3-ТТ1 | 23410-13 | МИ 280.01.00-2013 | Преобразователь температуры | Метран 280 | Метран-286-03 | 2336321 | ЗАО "ПГ "МЕТРАН" | Россия | 32 | 2016-09-01 | 8 | 2024-08-31 14:24 | -50 |  | °С | 100 |  | °С | ± 0,4 |  | °С | 60 | 2023-03-18 | 2028-02-16 | поверка | СП | С-ГРЗ/18-03-2023/232874038 | ГПН-А Мегион | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1ExdIICT6X | [16 empty] | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Температура масла в основном маслобаке на насос | 3-ТТ2 | 23410-13 | МИ 280.01.00-2013 | Преобразователь температуры | Метран 280 | Метран-286-03 | 2336320 | ЗАО "ПГ "МЕТРАН" | Россия | 32 | 2016-09-01 | 8 | 2024-08-31 14:24 | -50 |  | °С | 100 |  | °С | ± 0,4 |  | °С | 60 | 2023-03-18 | 2028-02-16 | поверка | СП | С-ГРЗ/18-03-2023/232874037 | ГПН-А Мегион | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1ExdIICT6X | [16 empty] | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Температура масла после маслоохладителя на двигатель | 3-ТТ3 | 23410-13 | МИ 280.01.00-2013 | Преобразователь температуры | Метран 280 | ТСПУ Метран-274-08 | 2435780 | ЗАО "ПГ "МЕТРАН" | Россия | 32 | 2018-06-01 | 8 | 2026-05-31 14:24 | -50 |  | °С | 100 |  | °С | ± 0,5 |  | °С | 60 | 2023-03-18 | 2028-02-16 | поверка | СП | С-ГРЗ/18-03-2023/232874036 | ГПН-А Мегион | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1ExdIICT6X | [16 empty] | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Температура масла в основном маслобаке на двигатель | 3-ТТ4 | 23410-13 | МИ 280.01.00-2013 | Преобразователь температуры | Метран 280 | Метран-286-03 | 2336322 | ЗАО "ПГ "МЕТРАН" | Россия | 32 | 2016-09-01 | 8 | 2024-08-31 14:24 | -50 |  | °С | 100 |  | °С | ± 0,4 |  | °С | 60 | 2023-03-18 | 2028-02-16 | поверка | СП | С-ГРЗ/18-03-2023/232874035 | ГПН-А Мегион | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1ExdIICT6X | [16 empty] | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Температура воздуха 1 в блоке управления | 4-ТТ1 | 23410-13 | МИ 280.01.00-2013 | Преобразователь температуры | Метран 280 | Метран-286-03 | 2336324 | ЗАО "ПГ "МЕТРАН" | Россия | 32 | 2016-09-01 | 8 | 2024-08-31 14:24 | -50 |  | °С | 100 |  | °С | ± 0,4 |  | °С | 60 | 2022-08-05 | 2027-07-05 | поверка | СП | С-ДШФ/05-08-2022/181207635 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1ExdIICT6X |  |  | ЦППН | Да |  |  | добавлено в реестр в июле 2022 |  |  |  |  | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  | акт август 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Температура воздуха 2 в блоке управления | 4-ТТ2 | 23410-13 | МИ 280.01.00-2013 | Преобразователь температуры | Метран 280 | Метран-286-03 | 2297991 | ЗАО "ПГ "МЕТРАН" | Россия | 32 | 2016-01-01 | 8 | 2023-12-31 14:24 | -50 |  | °С | 100 |  | °С | ± 0,4 |  | °С | 60 | 2022-08-05 | 2027-07-05 | поверка | СП | С-ДШ Ф/05-08-2022/181207634 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1ExdIICT6X |  |  | ЦППН | Да |  |  | добавлено в реестр в июле 2022 |  |  |  |  | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  | акт август 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Температура воздуха 1 в блоке трансформатора | 5-ТТ1 | 23410-13 | МИ 280.01.00-2013 | Преобразователь температуры | Метран 280 | Метран-286-03 | 2347229 | ЗАО "ПГ "МЕТРАН" | Россия | 32 | 2016-11-01 | 8 | 2024-10-31 14:24 | -50 |  | °С | 100 |  | °С | ± 0,4 |  | °С | 60 | 2021-12-10 | 2026-11-09 | поверка | СП | С-ДШФ/10-12-2021/118332739 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1ExdIICT6X |  |  | ЦППН | Да | [7 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Температура воздуха 2 в блоке трансформатора | 5-ТТ2 | 23410-13 | МИ 280.01.00-2013 | Преобразователь температуры | Метран 280 | Метран-286-03 | 2345904 | ЗАО "ПГ "МЕТРАН" | Россия | 32 | 2016-11-01 | 8 | 2024-10-31 14:24 | -50 |  | °С | 100 |  | °С | ± 0,4 |  | °С | 60 | 2023-03-18 | 2028-02-16 | поверка | СП | С-ГРЗ/18-03-2023/232874034 | ГПН-А Мегион | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1ExdIICT6X | [16 empty] | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Температура воздуха 1 в блоке РУНН | 6-ТТ1 | 23410-13 | МИ 280.01.00-2013 | Преобразователь температуры | Метран 280 | Метран-286-03 | 2336318 | ЗАО "ПГ "МЕТРАН" | Россия | 32 | 2016-09-06 | 8 | 2024-09-05 14:24 | -50 |  | °С | 100 |  | °С | ± 0,4 |  | °С | 60 | 2023-03-18 | 2028-02-16 | поверка | СП | С-ГРЗ/18-03-2023/232874032 | ГПН-А Мегион | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1ExdIICT6X | [16 empty] | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Температура воздуха 2 в блоке РУНН | 6-ТТ2 | 23410-13 | МИ 280.01.00-2013 | Преобразователь температуры | Метран 280 | Метран-286-03 | 2348028 | ЗАО "ПГ "МЕТРАН" | Россия | 32 | 2016-11-01 | 8 | 2024-10-31 14:24 | -50 |  | °С | 100 |  | °С | ± 0,4 |  | °С | 60 | 2022-08-05 | 2027-07-05 | поверка | СП | С-ДШФ/05-08-2022/181207636 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1ExdIICT6X |  |  | ЦППН | Да |  |  | добавлено в реестр в июле 2022 |  |  |  |  | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  | акт август 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Температура воздуха 1 в блоке ЧП | 7-ТТ1 | 23410-13 | МИ 280.01.00-2013 | Преобразователь температуры | Метран 280 | Метран-286-03 | 2348032 | ЗАО "ПГ "МЕТРАН" | Россия | 32 | 2016-11-01 | 8 | 2024-10-31 14:24 | -50 |  | °С | 100 |  | °С | ± 0,4 |  | °С | 60 | 2024-07-22 | 2029-06-21 | поверка | СП | С-ДШФ/22-07-2024/361507628 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1ExdIICT6X
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Температура воздуха 2 в блоке ЧП | 7-ТТ2 | 23410-13 | МИ 280.01.00-2013 | Преобразователь температуры | Метран 280 | Метран-286-03 | 2436995 | ЗАО "ПГ "МЕТРАН" | Россия | 32 | 2018-06-01 | 8 | 2026-05-31 14:24 | -50 |  | °С | 100 |  | °С | ± 0,4 |  | °С | 60 | 2023-03-18 | 2028-02-16 | поверка | СП | С-ГРЗ/18-03-2023/232874031 | ГПН-А Мегион | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1ExdIICT6X | [16 empty] | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Температура воздуха 1 в блоке РУ-2 | 9-ТТ2 | 23410-13 | МИ 280.01.00-2013 | Преобразователь температуры | Метран-280 | Метран-286-03 | 2436996 | ЗАО "ПГ "МЕТРАН" | Россия | 32 | 2018-06-01 | 8 | 2026-05-31 14:24 | -50 |  | °С | 100 |  | °С | ± 0,4 |  | °С | 60 | 2023-05-20 | 2028-04-19 | поверка | СП | С-ДШФ/20-05-2023/252067831 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1ExdIICT6X |  |  | ЦППН | Да |  |  | добавлено в реестр в июле 2022 |  |  |  |  | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  | акт май 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Температура воздуха 2 в блоке РУ-2 | 9-ТТ3 | 23410-13 | МИ 280.01.00-2013 | Преобразователь температуры | Метран-280 | Метран-286-03 | 2436994 | ЗАО "ПГ "МЕТРАН" | Россия | 32 | 2018-06-01 | 8 | 2026-05-31 14:24 | -50 |  | °С | 100 |  | °С | ± 0,4 |  | °С | 60 | 2023-05-20 | 2028-04-19 | поверка | СП | С-ДШФ/20-05-2023/252067830 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1ExdIICT6X |  |  | ЦППН | Да |  |  | добавлено в реестр в июле 2022 |  |  |  |  | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  | акт май 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Температура воздуха 3 в блоке ЧП | 10-ТТ1 | 23410-13 | МИ 280.01.00-2013 | Преобразователь температуры | Метран 280 | Метран-286-03 | 2411503 | ЗАО "ПГ "МЕТРАН" | Россия | 32 | 2018-12-01 | 8 | 2026-11-30 14:24 | -50 |  | °С | 100 |  | °С | ± 0,4 |  | °С | 60 | 2023-03-18 | 2028-02-16 | поверка | СП | С-ГРЗ/18-03-2023/232874030 | ГПН-А Мегион | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1ExdIICT6X | [16 empty] | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Температура воздуха а улице |  | 23410-13 | МИ 280.01.00-2013 | Преобразователь температуры | Метран 280 | Метран-286-03 | 2348029 | ЗАО "ПГ "МЕТРАН" | Россия | 32 | 2016-11-01 | 8 | 2024-10-31 14:24 | -50 |  | °С | 100 |  | °С | ± 0,4 |  | °С | 60 | 2023-03-18 | 2028-02-16 | поверка | СП | С-ГРЗ/18-03-2023/232874029 | ГПН-А Мегион | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1ExdIICT6X | [16 empty] | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Температура воздуха 1 в машинном зале | 2.6-ТТ2 | 23410-13 | МИ 280.01.00-2013 | Преобразователь температуры | Метран-280 | Метран-286-03 | 2411502 | ЗАО "ПГ "МЕТРАН" | Россия | 32 | 2017-12-01 | 8 | 2025-11-30 14:24 | -50 |  | °С | 100 |  | °С | ± 0,4 |  | °С | 60 | 2022-11-20 | 2027-10-20 | поверка | СП | С-ДШФ/20-11-2022/203575873 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1ExdIICT6X |  |  | ЦППН | Да |  |  | добавлено в реестр в июле 2022 |  |  |  |  | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  | акт ноябрь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Температура воздуха 2 в машинном зале | 2.6-ТТ3 | 23410-13 | МИ 280.01.00-2013 | Преобразователь температуры | Метран-280 | Метран-286-03 | 2436592 | ЗАО "ПГ "МЕТРАН" | Россия | 32 | 2018-06-01 | 8 | 2026-05-31 14:24 | -50 |  | °С | 100 |  | °С | ± 0,4 |  | °С | 60 | 2023-05-20 | 2028-04-19 | поверка | СП | С-ДШФ/20-05-2023/252067829 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1ExdIICT6X |  |  | ЦППН | Да |  |  | добавлено в реестр в июле 2022 |  |  |  |  | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  | акт май 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | БКНС |  | 63966-16 | МП2064-0106-2015 | Система комплексного управления мультипроцессорная | МСКУ 6000 | - | 138110200 | ООО "НПФ "Система-Сервис" | Россия | 34 |  |  |  | 4 | м | А | 20 | м | А | ±0,1 |  | % | 24 | 2024-08-20 | 2026-07-20 | Поверка | СП | С-ДШФ/20-08-2024/366290906 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | [7 empty] | В составе: MP-106 №12A9949, 12A9950, 12A9951, 12A9970, 12A9971; MA-005 №12A9929, 12A9930, 12A9931, 12A9932, 12A9933, 12A9934, 12A9935, 12A9936, 12A9937, 12A9938, 12A9939, 12A9940, 12A9941, 12A9942, 12A9943, 12A9944, 12A9945, 12A9946, 12A9947, 12A9948, 12A9952, 12A9953, 12A9954, 12A9955, 12A9956, 12A9957, 12A9958, 12A9959, 12A9960, 12A9961, 12A9962, 12A9963, 12A9964, 12A9965, 12A9966, 12A9967, 12A9968, 12A9969, 12A9972, 12A9973, 12A9974, 12A9975, 12A9976, 12A9977, 12A9978 |  |  |  |  | Измерение аналоговых выходных сигналов | ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ И МАГНИТНЫХ ВЕЛИЧИН | 3401 |  |  | акт сентябрь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 601 | Емкость дренажная | Давление на выкиде насоса ЕД | PISA-601011 | 44389-10 | КУВФ.406230.200 МП | Преобразователь давления измерительный | ОВЕН ПД200 | ПД200-ДИ1,0-315-0,1-2-Н | 37767170316007235 | ООО "ПО "ОВЕН" | Россия | 30 | 2017-06-01 | 12 | 2029-05-31 09:36 | 0 | М | Па | 1 | М | Па | ±0,1 |  | % | 24 | 2024-02-10 | 2026-01-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-02-2024/321305242 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1ExdIICT6 Gb | 06.2018 |  | ЦППН | да |  | 2024-02-01 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт февраль 2024 |  |  | -40…+80 °C | IP 65
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 601 | Емкость дренажная | Уровень ЕД | TISA/LISA-601051 | 56503-14 | УНКР.407631.005 МП | Уровнемер поплавковый | ДУУ10 | ДУУ10-02-1-3,37-0-0-10-2-0-1-1-005 | 793 | ЗАО "Альбатрос" г.Москва | Россия | 29 | 2018-01-01 | 14 | 2031-12-31 19:12 | 0,3/-45° |  | м | 3,37/85° |  | м | ± 3 | м | м | 24 | 2025-08-11 | 2027-07-11 | Поверка | СП | С-ЕЖБ/11-08-2025/457467700 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0 EX ia IIB T4/T5 X | 22.06.2023 |  | ЦППН | да |  | 22.06.2023 | [5 empty] | Измерение уровня | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2971 |  |  | акт август 2023 |  | Ui ≤ 36 В, Ii ≤ 59 мА | -45…+75 °C | IP 68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 602 | Ёмкость дренажная аварийного слива масла ЕДМ | Ёмкость ЕДМ | LA-602011 | 56503-14 | УНКР.407631.005 МП | Уровнемер поплавковый | ДУУ10 | ДУУ10-10-0-1,67-0-0-00-1-0-0-0-000 | 632 | ЗАО "Альбатрос" г.Москва | Россия | 29 | 2017 | 14 | 1919-07-08 19:12 | 0,2 |  | м | 1.67 |  | м | ± 3 | м | м | 24 | 2024-02-10 | 2026-01-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-02-2024/321305244 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIIB T4/T5 X | [11 empty] | Измерение уровня | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2971 |  |  | акт февраль 2024 |  | Ui ≤ 36 В, Ii ≤ 59 мА | -45…+75 °C | IP 68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Вибрация подшипника двигателя НП-1 полевая сторона | 1GT101i | 44233-10 | ГОСТ Р 8.669-2009 | Вибропреобразователь с мониторами параметрического контроля | ST | ST5484E-152-532-00 | 9151565 | Фирма "Metrix Instrument Co." | США | 36 | 2015-12-01 | 10 | 2025-11-30 | 0 | м | м/c | 12.7 | м | м/c | ±6 |  | % | 24 | 2024-06-25 | 2026-05-25 | поверка | СП | С-ВЯ/25-06-2024/355769630 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | Ex ia IIC T4 | 01.02.2018 |  | ЦППН | Да |  | 2023-04-09 | [5 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Вибрация подшипника двигателя НП-1 рабочая сторона | 1GT102i | 44233-10 | ГОСТ Р 8.669-2009 | Вибропреобразователь с мониторами параметрического контроля | ST | ST5484E-152-532-00 | 9151562 | Фирма "Metrix Instrument Co." | США | 36 | 2015-12-01 | 10 | 2025-11-30 | 0 | м | м/c | 12.7 | м | м/c | ±6 |  | % | 24 | 2024-06-25 | 2026-05-25 | поверка | СП | С-ВЯ/25-06-2024/355769629 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | Ex ia IIC T4 | 01.02.2018 |  | ЦППН | Да |  | 2023-04-09 | [5 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Вибрация подшипника насоса Н-1 рабочая сторона | 1GT103i | 74755-19 | PT-MП-5627-441-2018 | Вибропреобразователь | ВКТ | ВКТ-10 | 3848 | ООО "Предприятие Вектор" | Россия | 36 | 2021-05-17 | 10 | 2031-05-17 | 0 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±5 |  | % | 24 | 2025-07-17 | 2027-06-16 | поверка | СП | С-ДШФ/17-07-2025/449038550 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0EX ia IIC T6…T4 Ga X | 29.06.2022 |  | ЦППН | да |  | 2023-04-09 | [5 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  |  |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -55…+80 °С | IP65 / IP68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Вибрация подшипника насоса Н-1 полевая сторона | 1GT104i | 44233-10 | ГОСТ Р 8.669-2009 | Вибропреобразователь с мониторами параметрического контроля | ST | ST5484E-151-020-22 | 6102393 | Фирма "Metrix Instrument Co." | США | 36 | 2013-01-15 | 10 | 2023-01-15 | 0 | м | м/c | 25.4 | м | м/c | ±6 |  | % | 24 | 2024-04-30 | 2026-03-30 | поверка | СП | С-ВЯ/30-04-2024/342211771 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | Ex ia IIC T4 | 01.02.2018 |  | ЦППН | Да |  | 2023-04-09 | [5 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт октябрь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Давление в напорной линии Н-1 | 1PT101 | 54971-13 | МП 15-221-2012 | Датчик давления | Агат-100М | АГАТ-100М-Exi-ДА-1051-015 | 001604 | ООО "НПО АГАТ" | Россия | 30 | 2016-09-01 | 12 | 2028-08-31 09:36 | 0 | М | Па | 2,5 | М | Па | ±0,15 |  | % | 36 | 2024-02-10 | 2027-01-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-02-2024/321305253 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5X | 2018 |  | ЦППН | Да |  | 2023-03-30 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт февраль 2024
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Давление в приёмной линии Н-1 | 1PT102 | 54971-13 | МП 15-221-2012 | Датчик давления | Агат-100М | АГАТ-100М-Exd-ДИ-1151-015 | 001608 | ООО "НПО АГАТ" | Россия | 30 | 2016-07-01 | 12 | 2028-06-30 09:36 | 0 | М | Па | 2,5 | М | Па | ±0,15 |  | % | 36 | 2024-02-10 | 2027-01-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-02-2024/321305252 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5X | 2018 |  | ЦППН | Да |  | 2023-03-30 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт февраль 2024
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Перепад давления на фильтре Н-1 | 1PDT101 | 54972-13 | МП 15-221-2012 | Датчик давления дифференциальный | Агат-100М | АГАТ-100М-Exd-ДД-1440-015 | 001201 | ООО "НПО АГАТ" | Россия | 30 | 2016-07-01 | 12 | 2028-06-30 09:36 | 0 | к | Па | 250 | к | Па | ±0,15 |  | % | 36 | 2024-02-10 | 2027-01-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-02-2024/321305251 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5X | 2018 |  | ЦППН | Да |  | 2023-03-30 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения |  |  |  | акт февраль 2024
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Температура воды в гидропяте на Н-1 | 1TT101 | 21968-11 | Раздел 3.4 «Методика поверки» документа 271.01.00.000 РЭ | Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом | Метран-270 | ТСМУ Метран-274-08 | 2490331 | АО "ПГ "Метран", г. Челябинск | Россия | 32 | 2019-06-01 | 8 | 2027-05-31 14:24 | -50 |  | °С | 100 |  | °С | ±0,5 |  | % | 48 | 2023-05-20 | 2027-05-20 | поверка | сп | С-ДШФ/20-05-2023/252067834 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1ExdIICT5X | 15.08.2022 |  | ЦППН | Да |  | 27.03.2023 | [10 empty] | акт май 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Осевой сдвиг насоса Н-1 | 1GE101i | 56322-14 | ВК306ОС.00-13 МП «Приборы для измерения линейного перемещения ВК-306. Методика поверки» | Прибор для измерения линейного перемещения | ВК-316 | ВК-316ОС.01 | 46646/95761 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2015-02-01 | 10 | 2025-01-31 | -2 | м | м | 2 | м | м | ±0,1 | м | м | 12 | 2025-07-18 | 2026-06-17 | поверка | СП | С-ВЯ/18-07-2025/448753365 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0Ex ia IIC T5 GA X | 01.11.2022 |  | ЦППН | Да |  | 2023-03-31 | [5 empty] | Преобразование величины относительного перемещения | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Вибрация подшипника двигателя НП-2 полевая сторона | 2GT101i | 22234-01 | с документом РЭ 4277-032-00205435-01, Приложение №1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический | ВК-310 | ВК-310С | 57628 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2016-09-01 | 10 | 2026-09-01 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 |  | А/мм*с | 12 | 2024-11-16 | 2025-10-16 | поверка | СП | На оформлении | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X | 01.10.2022 |  | ЦППН | Да |  | 2023-04-09 | [5 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт ноябрь 2022 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Вибрация подшипника двигателя НП-2 рабочая сторона | 2GT102i | 22234-01 | 4277-022-00205435-01 РЭ | Вибропреобразователь пьезоэлектрический | ВК-310 | ВК-310С | 57625 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2016-09-01 | 10 | 2026-09-01 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 |  | А/мм*с | 12 | 15.07.2025 | #VALUE! | поверка | СП | С-ДШФ/15-07-2025/449038840 | ООО "МКАИР" | #VALUE! |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X | 01.10.2022 |  | ЦППН | Да |  | 2023-04-09 | Был поверен не верно, (другая модель) |  |  |  |  | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт август 2023 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Вибрация подшипника насоса Н-2 рабочая сторона | 2GT103i | 22234-01 | с документом РЭ 4277-032-00205435-01, Приложение №1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический | ВК-310 | ВК-310С | 57541 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2016-09-01 | 10 | 2026-09-01 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 |  | А/мм*с | 12 | 2024-11-16 | 2025-10-16 | поверка | СП | На оформлении | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X | 01.10.2022 |  | ЦППН | Да |  | 2023-04-09 | [5 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт ноябрь 2022 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Вибрация подшипника насоса Н-2 полевая сторона | 2GT104i | 22234-01 | с документом РЭ 4277-032-00205435-01, Приложение №1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический | ВК-310 | ВК-310С | 89849 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2020-12-12 | 10 | 2030-12-12 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 |  | А/мм*с | 12 | 2024-11-16 | 2025-10-16 | поверка | СП | На оформлении | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X | 22.08.2022 |  | ЦППН | Да |  | 2023-04-09 | Установлен 22.08.2022 |  |  |  |  | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ |  |  |  | акт ноябрь 2022 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Давление в напорной линии Н-2 | 2PT101 | 54971-13 | МП 15-221-2012 | Датчик давления | Агат-100М | АГАТ-100М-Exd-ДИ-1151-015 | 001535 | ООО "НПО АГАТ" | Россия | 30 | 2016-07-01 | 12 | 2028-06-30 09:36 | 0 | М | Па | 2,5 | М | Па | ±0,15 |  | % | 36 | 2024-02-10 | 2027-01-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-02-2024/321305250 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5X | 2018 |  | ЦППН | Да |  | 2023-03-30 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт февраль 2024
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Давление в приёмной линии Н-2 | 2PT102 | 54971-13 | МП 15-221-2012 | Датчик давления | Агат-100М | АГАТ-100М-Exd-ДИ-1151-015 | 001607 | ООО "НПО АГАТ" | Россия | 30 | 2016-07-01 | 12 | 2028-06-30 09:36 | 0 | М | Па | 2,5 | М | Па | ±0,15 |  | % | 36 | 2024-02-10 | 2027-01-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-02-2024/321305249 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5X | 2018 |  | ЦППН | Да |  | 2023-03-30 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт февраль 2024
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Перепад давления на фильтре Н-2 | 2PDT101 | 54972-13 | МП 15-221-2012 | Датчик давления дифференциальный | Агат-100М | АГАТ-100M-Exd-ДД-1440-015 | 001133 | ООО "НПО АГАТ" | Россия | 30 | 2016-07-01 | 12 | 2028-06-30 09:36 | 0 | к | Па | 250 | к | Па | ±0,15 |  | % | 36 | 2022-11-19 | 2025-10-19 | поверка | СП | С-ДШФ/19-11-2022/203575901 | ООО "АиМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5X | 2018 |  | ЦППН | Да |  | 2023-03-30 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт ноябрь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Температура воды в гидропяте на Н-2 | 2TT101 | 21968-11 | Раздел 3.4 «Методика поверки» документа 271.01.00.000 РЭ | Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом | ТСМУ Метран-270 | Метран-274-08 | 2511143 | АО "ПГ "Метран", г. Челябинск | Россия | 32 | 2019-10-01 | 8 | 2027-09-30 14:24 | -50 |  | °С | 100 |  | °С | ±0,5 |  | % | 48 | 2023-05-20 | 2027-04-19 | поверка | сп | С-ДШФ/20-05-2023/252067833 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1ExdIICT5X | 15.08.2022 |  | ЦППН | Да |  | 28.03.2023 | [10 empty] | акт май 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Осевой сдвиг насоса Н-2 | 2GE101i | 56322-14 | ВК306ОС.00-13 МП «Приборы для измерения линейного перемещения ВК-306. Методика поверки», приложение 1 | Прибор для измерения линейного перемещения | ВК-316 | ВК-316ОС.04 | 95764/95764 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2021-09-29 | 10 | 2031-09-29 | -2 | м | м | 2 | м | м | ±0,1 | м | м | 12 | 2025-07-18 | 2026-06-17 | поверка | СП | С-ВЯ/18-07-2025/448753364 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0Ex ia IIC T5 GA X | 07.09.2022 |  | ЦППН | Да |  | 2022-09-07 | [5 empty] | Преобразование величины относительного перемещения | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  |  |  | Ui ≤ 24 В, Ii ≤ 60 мА | -50…+50 °C | IP68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Вибрация подшипника двигателя НП-3 полевая сторона | 3GT101i | 22234-01 | с документом РЭ 4277-032-00205435-01, Приложение №1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический | ВК-310 | ВК-310С | 57645 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2016-09-01 | 10 | 2026-09-01 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 |  | А/мм*с | 12 | 2024-11-16 | 2025-10-16 | поверка | СП | На оформлении | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X | 01.10.2022 |  | ЦППН | Да |  | 2023-04-09 | [5 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт ноябрь 2022 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Вибрация подшипника двигателя НП-3 рабочая сторона | 3GT102i | 22234-01 | с документом РЭ 4277-032-00205435-01, Приложение №1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический | ВК-310 | ВК-310С | 57649 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2016-09-01 | 10 | 2026-09-01 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 |  | А/мм*с | 12 | 2024-11-16 | 2025-10-16 | поверка | СП | На оформлении | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X | 01.10.2022 |  | ЦППН | Да |  | 2023-04-09 | [5 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт ноябрь 2022 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Вибрация подшипника насоса Н-3 рабочая сторона | 3GT103i | 22234-01 | с документом РЭ 4277-032-00205435-01, Приложение №1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический | ВК-310 | ВК-310С | 57627 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2016-09-01 | 10 | 2026-09-01 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 |  | А/мм*с | 12 | 2024-11-16 | 2025-10-16 | поверка | СП | На оформлении | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X | 01.10.2022 |  | ЦППН | Да |  | 2023-04-09 | [5 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт ноябрь 2022 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Вибрация подшипника насоса Н-3 полевая сторона | 3GT104i | 22234-01 | с документом РЭ 4277-032-00205435-01, Приложение №1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический | ВК-310 | ВК-310С | 57567 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2016-09-01 | 10 | 2026-09-01 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 |  | А/мм*с | 12 | 2024-11-16 | 2025-10-16 | поверка | СП | На оформлении | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X | 01.10.2022 |  | ЦППН | Да |  | 2023-04-10 | [5 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт ноябрь 2022 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Давление в напорной линии Н-3 | 3PT101 | 54971-13 | МП 15-221-2012 | Датчик давления | Агат-100М | АГАТ-100М-Exd-ДИ-1151-015 | 001533 | ООО "НПО АГАТ" | Россия | 30 | 2016-07-01 | 12 | 2028-06-30 09:36 | 0 | М | Па | 2,5 | М | Па | ±0,15 |  | % | 36 | 2024-02-10 | 2027-01-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-02-2024/321305248 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5X | 2018 |  | ЦППН | Да |  | 2023-03-30 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт февраль 2024
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Давление в приёмной линии Н-3 | 3PT102 | 54971-13 | МП 15-221-2012 | Датчик давления | Агат-100М | АГАТ-100М-Exd-ДИ-1151-015 | 001609 | ООО "НПО АГАТ" | Россия | 30 | 2016-07-01 | 12 | 2028-06-30 09:36 | 0 | М | Па | 2.5 | М | Па | ±0,15 |  | % | 36 | 2022-11-19 | 2025-10-19 | поверка | СП | С-ДШФ/19-11-2022/203575900 | ООО "АиМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5X | 2018 |  | ЦППН | Да |  | 2023-03-30 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт ноябрь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Перепад давления на фильтре Н-3 | 3PDT101 | 54972-13 | МП 15-221-2012 | Датчик давления дифференциальный | Агат-100М | АГАТ-100M-Exd-ДД-1440-025 | 001150 | ООО "НПО АГАТ" | Россия | 30 | 2016-07-01 | 12 | 2028-06-30 09:36 | 0 | к | Па | 250 | к | Па | ±0,15 |  | % | 36 | 2022-11-19 | 2025-10-19 | поверка | СП | С-ДШФ/19-11-2022/203575899 | ООО "АиМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5X | 2018 |  | ЦППН | Да |  | 2023-03-30 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт ноябрь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Температура воды в гидропяте Н-3 | 3TT101 | 21968-11 | Раздел 3.4 «Методика поверки» документа 271.01.00.000 РЭ | Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом | Метран-270 | ТСМУ Метран-274-08 | 2511237 | АО "ПГ "Метран", г. Челябинск | Россия | 32 | 2019-10-01 | 8 | 2027-09-30 14:24 | -50 |  | °С | 100 |  | °С | ±0,5 |  | % | 48 | 2024-04-09 | 2028-03-09 | поверка | сп | С-ДШФ/09-04-2024/334513650 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1ExdIICT5X | 15.08.2022 |  | ЦППН | Да |  | 29.03.2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Осевой сдвиг насоса Н-3 | 3GE101i | 56322-14 | ВК306ОС.00-13 МП «Приборы для измерения линейного перемещения ВК-306. Методика поверки», приложение 1 | Прибор для измерения линейного перемещения | ВК-316 | ВК-316ОС.04 | 88244/47778 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2020-11-12 | 10 | 2030-11-12 | -2 | м | м | 2 | м | м | ±0,1 | м | м | 12 | 2025-07-18 | 2026-06-17 | поверка | СП | С-ВЯ/18-07-2025/448753363 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0Ex ia IIC T5 GA X | 01.11.2022 |  | ЦППН | Да |  | 2023-04-09 | [5 empty] | Преобразование величины относительного перемещения | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  |  |  | Ui ≤ 24 В, Ii ≤ 60 мА | -50…+50 °C | IP68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Вибрация подшипника двигателя НП-4 полевая сторона | 4GT101i | 44233-10 | ГОСТ Р 8.669-2009 | Вибропреобразователь с мониторами параметрического контроля | ST | ST5484E-152-532-00 | 9151561 | Фирма "Metrix Instrument Co." | США | 36 | 2015-12-01 | 10 | 2025-11-30 | 0 | м | м/c | 12.7 | м | м/c | ±6 |  | % | 24 | 2024-10-11 | 2026-09-10 | поверка | СП | На оформлении | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | Ex ia IIC T4 | 01.02.2018 |  | ЦППН | да |  | 2023-04-10 | [5 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт октябрь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Вибрация подшипника двигателя НП-4 рабочая сторона | 4GT102i | 22234-01 | с документом РЭ 4277-032-00205435-01, Приложение №1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический | ВК-310 | ВК-310С | 89838 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2020-12-28 | 10 | 2030-12-28 | 0,1 | м | м/с | 30 | м | м/с | ±0,025 |  | А/мм*с | 12 | 2024-11-16 | 2025-10-16 | поверка | СП | На оформлении | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X | 08.09.2022 |  | ЦППН | Да |  | 2023-04-10 | добавлено в октябре 2022 |  |  |  |  | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ |  |  |  | акт ноябрь 2022 |  | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Вибрация подшипника насоса Н-4 рабочая сторона | 4GT103i | 44233-10 | ГОСТ Р 8.669-2009 | Вибропреобразователь с мониторами параметрического контроля | ST | ST5484E-151-020-22 | 6102394 | Фирма "Metrix Instrument Co." | США | 36 | 2013-01-01 | 10 | 2023-01-01 | 0 | м | м/c | 25.4 | м | м/c | ±6 |  | % | 24 | 2024-04-30 | 2026-03-30 | поверка | СП | С-ВЯ/30-04-2024/342211774 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | Ex ia IIC T4 | 01.02.2018 |  | ЦППН | да |  | 2023-04-10 | [5 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт октябрь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Вибрация подшипника насоса Н-4 полевая сторона | 4GT104i | 44233-10 | ГОСТ Р 8.669-2009 | Вибропреобразователь с мониторами параметрического контроля | ST | ST5484E-151-020-22 | 6102391 | Фирма "Metrix Instrument Co." | США | 36 | 2013-01-01 | 10 | 2023-01-01 | 0 | м | м/c | 25.4 | м | м/c | ±6 |  | % | 24 | 2024-10-11 | 2026-09-10 | поверка | СП | На оформлении | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | Ex ia IIC T4 | 01.02.2018 |  | ЦППН | да |  | 2023-04-10 | [5 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт октябрь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Давление в напорной линии Н-4 | 4PT101 | 54971-13 | МП 15-221-2012 | Датчик давления | Агат-100М | АГАТ-100М-Exd-ДИ-1151-015 | 001532 | ООО "НПО АГАТ" | Россия | 30 | 2016-07-01 | 12 | 2028-06-30 09:36 | 0 | М | Па | 2,5 | М | Па | ±0,15 |  | % | 36 | 2024-02-10 | 2027-01-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-02-2024/321305247 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5X | 2018 |  | ЦППН | Да |  | 2023-03-30 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт февраль 2024
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Давление в приёмной линии Н-4 | 4PT102 | 54971-13 | МП 15-221-2012 | Датчик давления | Агат-100М | АГАТ-100М-Exd-ДИ-1151-015 | 001606 | ООО "НПО АГАТ" | Россия | 30 | 2016-07-01 | 12 | 2028-06-30 09:36 | 0 | М | Па | 2.5 | М | Па | ±0,15 |  | % | 36 | 2022-11-19 | 2025-10-19 | поверка | СП | С-ДШФ/19-11-2022/203575898 | ООО "АиМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5X | 2018 |  | ЦППН | Да |  | 2023-03-30 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт ноябрь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Перепад давления на фильтре Н-4 | 4PDT101 | 54972-13 | МП 15-221-2012 | Датчик давления дифференциальный | Агат-100М | АГАТ-100M-Exd-ДД-1440-025 | 001138 | ООО "НПО АГАТ" | Россия | 30 | 2016-07-01 | 12 | 2028-06-30 09:36 | 0 | к | Па | 250 | к | Па | ±0,15 |  | % | 36 | 2022-11-19 | 2025-10-19 | поверка | СП | С-ДШФ/19-11-2022/203575897 | ООО "АиМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5X | 2018 |  | ЦППН | Да |  | 2023-03-30 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт ноябрь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Температура воды в гидропяте Н-4 | 4TT101 | 21968-11 | 271.01.00.000 РЭ раздел 3.4 | Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом | Метран-270 | ТСПУ Метран-270-Ex | 2364256 | АО "ПГ "Метран", г. Челябинск | Россия | 32 | 2017-03-01 | 8 | 2025-02-28 14:24 | -50 |  | °С | 100 |  | °С | ±0,5 |  | % | 48 | 2023-04-18 | 2027-03-18 | поверка | СП | С-ДШФ/18-04-2023/242537826 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1ExdIICT5X | 15.08.2022 |  | ЦППН | Да |  | 29.03.2023 | [10 empty] | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Осевой сдвиг насоса Н-4 | 4GE101i | 56322-14 | ВК306ОС.00-13 МП «Приборы для измерения линейного перемещения ВК-306. Методика поверки», приложение 1 | Прибор для измерения линейного перемещения | ВК-316 | ВК-316ОС.04 | 88249/88249 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2020-11-12 | 10 | 2030-11-12 | -2 | м | м | 2 | м | м | ±0,1 | м | м | 12 | 2025-07-18 | 2026-06-17 | поверка | СП | С-ВЯ/18-07-2025/448753362 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0EX ia IIC T5 Ga X | 2022-06-29 |  | ЦППН | Да |  | 2023-04-09 | [5 empty] | Преобразование величины относительного перемещения | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт июль 2022 |  | Ui ≤ 24 В, Ii ≤ 60 мА | -50…+50 °C | IP68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Температура помещения | TT100 | 21968-11 | 271.01.00.000 РЭ раздел 3.4 | Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом | Метран-270 | ТСПУ Метран-276-26 | 2330672 | ЗАО "ПГ "Метран" | Россия | 32 | 2016-08-01 | 10 | 2026-08-01 | -50 |  | °С | 80 |  | °С | ±0,5 |  | % | 48 | 2023-11-11 | 2027-10-11 | поверка | СП | С-ДШФ/11-11-2023/297800308 | ООО "Автоматизация и Метрология" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0 Ex ia IICT5 X | 15.06.2018 |  |  | Да |  | 2023-03-27 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Температура подшипника насоса Н-1 рабочая сторона | 1TE101i | 26224-12 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления с пленочным чувствительным элементом | ТСП Метран-200 | ТСП Метран-246-02 | 2330669 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-08-09 | 8 | 2024-08-08 14:24 | -50 |  | °С | 120 |  | °С | ±0,3 |  | °C | 48 | 2025-03-18 | 2029-03-17 | поверка | сидетельство о поверке | С-ЕЖБ/18-03-2025/419237499 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация |  | 0 Ex ia IICT5 X | 01.08.2018 |  |  | Да |  | 2023-04-16 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 | [5 empty] | -50…+80 °С | IP65
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Температура подшипника насоса Н-1 полевая сторона | 1TE102i | 38550-13 | МП-610/06-2023 | Термопреобразователь сопротивления | Метран-2000 | Метран-2000 | 2477950 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2019-04-01 | 8 | 2027-03-31 14:24 | -50 |  | °С | 120 |  | °С | ±0,3 |  | °C | 60 | 2024-07-22 | 2029-06-21 | поверка | СП | С-ДШФ/22-07-2024/361507627 | ООО "Автоматизация и Метрология" | поверен |  | СИ | Эксплуатация |  | 0 Ex ia IICT5 X | 15.07.2022 |  |  | Да |  | 2023-04-16 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 | [5 empty] | -50…+80 °С | IP65
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Температура подшипника двигателя НП-1 полевая сторона | 1TE103i | 26224-12 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления с пленочным чувствительным элементом | ТСП Метран-200 | ТСП Метран-246-02 | 2330658 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-08-09 | 8 | 2024-08-08 14:24 | -50 |  | °С | 120 |  | °С | ±0,3 |  | °C | 48 | 2025-03-18 | 2029-03-17 | поверка | свидетельство о поверке | С-ЕЖБ/18-03-2025/419237497 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация |  | 0 Ex ia IICT5 X | 01.08.2018 |  |  | Да |  | 2023-04-16 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 | [5 empty] | -50…+80 °С | IP65
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Температура подшипника двигателя НП-1 рабочая сторона | 1TE104i | 26224-12 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления с пленочным чувствительным элементом | ТСП Метран-200 | ТСП Метран-246-02 | 2330668 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 08.2016 | 8 | 1908-01-07 19:14 | -50 |  | °С | 120 |  | °С | ±0,3 |  | °C | 48 | 2025-03-18 | 2029-03-17 | поверка | свидетельство о поверке | С-ЕЖБ/18-03-2025/419237496 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация |  | 0 Ex ia IICT5 X | 01.08.2018 |  |  | Да |  | 2023-04-16 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 | [5 empty] | -50…+80 °С | IP65
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Температура подшипника насоса Н-2 рабочая сторона | 2TE101i | 26224-12 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления с пленочным чувствительным элементом | ТСП Метран-200 | ТСП Метран-246-02 | 2330670 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 08.2016 | 8 | 1908-01-07 19:14 | -50 |  | °С | 120 |  | °С | ±0,3 |  | °C | 48 | 2025-03-17 | 2029-02-14 | поверка | СП | С-ЕЖБ/18-03-2025/419237495 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация |  | 0 Ex ia IICT5 X | 01.08.2018 |  |  | Да |  | 2023-04-16 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 | [5 empty] | -50…+80 °С | IP65
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Температура подшипника насоса Н-2 полевая сторона | 2TE102i | 26224-12 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления с пленочным чувствительным элементом | ТСП Метран-200 | ТСП Метран-246-02 | 2330656 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-08-09 | 8 | 2024-08-08 14:24 | -50 |  | °С | 120 |  | °С | ±0,3 |  | °C | 48 | 2025-03-17 | 2029-02-14 | поверка | СП | С-ЕЖБ/18-03-2025/419237494 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация |  | 0 Ex ia IICT5 X | 01.08.2018 |  |  | Да |  | 2023-04-16 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 | [5 empty] | -50…+80 °С | IP65
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Температура подшипника двигателя НП-2 полевая сторона | 2TE103i | 26224-12 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления с пленочным чувствительным элементом | ТСП Метран-200 | ТСП Метран-246-02 | 2330664 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-08-09 | 8 | 2024-08-08 14:24 | -50 |  | °С | 120 |  | °С | ±0,3 |  | °C | 48 | 2025-03-17 | 2029-02-14 | поверка | СП | С-ЕЖБ/18-03-2025/419237492 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация |  | 0 Ex ia IICT5 X | 01.08.2018 |  |  | Да |  | 2023-04-16 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 | [5 empty] | -50…+80 °С | IP65
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Температура подшипника двигателя НП-2 рабочая сторона | 2TE104i | 26224-12 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления с пленочным чувствительным элементом | ТСП Метран-200 | ТСП Метран-246-02 | 2330671 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-08-09 | 8 | 2024-08-08 14:24 | -50 |  | °С | 120 |  | °С | ±0,3 |  | °C | 48 | 2025-03-17 | 2029-02-14 | поверка | СП | С-ЕЖБ/18-03-2025/419237490 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация |  | 0 Ex ia IICT5 X | 01.08.2018 |  |  | Да |  | 2023-04-16 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 | [5 empty] | -50…+80 °С | IP65
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Температура подшипника насоса Н-3 рабочая сторона | 3TE101i | 26224-12 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления с пленочным чувствительным элементом | ТСП Метран-200 | ТСП Метран-246-02 | 2330667 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-08-09 | 8 | 2024-08-08 14:24 | -50 |  | °С | 120 |  | °С | ±0,3 |  | °C | 48 | 2025-03-17 | 2029-02-14 | поверка | СП | С-ЕЖБ/18-03-2025/419237489 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация |  | 0 Ex ia IICT5 X | 01.08.2018 |  |  | Да |  | 2023-04-16 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 | [5 empty] | -50…+80 °С | IP65
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Температура подшипника насоса Н-3 полевая сторона | 3TE102i | 26224-12 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления с пленочным чувствительным элементом | ТСП Метран-200 | ТСП Метран-246-02 | 2330659 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-08-09 | 8 | 2024-08-08 14:24 | -50 |  | °С | 120 |  | °С | ±0,3 |  | °C | 48 | 2025-03-17 | 2029-02-14 | поверка | СП | С-ЕЖБ/18-03-2025/419237488 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация |  | 0 Ex ia IICT5 X | 01.08.2018 |  |  | Да |  | 2023-04-16 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 | [5 empty] | -50…+80 °С | IP65
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Температура подшипника двигателя НП-3 полевая сторона | 3TE103i | 26224-12 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления с пленочным чувствительным элементом | ТСП Метран-200 | ТСП Метран-246-02 | 2330663 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-08-09 | 8 | 2024-08-08 14:24 | -50 |  | °С | 120 |  | °С | ±0,3 |  | °C | 48 | 2025-03-17 | 2029-02-14 | поверка | СП | С-ЕЖБ/18-03-2025/419237487 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация |  | 0 Ex ia IICT5 X | 01.08.2018 |  |  | Да |  | 2023-04-16 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 | [5 empty] | -50…+80 °С | IP65
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Температура подшипника двигателя НП-3 рабочая сторона | 3TE104i | 26224-12 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления с пленочным чувствительным элементом | ТСП Метран-200 | ТСП Метран-246-02 | 2330665 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-08-09 | 8 | 2024-08-08 14:24 | -50 |  | °С | 120 |  | °С | ±0,3 |  | °C | 48 | 2025-03-17 | 2029-02-14 | поверка | СП | С-ЕЖБ/18-03-2025/419237485 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация |  | 0 Ex ia IICT5 X | 01.08.2018 |  |  | Да |  | 2023-04-16 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 | [5 empty] | -50…+80 °С | IP65
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Температура подшипника насоса Н-1 рабочая сторона | 4TE101i | 26224-12 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления с пленочным чувствительным элементом | ТСП Метран-200 | ТСП Метран-246-02 | 2330666 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-08-09 | 8 | 2024-08-08 14:24 | -50 |  | °С | 120 |  | °С | ±0,3 |  | °C | 48 | 2025-03-17 | 2029-02-14 | поверка | СП | С-ЕЖБ/18-03-2025/419237484 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация |  | 0 Ex ia IICT5 X | 01.08.2018 |  |  | Да |  | 2023-04-16 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 | [5 empty] | -50…+80 °С | IP65
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Температура подшипника насоса Н-4 полевая сторона | 4TE102i | 26224-12 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления с пленочным чувствительным элементом | ТСП Метран-200 | ТСП Метран-246-02 | 2330662 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-08-09 | 8 | 2024-08-08 14:24 | -50 |  | °С | 120 |  | °С | ±0,3 |  | °C | 48 | 2025-03-17 | 2029-02-14 | поверка | СП | С-ЕЖБ/18-03-2025/419237483 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация |  | 0 Ex ia IICT5 X | 01.08.2018 |  |  | Да |  | 2023-04-16 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 | [5 empty] | -50…+80 °С | IP65
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Температура подшипника двигателя НП-4 полевая сторона | 4TE103i | 26224-12 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления с пленочным чувствительным элементом | ТСП Метран-200 | ТСП Метран-246-02 | 2330661 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-08-09 | 8 | 2024-08-08 14:24 | -50 |  | °С | 120 |  | °С | ±0,3 |  | °C | 48 | 2025-03-17 | 2029-02-14 | поверка | СП | С-ЕЖБ/18-03-2025/419237481 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация |  | 0 Ex ia IICT5 X | 01.08.2018 |  |  | Да |  | 2023-04-16 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 | [5 empty] | -50…+80 °С | IP65
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Температура подшипника двигателя НП-4 рабочая сторона | 4TE104i | 26224-12 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления с пленочным чувствительным элементом | ТСП Метран-200 | ТСП Метран-246-02 | 2330660 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-08-09 | 8 | 2024-08-08 14:24 | -50 |  | °С | 120 |  | °С | ±0,3 |  | °C | 48 | 2025-03-17 | 2029-02-14 | поверка | СП | С-ЕЖБ/18-03-2025/419237480 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация |  | 0 Ex ia IICT5 X | 01.08.2018 |  |  | Да |  | 2023-04-16 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 | [5 empty] | -50…+80 °С | IP65
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Давление в линии выкида НП-4 | 4PIS101 | 36003-18 | МИ 2124-90 | Манометр показывающий сигнализирующий | ЭкМ-100 | ЭкМ-100 | 11608287 | ООО Научно-производственное общество "ЮМАС" | Россия, г. Москва | 30 | 2016-08-01 | 10 | 2026-08-01 | 0 | М | Па | 4 | М | Па | ±1,5 |  | % | 12 | 2024-09-10 |  | поверка | ИН | И-ДШФ/10-09-2024/380393231 | ООО "Автоматизация и Метрология" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация |  | 1Ex d IIB T4 Gb Х | 01.06.2018 |  |  | Да |  | 2024-03-18 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт апрель 2023 |  | - | -40…+60 °С | IP54
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Давление в линии выкида НП-1 | 1PIS101 | 36003-18 | МИ 2124-90 | Манометр показывающий сигнализирующий | ЭкМ-100 | ЭкМ-100 | 11608289 | ООО Научно-производственное общество "ЮМАС" | Россия, г. Москва | 30 | 2016-08-01 | 10 | 2026-08-01 | 0 | М | Па | 4 | М | Па | ±1,5 |  | % | 12 | 2023-04-18 | 2024-03-18 | поверка | СП | С-ДШФ/18-04-2023/242537818 | ООО "МКАИР" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация |  | 1Ex d IIB T4 Gb Х | 01.06.2018 |  |  | Да |  | 2024-03-18 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт апрель 2023 |  | - | -40…+60 °С | IP54
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 605 | Узел учета воды | Температура в помещение | TT103 | 38548-13 | МП 4211-018-2013 | Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом | Метран-270 | МЕТРАН-270А02 | 2338045 | АО "ПГ "Метран", г. Челябинск | Россия | 32 | 2016-09-05 | 10 | 2026-09-04 | 0 |  | °С | 50 |  | °С | ±0,25 |  | % | 60 | 2021-03-10 | 2026-02-07 | поверка | СП | С-ВЯ/10-03-2021/56613290 | ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ЕхiаIIСТ5 | 01.02.2022 |  | ЦППН | Да |  | 2022-02-23
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 300 | Резервуар противопожарного запаса воды | Температура | TIA-300021 | 23410-13 | МИ 280.01.00-2013 | Преобразователь температуры | Метран-280 | Метран 286-23 | 2349909 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-12-01 | 8 | 2024-11-30 14:24 | 0 |  | °C | 50 |  | °C | ±0,4 |  | % | 60 | 2021-10-09 | 2026-09-08 | поверка | СП | С-ДШФ/09-10-2021/104049363 | ООО "Автоматизация и Метрология" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X | [11 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 300 | Резервуар противопожарного запаса воды | Контроль уровня | LIA-300031 | 53779-13 | МП 208-022-2020 | Уровнемер | Rosemount 5300 | Rosemount 5302HA2S1B5AM00922RBEM | 4801510 | Фирма "Rosemount Tank Radar AB" | Швеция | 29 | 01.01.2018 | 10 | #VALUE! | 200 | м | м | 8000 | м | м | ±3 | м | м | 48 | 2022-06-10 | 2026-05-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-06-2022/166507261 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | [7 empty] | добавлен в реестр в июне 2022 | [9 empty] | акт июнь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 700 | Площадка сепарационная | Контроль загазованности (Метан) | AISA-700771 | 61055-15 | МП 116-221-2014. с изменением №3 | Датчик-газоанализатор стационарный | ДГС ЭРИС-230 | ДГС ЭРИС-230 | ER230203009 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2020-12-02 | 12 | 2032-12-01 09:36 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 36 | 2023-11-11 | 2026-10-11 | поверка | СП | С-ДШФ/11-11-2023/297800295 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Exd[ia] IIC T6X | 01.12.2021 |  | ЦППН | Да |  | 2021-12-04 | [5 empty] | Измерение загазованности | Изменения физико-химического состава и своиств веществ | 3160 |  |  |  |  | - | -60…+65 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 700 | Площадка сепарационная | Контроль загазованности (Метан) | AISA-700781 | 61055-15 | МП 116-221-2014. с изменением №3 | Датчик-газоанализатор стационарный | ДГС ЭРИС-230 | ДГС ЭРИС-230 | ER230203010 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2020-12-03 | 12 | 2032-12-02 09:36 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 36 | 2023-11-11 | 2026-10-11 | поверка | СП | С-ДШФ/11-11-2023/297800293 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Exd[ia] IIC T6X | 01.12.2021 |  | ЦППН | Да |  | 2021-12-04 | [5 empty] | Измерение загазованности | Изменения физико-химического состава и своиств веществ | 3160 |  |  |  |  | - | -60…+65 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 700 | Площадка сепарационная | Контроль загазованности (Метан) | AISA-700791 | 61055-15 | МП 116-221-2014. с изменением №3 | Датчик-газоанализатор стационарный | ДГС ЭРИС-230 | ДГС ЭРИС-230 | ER230203011 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2020-12-03 | 12 | 2032-12-02 09:36 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 36 | 2023-11-11 | 2026-10-11 | поверка | СП | С-ДШФ/11-11-2023/297800291 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Exd[ia] IIC T6X | 01.12.2021 |  | ЦППН | Да |  | 2021-12-04 | [5 empty] | Измерение загазованности | Изменения физико-химического состава и своиств веществ | 3160 |  |  |  |  | - | -60…+65 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 700 | Площадка сепарационная | Контроль загазованности (Метан) | AISA-700801 | 61055-15 | МП 116-221-2014. с изменением №3 | Датчик-газоанализатор стационарный | ДГС ЭРИС-230 | ДГС ЭРИС-230 | ER230203012 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2020-12-02 | 12 | 2032-12-01 09:36 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 36 | 2023-11-11 | 2026-10-11 | поверка | СП | С-ДШФ/11-11-2023/297800288 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Exd[ia] IIC T6X | 01.12.2021 |  | ЦППН | Да |  | 2021-12-04 | [5 empty] | Измерение загазованности | Изменения физико-химического состава и своиств веществ | 3160 |  |  |  |  | - | -60…+65 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 700 | Площадка сепарационная | Контроль загазованности (Метан) | AISA-700811 | 61055-15 | МП 116-221-2014. с изменением №3 | Датчик-газоанализатор стационарный | ДГС ЭРИС-230 | ДГС ЭРИС-230 | ER230203013 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2020-12-02 | 12 | 2032-12-01 09:36 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 36 | 2023-11-11 | 2026-10-11 | поверка | СП | С-ДШФ/11-11-2023/297800287 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Exd[ia] IIC T6X | 01.12.2021 |  | ЦППН | Да |  | 2021-12-04 | [5 empty] | Измерение загазованности | Изменения физико-химического состава и своиств веществ | 3160 |  |  |  |  | - | -60…+65 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 700 | Площадка сепарационная | Контроль загазованности (Метан) | AISA-700821 | 61055-15 | МП 116-221-2014. с изменением №3 | Датчик-газоанализатор стационарный | ДГС ЭРИС-230 | ДГС ЭРИС-230 | ER230203014 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2020-12-03 | 12 | 2032-12-02 09:36 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 36 | 2023-11-11 | 2026-10-11 | поверка | СП | С-ДШФ/11-11-2023/297800285 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Exd[ia] IIC T6X | 01.12.2021 |  | ЦППН | Да |  | 2021-12-04 | [5 empty] | Измерение загазованности | Изменения физико-химического состава и своиств веществ | 3160 |  |  |  |  | - | -60…+65 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 700 | Площадка сепарационная | Контроль загазованности (Метан) | AISA-700831 | 61055-15 | МП 116-221-2014. с изменением №3 | Датчик-газоанализатор стационарный | ДГС ЭРИС-230 | ДГС ЭРИС-230 | ER230203015 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2020-12-08 | 12 | 2032-12-07 09:36 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 36 | 2023-11-11 | 2026-10-11 | поверка | СП | С-ДШФ/11-11-2023/297800283 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Exd[ia] IIC T6X | 01.12.2021 |  | ЦППН | Да |  | 2021-12-04 | [5 empty] | Измерение загазованности | Изменения физико-химического состава и своиств веществ | 3160 |  |  |  |  | - | -60…+65 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 700 | Площадка сепарационная | Контроль загазованности (Метан) | AISA-700841 | 61055-15 | МП 116-221-2014. с изменением №3 | Датчик-газоанализатор стационарный | ДГС ЭРИС-230 | ДГС ЭРИС-230 | ER230203016 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2020-12-03 | 12 | 2032-12-02 09:36 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 36 | 2023-11-11 | 2026-10-11 | поверка | СП | С-ДШФ/11-11-2023/297800281 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Exd[ia] IIC T6X | 01.12.2021 |  | ЦППН | Да |  | 2021-12-04 | [5 empty] | Измерение загазованности | Изменения физико-химического состава и своиств веществ | 3160 |  |  |  |  | - | -60…+65 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 700 | Площадка сепарационная | Давление в III-С1/1 | PIA-700291 | 35035-14 | МЦКЛ.0132 АМ-2000 | Датчик Давления | AM-2000-TG | AM-2000-TG-7-S-A-M3-i-R5-ГП | 12220071220 | ООО "АМ-Все измерения" | Россия |  | 2020-09-18 | 12 | 2032-09-17 09:36 | 0 | к | Па | 2068 | к | Па | 0.1 |  | % | 60 | 2025-08-20 | 2030-07-20 | Поверка | Паспорт | С-ЕЖБ/20-08-2025/458346832 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiallCT5 X | 01.06.2022 |  | ЦППН | Да |  | 2023-12-30 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  |  |  | Ui ≤ 24 В, Ii ≤ 100 mA | -50…+80 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 700 | Площадка сепарационная | Давление в III-С1/1 | PZISA-700411 | 35035-14 | МЦКЛ.0132 АМ-2000 | Датчик Давления | AM-2000-TG | AM-2000-TG-7-S-A-M3-i-R5-ГП | 12220071221 | ООО "АМ-Все измерения" | Россия |  | 2020-09-18 | 12 | 2032-09-17 09:36 | 0 | к | Па | 2068 | к | Па | 0.1 |  | % | 60 | 2025-08-20 | 2030-07-20 | Поверка | Паспорт | С-ЕЖБ/20-08-2025/458346835 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiallCT5 X | 01.06.2022 |  | ЦППН | Да |  | 2023-12-30 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  |  |  | Ui ≤ 24 В, Ii ≤ 100 mA | -50…+80 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 700 | Площадка сепарационная | Давление в III-С1/2 | PIA-700301 | 35035-14 | МЦКЛ.0132 АМ-2000 | Датчик Давления | AM-2000-TG | AM-2000-TG-7-S-A-M3-i-R5-ГП | 12220071222 | ООО "АМ-Все измерения" | Россия |  | 2022-09-21 | 12 | 2034-09-20 09:36 | 0 | к | Па | 2068 | к | Па | 0.1 |  | % | 60 | 2025-08-20 | 2030-07-20 | Поверка | Паспорт | С-ЕЖБ/20-08-2025/458346837 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiallCT5 X | 01.06.2022 |  | ЦППН | Да |  | 2023-12-30 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  |  |  | Ui ≤ 24 В, Ii ≤ 100 mA | -50…+80 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 700 | Площадка сепарационная | Давление в III-С1/2 | PZISA-700421 | 35035-14 | МЦКЛ.0132 АМ-2000 | Датчик Давления | AM-2000-TG | AM-2000-TG-7-S-A-M3-i-R5-ГП | 12220071225 | ООО "АМ-Все измерения" | Россия |  | 2020-09-21 | 12 | 2032-09-20 09:36 | 0 | к | Па | 2068 | к | Па | 0.1 |  | % | 60 | 2025-08-20 | 2030-07-20 | Поверка | Паспорт | С-ЕЖБ/20-08-2025/458346840 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiallCT5 X | 01.06.2022 |  | ЦППН | Да |  | 2023-12-30 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  |  |  | Ui ≤ 24 В, Ii ≤ 100 mA | -50…+80 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 700 | Площадка сепарационная | Давление в III-СВ1 | PIA-700251 | 35035-14 | МЦКЛ.0132 АМ-2000 | Датчик Давления | AM-2000-TG | AM-2000-TG-7-S-A-M3-i-R5-ГП | 12220071211 | ООО "АМ-Все измерения" | Россия |  | 2020-09-18 | 12 | 2032-09-17 09:36 | 0 | к | Па | 2068 | к | Па | 0.1 |  | % | 60 | 2025-08-20 | 2030-07-20 | Поверка | Паспорт | С-ЕЖБ/20-08-2025/458346842 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiallCT5 X | 01.06.2022 |  | ЦППН | Да |  | 2023-12-30 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  |  |  | Ui ≤ 24 В, Ii ≤ 100 mA | -50…+80 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 700 | Площадка сепарационная | Давление в III-СВ1 | PZISA-700331 | 35035-14 | МЦКЛ.0132 АМ-2000 | Датчик Давления | AM-2000-TG | AM-2000-TG-7-S-A-M3-i-R5-ГП | 12220071208 | ООО "АМ-Все измерения" | Россия |  | 2020-09-18 | 12 | 2032-09-17 09:36 | 0 | к | Па | 2068 | к | Па | 0.1 |  | % | 60 | 2025-08-20 | 2030-07-20 | Поверка | Паспорт | С-ЕЖБ/20-08-2025/458346845 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiallCT5 X | 01.06.2022 |  | ЦППН | Да |  | 2023-12-30 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  |  |  | Ui ≤ 24 В, Ii ≤ 100 mA | -50…+80 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 700 | Площадка сепарационная | Давление в III-СВ1 | PZISA-700341 | 35035-14 | МЦКЛ.0132 АМ-2000 | Датчик Давления | AM-2000-TG | AM-2000-TG-7-S-A-M3-i-R5-ГП | 12220071209 | ООО "АМ-Все измерения" | Россия |  | 2020-09-18 | 12 | 2032-09-17 09:36 | 0 | к | Па | 2068 | к | Па | 0.1 |  | % | 60 | 2025-08-20 | 2030-08-19 | Поверка | Паспорт | С-ЕЖБ/20-08-2025/458346847 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiallCT5 X | 01.06.2022 |  | ЦППН | Да |  | 2023-12-30 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  |  |  | Ui ≤ 24 В, Ii ≤ 100 mA | -50…+80 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 700 | Площадка сепарационная | Давление в III-СВ2 | PIA-700261 | 35035-14 | МЦКЛ.0132 АМ-2000 | Датчик Давления | AM-2000-TG | AM-2000-TG-7-S-A-M3-i-R5-ГП | 12220071210 | ООО "АМ-Все измерения" | Россия |  | 2020-09-18 | 12 | 2032-09-17 09:36 | 0 | к | Па | 2068 | к | Па | 0.1 |  | % | 60 | 2025-08-20 | 2030-07-20 | Поверка | Паспорт | С-ЕЖБ/20-08-2025/458346850 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiallCT5 X | 01.06.2022 |  | ЦППН | Да |  | 2023-12-30 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  |  |  | Ui ≤ 24 В, Ii ≤ 100 mA | -50…+80 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 700 | Площадка сепарационная | Давление в III-СВ2 | PZISA-700351 | 35035-14 | МЦКЛ.0132 АМ-2000 | Датчик Давления | AM-2000-TG | AM-2000-TG-7-S-A-M3-i-R5-ГП | 12220071214 | ООО "АМ-Все измерения" | Россия |  | 2020-09-18 | 12 | 2032-09-17 09:36 | 0 | к | Па | 2068 | к | Па | 0.1 |  | % | 60 | 2025-08-20 | 2030-07-20 | Поверка | Паспорт | С-ЕЖБ/20-08-2025/458346852 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiallCT5 X | 01.06.2022 |  | ЦППН | Да |  | 2023-12-30 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  |  |  | Ui ≤ 24 В, Ii ≤ 100 mA | -50…+80 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 700 | Площадка сепарационная | Давление в III-СВ2 | PZISA-700361 | 35035-14 | МЦКЛ.0132 АМ-2000 | Датчик Давления | AM-2000-TG | AM-2000-TG-7-S-A-M3-i-R5-ГП | 12220071215 | ООО "АМ-Все измерения" | Россия |  | 2020-09-18 | 12 | 2032-09-17 09:36 | 0 | к | Па | 2068 | к | Па | 0.1 |  | % | 60 | 2025-08-20 | 2030-07-20 | Поверка | Паспорт | С-ЕЖБ/20-08-2025/458346855 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiallCT5 X | 01.06.2022 |  | ЦППН | Да |  | 2023-12-30 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  |  |  | Ui ≤ 24 В, Ii ≤ 100 mA | -50…+80 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 700 | Площадка сепарационная | Давление в III-СК1 | PIA-700271 | 35035-14 | МЦКЛ.0132 АМ-2000 | Датчик Давления | AM-2000-TG | AM-2000-TG-7-S-A-M3-i-R5-ГП | 12220071216 | ООО "АМ-Все измерения" | Россия |  | 2020-09-18 | 12 | 2032-09-17 09:36 | 0 | к | Па | 2068 | к | Па | 0.1 |  | % | 60 | 2025-08-20 | 2030-07-20 | Поверка | Паспорт | С-ЕЖБ/20-08-2025/458346857 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiallCT5 X | 01.06.2022 |  | ЦППН | Да |  | 2023-12-30 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  |  |  | Ui ≤ 24 В, Ii ≤ 100 mA | -50…+80 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 700 | Площадка сепарационная | Давление в III-СК1 | PZISA-700381 | 35035-14 | МЦКЛ.0132 АМ-2000 | Датчик Давления | AM-2000-TG | AM-2000-TG-7-S-A-M3-i-R5-ГП | 12220071212 | ООО "АМ-Все измерения" | Россия |  | 2020-09-18 | 12 | 2032-09-17 09:36 | 0 | к | Па | 2068 | к | Па | 0.1 |  | % | 60 | 2025-08-20 | 2030-07-20 | Поверка | Паспорт | С-ЕЖБ/20-08-2025/458346860 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiallCT5 X | 01.06.2022 |  | ЦППН | Да |  | 2023-12-30 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  |  |  | Ui ≤ 24 В, Ii ≤ 100 mA | -50…+80 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 700 | Площадка сепарационная | Давление в III-СК1 | PZISA-700371 | 35035-14 | МЦКЛ.0132 АМ-2000 | Датчик Давления | AM-2000-TG | AM-2000-TG-7-S-A-M3-i-R5-ГП | 12220071213 | ООО "АМ-Все измерения" | Россия |  | 2020-09-18 | 12 | 2032-09-17 09:36 | 0 | к | Па | 2068 | к | Па | 0.1 |  | % | 60 | 2025-08-20 | 2030-07-20 | Поверка | Паспорт | С-ЕЖБ/20-08-2025/458346862 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiallCT5 X | 01.06.2022 |  | ЦППН | Да |  | 2023-12-30 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  |  |  | Ui ≤ 24 В, Ii ≤ 100 mA | -50…+80 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 700 | Площадка сепарационная | Давление в III-СК2 | PIA-700281 | 35035-14 | МЦКЛ.0132 АМ-2000 | Датчик Давления | AM-2000-TG | AM-2000-TG-7-S-A-M3-i-R5-ГП | 12220071219 | ООО "АМ-Все измерения" | Россия |  | 2020-09-18 | 12 | 2032-09-17 09:36 | 0 | к | Па | 2068 | к | Па | 0.1 |  | % | 60 | 2025-08-20 | 2030-07-20 | Поверка | Паспорт | С-ЕЖБ/20-08-2025/458346865 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiallCT5 X | 01.06.2022 |  | ЦППН | Да |  | 2023-12-30 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  |  |  | Ui ≤ 24 В, Ii ≤ 100 mA | -50…+80 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 700 | Площадка сепарационная | Давление в III-СК2 | PZISA-700391 | 35035-14 | МЦКЛ.0132 АМ-2000 | Датчик Давления | AM-2000-TG | AM-2000-TG-7-S-A-M3-i-R5-ГП | 12220071217 | ООО "АМ-Все измерения" | Россия |  | 2020-09-18 | 12 | 2032-09-17 09:36 | 0 | к | Па | 2068 | к | Па | 0.1 |  | % | 60 | 2025-08-20 | 2030-07-20 | Поверка | Паспорт | С-ЕЖБ/20-08-2025/458346867 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiallCT5 X | 01.06.2022 |  | ЦППН | Да |  | 2023-12-30 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  |  |  | Ui ≤ 24 В, Ii ≤ 100 mA | -50…+80 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 700 | Площадка сепарационная | Давление в III-СК2 | PZISA-700401 | 35035-14 | МЦКЛ.0132 АМ-2000 | Датчик Давления | AM-2000-TG | AM-2000-TG-7-S-A-M3-i-R5-ГП | 12220071218 | ООО "АМ-Все измерения" | Россия |  | 2020-09-18 | 12 | 2032-09-17 09:36 | 0 | к | Па | 2068 | к | Па | 0.1 |  | % | 60 | 2025-08-20 | 2030-07-20 | Поверка | Паспорт | С-ЕЖБ/20-08-2025/458346509 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiallCT5 X | 01.06.2022 |  | ЦППН | Да |  | 2023-12-30 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  |  |  | Ui ≤ 24 В, Ii ≤ 100 mA | -50…+80 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 700 | Площадка сепарационная | Давление газа до 3-КР5 | PIR-700231 | 35035-14 | МЦКЛ.0132 АМ-2000 | Датчик давления | AM-2000-TG | AM-2000-TG-7-S-A-M3-i-R5-ГП | 12220071226 | ООО "АМ-Все измерения" | Россия |  | 2022-09-21 | 12 | 2034-09-20 09:36 | 0 | к | Па | 2068 | к | Па | 0.1 |  | % | 60 | 2025-08-20 | 2030-07-20 | Поверка | Паспорт | С-ЕЖБ/20-08-2025/458346505 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiallCT5 X | 01.06.2022 |  | ЦППН | Да |  | 2023-12-30 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  |  |  | Ui ≤ 24 В, Ii ≤ 100 mA | -50…+80 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 700 | Площадка сепарационная | Давление газа до 3-КР7 | PIR-700241 | 35035-14 | МЦКЛ.0132 АМ-2000 | Датчик Давления | AM-2000-TG | AM-2000-TG-7-S-A-M3-i-R5-ГП | 12220071228 | ООО "АМ-Все измерения" | Россия |  | 2022-09-21 | 12 | 2034-09-20 09:36 | 0 | к | Па | 2068 | к | Па | 0.1 |  | % | 60 | 2025-08-20 | 2030-07-20 | Поверка | Паспорт | С-ЕЖБ/20-08-2025/458346502 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiallCT5 X | 01.06.2022 |  | ЦППН | Да |  | 2023-12-30 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  |  |  | Ui ≤ 24 В, Ii ≤ 100 mA | -50…+80 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 700 | Площадка сепарационная | Давление газа до 3-КР5 | PICA-700311 | 35035-14 | МЦКЛ.0132 АМ-2000 | Датчик Давления | AM-2000-TG | AM-2000-TG-7-S-A-M3-i-R5-ГП | 12220071224 | ООО "АМ-Все измерения" | Россия |  | 2022-09-21 | 12 | 2034-09-20 09:36 | 0 | к | Па | 2068 | к | Па | 0.1 |  | % | 60 | 2025-08-20 | 2030-07-20 | Поверка | Паспорт | С-ЕЖБ/20-08-2025/458346497 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiallCT5 X | 01.06.2022 |  | ЦППН | Да |  | 2023-12-30 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  |  |  | Ui ≤ 24 В, Ii ≤ 100 mA | -50…+80 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 700 | Площадка сепарационная | Давление газа до 3-КР7 | PICA-700321 | 35035-14 | МЦКЛ.0132 АМ-2000 | Датчик Давления | AM-2000-TG | AM-2000-TG-7-S-A-M3-i-R5-ГП | 12220071227 | ООО "АМ-Все измерения" | Россия |  | 2022-09-21 | 12 | 2034-09-20 09:36 | 0 | к | Па | 2068 | к | Па | 0.1 |  | % | 60 | 2025-08-20 | 2030-07-20 | Поверка | Паспорт | С-ЕЖБ/20-08-2025/458346492 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiallCT5 X | 01.06.2022 |  | ЦППН | Да |  | 2023-12-30 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  |  |  | Ui ≤ 24 В, Ii ≤ 100 mA | -50…+80 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 700 | Площадка сепарационная | Давление после 3-КШ12 | PISA-700431 | 35035-14 | МЦКЛ.0132 АМ-2000 | Датчик Давления | AM-2000-TG | AM-2000-TG-7-S-A-M3-i-R5-ГП | 12220071231 | ООО "АМ-Все измерения" | Россия |  | 2020-09-21 | 12 | 2032-09-20 09:36 | 0 | к | Па | 2068 | к | Па | 0.1 |  | % | 60 | 2025-08-20 | 2030-07-20 | Поверка | Паспорт | С-ЕЖБ/20-08-2025/458346488 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiallCT5 X | 01.06.2022 |  | ЦППН | Да |  | 2023-12-30 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  |  |  | Ui ≤ 24 В, Ii ≤ 100 mA | -50…+80 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 700 | Площадка сепарационная | Давление после 3-КШ14 | PISA-700441 | 35035-14 | МЦКЛ.0132 АМ-2000 | Датчик Давления | AM-2000-TG | AM-2000-TG-7-S-A-M3-i-R5-ГП | 12220071230 | ООО "АМ-Все измерения" | Россия |  | 2020-09-21 | 12 | 2032-09-20 09:36 | 0 | к | Па | 2068 | к | Па | 0.1 |  | % | 60 | 2025-08-20 | 2030-07-20 | Поверка | Паспорт | С-ЕЖБ/20-08-2025/458346485 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiallCT5 X | 01.06.2022 |  | ЦППН | Да |  | 2023-12-30 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  |  |  | Ui ≤ 24 В, Ii ≤ 100 mA | -50…+80 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 700 | Площадка сепарационная | Перепад давления на каплеотбойнике в III-C1/1 | PDIA-700491 | 35035-14 | МЦКЛ.0132 АМ-2000 | Преобразователь давления дифференциальный | AM-2000-DP | AM-2000-DP-4-S-22-M3-d-R5-ГП | 12220071238 | ООО "АМ-Все измерения" | Россия, г. Челябинск |  | 2022-09-21 | 12 | 2034-09-20 09:36 | 0 | к | Па | 37.4 | к | Па | 0.1 |  | % | 60 | 2025-08-20 | 2030-07-20 | Поверка | Паспорт | С-ЕЖБ/20-08-2025/458346482 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1ExdllCT5 X | 01.06.2022 |  | ЦППН | Да |  | 2023-12-30 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  |  |  | - | -50…+80 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 700 | Площадка сепарационная | Перепад давления на каплеотбойнике в III-C1/2 | PDIA-700501 | 35035-14 | МЦКЛ.0132 АМ-2000 | Преобразователь давления дифференциальный | AM-2000-DP | AM-2000-DP-4-S-22-M3-d-R5-ГП | 12220071236 | ООО "АМ-Все измерения" | Россия, г. Челябинск |  | 2022-09-21 | 12 | 2034-09-20 09:36 | 0 | к | Па | 37.4 | к | Па | 0.1 |  | % | 60 | 2025-08-20 | 2030-07-20 | Поверка | Паспорт | С-ЕЖБ/20-08-2025/458346477 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1ExdllCT5 X | 01.06.2022 |  | ЦППН | Да |  | 2023-12-30 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  |  |  | - | -50…+80 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 700 | Площадка сепарационная | Перепад давления на каплеотбойнике в III-CВ1 | PDIA-700451 | 35035-14 | МЦКЛ.0132 АМ-2000 | Преобразователь давления дифференциальный | AM-2000-DP | AM-2000-DP-4-S-22-M3-d-R5-ГП | 12220071234 | ООО "АМ-Все измерения" | Россия, г. Челябинск |  | 2022-09-21 | 12 | 2034-09-20 09:36 | 0 | к | Па | 37.4 | к | Па | 0.1 |  | % | 60 | 2025-08-20 | 2030-07-20 | Поверка | Паспорт | С-ЕЖБ/20-08-2025/458346473 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1ExdllCT5 X | 01.06.2022 |  | ЦППН | Да |  | 2023-12-30 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  |  |  | - | -50…+80 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 700 | Площадка сепарационная | Перепад давления на каплеотбойнике в III-CВ2 | PDIA-700461 | 35035-14 | МЦКЛ.0132 АМ-2000 | Преобразователь давления дифференциальный | AM-2000-DP | AM-2000-DP-4-S-22-M3-d-R5-ГП | 12220071235 | ООО "АМ-Все измерения" | Россия, г. Челябинск |  | 2022-09-21 | 12 | 2034-09-20 09:36 | 0 | к | Па | 37.4 | к | Па | 0.1 |  | % | 60 | 2025-08-20 | 2030-07-20 | Поверка | Паспорт | С-ЕЖБ/20-08-2025/458346470 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1ExdllCT5 X | 01.06.2022 |  | ЦППН | Да |  | 2023-12-30 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  |  |  | - | -50…+80 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 700 | Площадка сепарационная | Перепад давления на каплеотбойнике в III-CК1 | PDIA-700471 | 35035-14 | МЦКЛ.0132 АМ-2000 | Преобразователь давления дифференциальный | AM-2000-DP | AM-2000-DP-4-S-22-M3-d-R5-ГП | 12220071233 | ООО "АМ-Все измерения" | Россия, г. Челябинск |  | 2022-09-21 | 12 | 2034-09-20 09:36 | 0 | к | Па | 37.4 | к | Па | 0.1 |  | % | 60 | 2025-08-20 | 2030-07-20 | Поверка | Паспорт | С-ЕЖБ/20-08-2025/458346467 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1ExdllCT5 X | 01.06.2022 |  | ЦППН | Да |  | 2023-12-30 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  |  |  | - | -50…+80 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 700 | Площадка сепарационная | Перепад давления на каплеотбойнике в III-CK2 | PDIA-700481 | 35035-14 | МЦКЛ.0132 АМ-2000 | Преобразователь давления дифференциальный | AM-2000-DP | AM-2000-DP-4-S-22-M3-d-R5-ГП | 12220071237 | ООО "АМ-Все измерения" | Россия, г. Челябинск |  | 2022-09-21 | 12 | 2034-09-20 09:36 | 0 | к | Па | 37.4 | к | Па | 0.1 |  | % | 60 | 2025-08-20 | 2030-07-20 | Поверка | Паспорт | С-ЕЖБ/20-08-2025/458346463 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1ExdllCT5 X | 01.06.2022 |  | ЦППН | Да |  | 2023-12-30 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  |  |  | - | -50…+80 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 700 | Площадка сепарационная | Температура в III-СВ1 | TIR-700071 | 46611-16 | Раздел 3.4 МП РГАЖ 0.282.007 РЭ | Преобразователь температуры программируемый | ТСПУ 031 | ТСПУ 031С/ХТ-PR/Exi/ИНД-СДИр/С-4/20-(+12/22)-0,2/0,3гр. | 48 | ЗАО СКБ "Термоприбор" | Россия |  | 2020-07-01 | 5 | 2025-07-01 | -50 |  | °С | 200 |  | °С | ±0,2 |  | °С | 60 | 2025-08-22 | 2030-07-22 | поверка | СП | С-ВЯ/22-08-2025/458417475 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0Ex ia IIC T1...T6 Ga X | 01.06.2022 |  | ЦППН | Да |  | 2024-01-03 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  |  |  | Ui ≤ 24 В, Ii ≤ 120 мА | -55…85 °С | IP 68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 700 | Площадка сепарационная | Температура в III-СВ2 | TIR-700081 | 16084-07 | ВБАЛ 2.821.011 РЭ раздел 3.4 | Преобразователь температуры программируемый | ТСПУ 031 | ТСПУ 031С/ХТ-PR/Exi/ИНД-СДИр/С-4/20-(+12/22)-0,2/0,3гр. | 49 | СКБ "Термоприбор" | Россия |  | 2020-07-01 | 5 | 2025-07-01 | -50 |  | °С | 200 |  | °С | ±0,2 |  | °С | 60 | 2024-01-06 | 2028-12-06 | поверка | СП | С-ДШФ/06-01-2024/311454966 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0Ex ia IIC T1...T6 Ga X | 01.06.2022 |  | ЦППН | Да |  | 2024-01-03 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  |  |  | Ui ≤ 24 В, Ii ≤ 120 мА | -55…85 °С | IP 68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 700 | Площадка сепарационная | Температура в сепараторе III-СК2 | TIR-700101 | 46611-16 | Раздел 3.4 МП РГАЖ 0.282.007 РЭ | Преобразователь температуры программируемый | ТСПУ 031 | ТСПУ 031С/ХТ-PR/Exi/ИНД-СДИр/С-4/20-(+12/22)-0,2/0,3гр. | 53 | СКБ "Термоприбор" | Россия |  | 2020-07-01 | 5 | 2025-07-01 | -50 |  | °С | 200 |  | °С | ±0,2 |  | °С | 60 | 2025-08-22 | 2030-07-22 | поверка | СП | С-ВЯ/22-08-2025/458417474 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0Ex ia IIC T1...T6 Ga X | 01.06.2022 |  | ЦППН | Да |  | 2024-01-03 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  |  |  | Ui ≤ 24 В, Ii ≤ 120 мА | -55…85 °С | IP 68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 700 | Площадка сепарационная | Температура в III-СК1 | TIR-70091 | 46611-16 | Раздел 3.4 МП РГАЖ 0.282.007 РЭ | Преобразователь температуры программируемый | ТСПУ 031 | ТСПУ 031С/ХТ-PR/Exi/ИНД-СДИр/С-4/20-(+12/22)-0,2/0,3гр. | 50 | СКБ "Термоприбор" | Россия |  | 2020-07-01 | 5 | 2025-07-01 | -50 |  | °С | 200 |  | °С | ±0,2 |  | °С | 60 | 2025-06-06 | 2030-05-06 | поверка | СП | С-ЕЖБ/06-06-2025/440144723 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0Ex ia IIC T1...T6 Ga X | 01.06.2022 |  | ЦППН | Да |  | 2024-01-03 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  |  |  | Ui ≤ 24 В, Ii ≤ 120 мА | -55…85 °С | IP 68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 700 | Площадка сепарационная | Температура в сепараторе III-С1/1 | TIR-700111 | 46611-16 | Раздел 3.4 МП РГАЖ 0.282.007 РЭ | Преобразователь температуры программируемый | ТСПУ 031 | ТСПУ 031С/ХТ-PR/Exi/ИНД-СДИр/С-4/20-(+12/22)-0,2/0,3гр. | 51 | СКБ "Термоприбор" | Россия |  | 2020-07-01 | 5 | 2025-07-01 | -50 |  | °С | 200 |  | °С | ±0,2 |  | °С | 60 | 2025-08-22 | 2030-07-22 | поверка | СП | С-ВЯ/22-08-2025/458417470 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0Ex ia IIC T1...T6 Ga X | 01.06.2022 |  | ЦППН | Да |  | 2024-01-03 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  |  |  | Ui ≤ 24 В, Ii ≤ 120 мА | -55…85 °С | IP 68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 700 | Площадка сепарационная | Температура в сепараторе III-С1/2 | TIR-700121 | 46611-16 | Раздел 3.4 МП РГАЖ 0.282.007 РЭ | Преобразователь температуры программируемый | ТСПУ 031 | ТСПУ 031С/ХТ-PR/Exi/ИНД-СДИр/С-4/20-(+12/22)-0,2/0,3гр. | 52 | СКБ "Термоприбор" | Россия |  | 2020-07-01 | 5 | 2025-07-01 | -50 |  | °С | 200 |  | °С | ±0,2 |  | °С | 60 | 2025-08-22 | 2030-07-22 | поверка | СП | С-ВЯ/22-08-2025/458417469 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0Ex ia IIC T1...T6 Ga X | 01.06.2022 |  | ЦППН | Да |  | 2024-01-03 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  |  |  | Ui ≤ 24 В, Ii ≤ 120 мА | -55…85 °С | IP 68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 700 | Площадка сепарационная | Уровень в сепараторе III-С1/1 | LIA-700651 | 65554-16 | МП 208-022-2020 | Уровнемер | Rosemount 5300 | Rosemount 5301HA2S1E4SM00380RAIMM1T1P6R7388 | 4810200 | ЗАО ПГ "Метран" | Россия | 29 | 2020-08-14 | 30 | 2050-08-13 | 0,16 |  | м | 3.4 |  | м | ±3 | м | м | 48 | 2024-08-20 | 2028-07-20 | поверка | СП | С-ДШФ/20-08-2024/366290905 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiallCT4…Т1Ga X | 01.06.2022 |  | ЦППН | Да |  | 2024-01-03 | [5 empty] | Измерение уровня | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2971 |  |  |  |  | Ui ≤ 30 В, Ii ≤ 130 mA | -55…+70 °C | IP 66, IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 700 | Площадка сепарационная | Уровень в сепараторе III-С1/2 | LIA-700661 | 65554-16 | МП 208-022-2020 | Уровнемер | Rosemount 5300 | Rosemount 5301HA2S1E4SM00380RAIMM1T1P6R7388 | 4810201 | ЗАО ПГ "Метран" | Россия | 29 | 2020-08-14 | 30 | 2050-08-13 | 0,16 |  | м | 3.4 |  | м | ±3 | м | м | 48 | 2024-08-20 | 2028-07-20 | поверка | СП | С-ДШФ/20-08-2024/366290904 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiallCT4…Т1Ga X | 01.06.2022 |  | ЦППН | Да |  | 2024-01-03 | [5 empty] | Измерение уровня | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2971 |  |  |  |  | Ui ≤ 30 В, Ii ≤ 130 mA | -55…+70 °C | IP 66, IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 700 | Площадка сепарационная | Уровень в сепараторе III-С1/1 | LIA-700671 | 65554-16 | МП 208-022-2020 | Уровнемер | Rosemount 5300 | Rosemount 5301HA2S1E4SM00380RAIMM1T1P6R7388 | 4810202 | ЗАО ПГ "Метран" | Россия | 29 | 2020-08-14 | 30 | 2050-08-13 | 0,16 |  | м | 3.4 |  | м | ±3 | м | м | 48 | 2024-08-20 | 2028-07-20 | поверка | СП | С-ДШФ/20-08-2024/366290903 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiallCT4…Т1Ga X | 01.06.2022 |  | ЦППН | Да |  | 2024-01-03 | [5 empty] | Измерение уровня | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2971 |  |  |  |  | Ui ≤ 30 В, Ii ≤ 130 mA | -55…+70 °C | IP 66, IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 700 | Площадка сепарационная | Уровень в сепараторе III-С1/2 | LIA-700681 | 65554-16 | МП 208-022-2020 | Уровнемер | Rosemount 5300 | Rosemount 5301HA2S1E4SM00380RAIMM1T1P6R7388 | 4810203 | ЗАО ПГ "Метран" | Россия | 29 | 2020-08-14 | 30 | 2050-08-13 | 0,16 |  | м | 3.4 |  | м | ±3 | м | м | 48 | 2024-08-20 | 2028-07-20 | поверка | СП | С-ДШФ/20-08-2024/366290902 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiallCT4…Т1Ga X | 01.06.2022 |  | ЦППН | Да |  | 2024-01-03 | [5 empty] | Измерение уровня | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2971 |  |  |  |  | Ui ≤ 30 В, Ii ≤ 130 mA | -55…+70 °C | IP 66, IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 700 | Площадка сепарационная | Уровень в III-СВ1 | LZISA-700691 | 53857-13 | МП 53857-13 изм.1 | Уровнемер микроволновый контактный | VEGAFLEX 81 | VEGAFLEX 81 FX81.RCETHKHXAMKX | 49078410 | VEGA Grieshaber KG | Германия | 29 | 2020-02-01 | 10 | 2030-01-31 | 0 |  | м | 2,8 |  | м | ±5 | м | м | 60 | 2020-07-02 | 2025-06-01 | поверка | СП | б/н | ФГУП "ВНИИМС" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiallCT6...T1 Ga X | 01.06.2022 |  | ЦППН | Да |  | 2024-01-03 |  |  |  |  | да | Измерение уровня | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2971 |  |  |  |  | Ui ≤ 30 В, Ii ≤ 130 mA | -40…+80 °C | IP 66, IP 68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 700 | Площадка сепарационная | Уровень в III-СВ1 | LZISA-700701 | 53857-13 | МП 53857-13 изм.1 | Уровнемер микроволновый контактный | VEGAFLEX 81 | VEGAFLEX 81 FX81.RCETHKHXAMKX | 49078411 | VEGA Grieshaber KG | Германия | 29 | 2020-02-01 | 10 | 2030-01-31 | 0 |  | м | 2,8 |  | м | ±5 | м | м | 60 | 2020-07-02 | 2025-06-01 | поверка | СП | б/н | ФГУП "ВНИИМС" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiallCT6...T1 Ga X | 01.06.2022 |  | ЦППН | Да |  | 2024-01-03 |  |  |  |  | да | Измерение уровня | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2971 |  |  |  |  | Ui ≤ 30 В, Ii ≤ 130 mA | -40…+80 °C | IP 66, IP 68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 700 | Площадка сепарационная | Уровень в III-СВ2 | LZISA-700711 | 53857-13 | МП 53857-13 изм.1 | Уровнемер микроволновый контактный | VEGAFLEX 81 | VEGAFLEX 81 FX81.RCETHKHXAMKX | 49078412 | VEGA Grieshaber KG | Германия | 29 | 2020-02-01 | 10 | 2030-01-31 | 0 |  | м | 2,8 |  | м | ±5 | м | м | 60 | 2020-07-02 | 2025-06-01 | поверка | СП | б/н | ФГУП "ВНИИМС" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiallCT6...T1 Ga X | 01.06.2022 |  | ЦППН | Да |  | 2024-01-03 |  |  |  |  | да | Измерение уровня | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2971 |  |  |  |  | Ui ≤ 30 В, Ii ≤ 130 mA | -40…+80 °C | IP 66, IP 68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 700 | Площадка сепарационная | Уровень в III-СВ2 | LZISA-700721 | 53857-13 | МП 53857-13 изм.1 | Уровнемер микроволновый контактный | VEGAFLEX 81 | VEGAFLEX 81 FX81.RCETHKHXAMKX | 49078413 | VEGA Grieshaber KG | Германия | 29 | 2020-02-01 | 10 | 2030-01-31 | 0 |  | м | 2,8 |  | м | ±5 | м | м | 60 | 2020-07-02 | 2025-06-01 | поверка | СП | б/н | ФГУП "ВНИИМС" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiallCT6...T1 Ga X | 01.06.2022 |  | ЦППН | Да |  | 2024-01-03 |  |  |  |  | да | Измерение уровня | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2971 |  |  |  |  | Ui ≤ 30 В, Ii ≤ 130 mA | -40…+80 °C | IP 66, IP 68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 700 | Площадка сепарационная | Уровень в III-СК1 | LZISA-700731 | 53857-13 | МП 53857-13 изм.1 | Уровнемер микроволновый контактный | VEGAFLEX 81 | VEGAFLEX 81 FX81.RCETHKHXAMKX | 49078418 | VEGA Grieshaber KG | Германия | 29 | 2020-02-01 | 10 | 2030-01-31 | 0 |  | м | 2 |  | м | ±5 | м | м | 60 | 2020-07-02 | 2025-06-01 | поверка | СП | б/н | ФГУП "ВНИИМС" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiallCT6...T1 Ga X | 01.06.2022 |  | ЦППН | Да |  | 2024-01-03 |  |  |  |  | да | Измерение уровня | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2971 |  |  |  |  | Ui ≤ 30 В, Ii ≤ 130 mA | -40…+80 °C | IP 66, IP 68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 700 | Площадка сепарационная | Уровень в III-СК1 | LZISA-700741 | 53857-13 | МП 53857-13 изм.1 | Уровнемер микроволновый контактный | VEGAFLEX 81 | VEGAFLEX 81 FX81.RCETHKHXAMKX | 49078419 | VEGA Grieshaber KG | Германия | 29 | 2020-02-01 | 10 | 2030-01-31 | 0 |  | м | 2 |  | м | ±5 | м | м | 60 | 2020-07-02 | 2025-06-01 | поверка | СП | б/н | ФГУП "ВНИИМС" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiallCT6...T1 Ga X | 01.06.2022 |  | ЦППН | Да |  | 2024-01-03 |  |  |  |  | да | Измерение уровня | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2971 |  |  |  |  | Ui ≤ 30 В, Ii ≤ 130 mA | -40…+80 °C | IP 66, IP 68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 700 | Площадка сепарационная | Уровень в III-СК2 | LZISA-700751 | 53857-13 | МП 53857-13 изм.1 | Уровнемер микроволновый контактный | VEGAFLEX 81 | VEGAFLEX 81 FX81.RCETHKHXAMKX | 49078420 | VEGA Grieshaber KG | Германия | 29 | 2020-02-01 | 10 | 2030-01-31 | 0 |  | м | 2 |  | м | ±5 | м | м | 60 | 2020-07-02 | 2025-06-01 | поверка | СП | б/н | ФГУП "ВНИИМС" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiallCT6...T1 Ga X | 01.06.2022 |  | ЦППН | Да |  | 2024-01-03 |  |  |  |  | да | Измерение уровня | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2971 |  |  |  |  | Ui ≤ 30 В, Ii ≤ 130 mA | -40…+80 °C | IP 66, IP 68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 700 | Площадка сепарационная | Уровень в III-СК2 | LZISA-700761 | 53857-13 | МП 53857-13 изм.1 | Уровнемер микроволновый контактный | VEGAFLEX 81 | VEGAFLEX 81 FX81.RCETHKHXAMKX | 49078421 | VEGA Grieshaber KG | Германия | 29 | 2020-02-01 | 10 | 2030-01-31 | 0 |  | м | 2 |  | м | ±5 | м | м | 60 | 2020-07-02 | 2025-06-01 | поверка | СП | б/н | ФГУП "ВНИИМС" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiallCT6...T1 Ga X | 01.06.2022 |  | ЦППН | Да |  | 2024-01-03 |  |  |  |  | да | Измерение уровня | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2971 |  |  |  |  | Ui ≤ 30 В, Ii ≤ 130 mA | -40…+80 °C | IP 66, IP 68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 700 | Площадка сепарационная | после 3-КР48/1 | FICA-000011 (азот) | 48744-11 | ГОСТ 8.122-99 | Ротаметр | ЭМИС-МЕТА 215 | ЭМИС-МЕТА 215 ЭМ215-Ex-025А-Г-Н-Ф-1.6-100-2.5-Т-Н-Х-ГП-ГОСТ-Е | 6822 | ЗАО "ЭМИС" | Россия, г. Челябинск | 29 | 2021-05-01 | 10 | 2031-05-01 | 6.4 |  | нм³/ч | 64 |  | нм³/ч | 2,5 |  | % | 60 | 2021-05-06 | 2026-04-05 | поверка | СП | С-ГА/06-05-2021/71016944 | ФБУ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦСМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Ex ib IIC T4 Gb X | 01.06.2022 |  | ЦППН | да |  | 2024-01-05 | [5 empty] | Измерение расхода | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2903 |  |  |  |  | Ui ≤ 30 В, Ii ≤ 160 mA | -60…+70 °C | IP65, IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 700 | Площадка сепарационная | после 3-КР48 | FICA-000021 (газ) | 48744-11 | ГОСТ 8.122-99 | Ротаметр | ЭМИС-МЕТА 215 | ЭМИС-МЕТА 215 ЭМ215-Ex-025Г-Г-Н-Ф-1.6-100-2.5-Т-Н-Х-ГП-ГОСТ-Е | 6824 | ЗАО "ЭМИС" | Россия, г. Челябинск | 29 | 2021-05-01 | 10 | 2031-05-01 | 24 |  | нм³/ч | 240 |  | нм³/ч | 2,5 |  | % | 60 | 2021-05-06 | 2026-04-05 | поверка | СП | С-ГА/06-05-2021/71016957 | ФБУ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦСМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Ex ib IIC T4 Gb X | 01.06.2022 |  | ЦППН | да |  | 2024-01-05 | [5 empty] | Измерение расхода | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2903 |  |  |  |  | Ui ≤ 30 В, Ii ≤ 160 mA | -60…+70 °C | IP65, IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 700 | Площадка сепарационная | после 3-КР46/1 | FICA-000041 (азот) | 48744-11 | ГОСТ 8.122-99 | Ротаметр | ЭМИС-МЕТА 215 | ЭМИС-МЕТА 215 ЭМ215-Ex-015И-Г-Н-Ф-1.6-100-2.5-Н-Х-ГП-ГОСТ-Е | 6823 | ЗАО "ЭМИС" | Россия, г. Челябинск | 29 | 2021-05-01 | 10 | 2031-05-01 | 3.9 |  | нм³/ч | 39 |  | нм³/ч | 2,5 |  | % | 60 | 2021-05-06 | 2026-04-05 | поверка | СП | С-ГА/06-05-2021/71016953 | ФБУ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦСМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Ex ib IIC T4 Gb X | 01.06.2022 |  | ЦППН | да |  | 2024-01-05 | [5 empty] | Измерение расхода | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2903 |  |  |  |  | Ui ≤ 30 В, Ii ≤ 160 mA | -60…+70 °C | IP65, IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 700 | Площадка сепарационная | после 3-КР46 | FICA-000051 (газ) | 48744-11 | ГОСТ 8.122-99 | Ротаметр | ЭМИС-МЕТА 215 | ЭМИС-МЕТА 215 ЭМ215-Ex-025Г-Г-Н-Ф-1.6-100-2.5-Н-Х-ГП-ГОСТ-Е | 6825 | ЗАО "ЭМИС" | Россия, г. Челябинск | 29 | 2021-05-01 | 10 | 2031-05-01 | 26 |  | нм³/ч | 260 |  | нм³/ч | 2,5 |  | % | 60 | 2021-05-06 | 2026-04-05 | поверка | СП | С-ГА/06-05-2021/71016948 | ФБУ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦСМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Ex ib IIC T4 Gb X | 01.06.2022 |  | ЦППН | да |  | 2024-01-05 | [5 empty] | Измерение расхода | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2903 |  |  |  |  | Ui ≤ 30 В, Ii ≤ 160 mA | -60…+70 °C | IP65, IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Шкаф А100 |  | 39117-14 | ЭИ.107.00.000 РЭ раздел 4 | Преобразователь измерительный многоканальный | Метран-950МК | Метран-950МК-Exia-4-0,25%-(0…100)°C-Pt100-4…20-ПГ | 0168003 | ООО "Энергия-Источник" | Россия | 34 | 04.08.2016 |  | #VALUE! | 4 | м | А | 20 | м | А | ±0,5 |  | % | 24 | 2025-04-22 | 2027-03-22 | поверка | СП | С-ЕЖБ/22-04-2025/427900900 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация |  | [Exia] IIC | 01.06.2018 | [5 empty] | Вторичка для ТСП Метран-246-02 |  |  |  |  | Измерение выходных сигналов | ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ И МАГНИТНЫХ ВЕЛИЧИН | 3160 |  | Добавили АиМ 07.04.2021 |  |  | Ui ≤ 25,2 B, Ii ≤ 100 mA | -10…+50 °С | IP
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Шкаф А100 |  | 39117-14 | ЭИ.107.00.000 РЭ раздел 4 | Преобразователь измерительный многоканальный | Метран-950МК | Метран-950МК-Exia-4-0,25%-(0…100)°C-Pt100-4…20-ПГ | 0168002 | ООО "Энергия-Источник" | Россия | 34 | 04.08.2016 |  | #VALUE! | 4 | м | А | 20 | м | А | ±0,5 |  | % | 24 | 2025-04-22 | 2027-03-22 | поверка | СП | С-ЕЖБ/22-04-2025/427900899 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация |  | [Exia] IIC | 01.06.2018 | [5 empty] | Вторичка для ТСП Метран-246-02 |  |  |  |  | Измерение выходных сигналов | ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ И МАГНИТНЫХ ВЕЛИЧИН | 3160 |  | Добавили АиМ 07.04.2021 |  |  | Ui ≤ 25,2 B, Ii ≤ 100 mA | -10…+50 °С | IP
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Шкаф А100 |  | 39117-14 | ЭИ.107.00.000 РЭ раздел 4 | Преобразователь измерительный многоканальный | Метран-950МК | Метран-950МК-Exia-4-0,25%-(0…100)°C-Pt100-4…20-ПГ | 0168001 | ООО "Энергия-Источник" | Россия | 34 | 04.08.2016 |  | #VALUE! | 4 | м | А | 20 | м | А | ±0,5 |  | % | 24 | 2025-04-22 | 2027-03-22 | поверка | СП | С-ЕЖБ/22-04-2025/427900898 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация |  | [Exia] IIC | 01.06.2018 | [5 empty] | Вторичка для ТСП Метран-246-02 |  |  |  |  | Измерение выходных сигналов | ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ И МАГНИТНЫХ ВЕЛИЧИН | 3160 |  | Добавили АиМ 07.04.2021 |  |  | Ui ≤ 25,2 B, Ii ≤ 100 mA | -10…+50 °С | IP
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Шкаф А100 |  | 39117-14 | ЭИ.107.00.000 РЭ раздел 4 | Преобразователь измерительный многоканальный | Метран-950МК | Метран-950МК-Exia-4-0,25%-(0…100)°C-Pt100-4…20-ПГ | 0168004 | ООО "Энергия-Источник" | Россия | 34 | 04.08.2016 |  | #VALUE! | 4 | м | А | 20 | м | А | ±0,5 |  | % | 24 | 2025-04-22 | 2027-03-22 | поверка | СП | С-ЕЖБ/22-04-2025/427900897 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация |  | [Exia] IIC | 01.06.2018 | [5 empty] | Вторичка для ТСП Метран-246-02 |  |  |  |  | Измерение выходных сигналов | ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ И МАГНИТНЫХ ВЕЛИЧИН | 3160 |  | Добавили АиМ 07.04.2021 |  |  | Ui ≤ 25,2 B, Ii ≤ 100 mA | -10…+50 °С | IP
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 267 | Щитовая АСУ | Температура в помещении | TT1 | 21968-11 | 271.01.00.000 РЭ раздел 3.4 | Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом | Метран-270 | ТСПУ Метран 274-08-100-0,5-H10-(-50…100)C-У1.1-ГП | 2229130 | ЗАО "ПГ "Метран" | Россия | 32 | 2014-10-01 | 8 | 2022-09-30 14:24 | -50 |  | °С | 100 |  | °С | ± 0,25 |  | % | 48 | 2023-11-11 | 2027-10-11 | поверка | СП | С-ДШ Ф /11-11-2023/297800310 | ООО "Автоматизация и Метрология" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 267 | Щитовая АСУ | СК-СУПАЗ-4 |  | 66213-16 | МИ 2539-99 | Устройство распределённого ввода-вывода | SIMATIC ЕТ200 | CPU 412-5 H PN/DP-A 412-5HK06-0AB0 | SVPH3337982 | Фирма "Siemens AG | Германия | 34 | [12 empty] | 60 | 2022-08-05 | 2027-07-05 | поверка | СП | С-ДШФ/05-08-2022/181382617 | ООО "Автоматизация и метрология" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | нет | [7 empty] | Измерение выходных аналоговых сигналов
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 267 | Щитовая АСУ | СК-СУПАЗ-4 |  | 66213-16 | МИ 2539-99 | Устройство распределённого ввода-вывода | SIMATIC ЕТ200 | CPU 412-5 H PN/DP-A 412-5HK06-0AB0 | SVPH3337987 | Фирма "Siemens AG | Германия | 34 | [12 empty] | 60 | 2022-08-05 | 2027-07-05 | поверка | СП | С-ДШФ/05-08-2022/181382616 | ООО "Автоматизация и метрология" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | нет | [7 empty] | Измерение выходных аналоговых сигналов
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 267 | Щитовая АСУ | СК-СУ-4 |  | 66213-16 | МИ 2539-99 | Устройство распределённого ввода-вывода | SIMATIC ЕТ200 | CPU 412-5 H PN/DP-A 412-5HK06-0AB0 | SVPJ3285187 | Фирма "Siemens AG | Германия | 34 | [12 empty] | 60 | 2022-08-05 | 2027-07-05 | поверка | СП | С-ДШФ/05-08-2022/181382615 | ООО "Автоматизация и метрология" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | нет | [7 empty] | Измерение выходных аналоговых сигналов
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 267 | Щитовая АСУ | СК-СУ-4 |  | 66213-16 | МИ 2539-99 | Устройство распределённого ввода-вывода | SIMATIC ЕТ200 | CPU 412-5 H PN/DP-A 412-5HK06-0AB0 | SVPJ3285218 | Фирма "Siemens AG | Германия | 34 | [12 empty] | 60 | 2022-08-05 | 2027-07-05 | поверка | СП | С-ДШФ/05-08-2022/181382614 | ООО "Автоматизация и метрология" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | нет | [7 empty] | Измерение выходных аналоговых сигналов
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 267 | Щитовая АСУ | Шкаф СКЗ | AZISA-234421 | 43790-12 | МП 20-221-2021 | Системы газоаналитические многофункциональные | СГМ ЭРИС-100 | СГМ ЭРИС-110-МВТ | 112160058 | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | Россия | 31 | 2015 |  | 2015 | 4 | м | А | 20 | м | А | ±0,2 |  | % | 12 | 2025-04-22 | 2026-03-22 | поверка | СП | С-ЕЖБ/22-04-2025/427900939 | ООО "МКАИР" | поверен | СИ | СИ | Эксплуатация | Исправно | [12 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  | Добавили АиМ 07.05.2021 | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 267 | Щитовая АСУ | Шкаф СКЗ | AZISA - 234441 | 43790-12 | МП 20-221-2021 | Системы газоаналитические многофункциональные | СГМ ЭРИС-100 | СГМ ЭРИС-110-МВТ | 112150524 | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | Россия | 31 | 2015 |  | 2015 | 4 | м | А | 20 | м | А | ±0,2 |  | % | 12 | 2025-04-22 | 2026-03-22 | поверка | СП | С-ЕЖБ/22-04-2025/427900938 | ООО "МКАИР" | поверен | СИ | СИ | Эксплуатация | Исправно | [12 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  | Добавили АиМ 07.05.2021 | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 267 | Щитовая АСУ | Шкаф СКЗ | AZISA - 234451 | 43790-12 | МП 20-221-2021 | Системы газоаналитические многофункциональные | СГМ ЭРИС-100 | СГМ ЭРИС-110-МВТ | 112160294 | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | Россия | 31 | 2015 |  | 2015 | 4 | м | А | 20 | м | А | ±0,2 |  | % | 12 | 2025-04-22 | 2026-03-22 | поверка | СП | С-ЕЖБ/22-04-2025/427900937 | ООО "МКАИР" | поверен | СИ | СИ | Эксплуатация | Исправно | [12 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  | Добавили АиМ 07.05.2021 | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 267 | Щитовая АСУ | Шкаф СКЗ | AZISA - 234461 | 43790-12 | МП 20-221-2021 | Системы газоаналитические многофункциональные | СГМ ЭРИС-100 | СГМ ЭРИС-110-МВТ | 112160030 | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | Россия | 31 | 2015 |  | 2015 | 4 | м | А | 20 | м | А | ±0,2 |  | % | 12 | 2025-04-22 | 2026-03-22 | поверка | СП | С-ЕЖБ/22-04-2025/427900936 | ООО "МКАИР" | поверен | СИ | СИ | Эксплуатация | Исправно | [12 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  | Добавили АиМ 07.05.2021 | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 267 | Щитовая АСУ | Шкаф СКЗ | AZISA-234471 | 43790-12 | МП 20-221-2021 | Системы газоаналитические многофункциональные | СГМ ЭРИС-100 | СГМ ЭРИС-110-МВТ | 112150199 | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | Россия | 31 | 2015 |  | 2015 | 4 | м | А | 20 | м | А | ±0,2 |  | % | 12 | 2025-04-22 | 2026-03-22 | поверка | СП | С-ЕЖБ/22-04-2025/427900935 | ООО "МКАИР" | поверен | СИ | СИ | Эксплуатация | Исправно | [12 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  | Добавили АиМ 07.05.2021 | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 267 | Щитовая АСУ | Шкаф СКЗ | AZISA-253101 | 43790-12 | МП 20-221-2021 | Системы газоаналитические многофункциональные | СГМ ЭРИС-100 | СГМ ЭРИС-110-МВТ | 112160068 | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | Россия | 31 | 2015 |  | 2015 | 4 | м | А | 20 | м | А | ±0,2 |  | % | 12 | 2025-04-22 | 2026-03-22 | поверка | СП | С-ЕЖБ/22-04-2025/427900934 | ООО "МКАИР" | поверен | СИ | СИ | Эксплуатация | Исправно | [12 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  | Добавили АиМ 07.05.2021 | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 267 | Щитовая АСУ | Шкаф СКЗ | AZISA-253111 | 43790-12 | МП 20-221-2021 | Системы газоаналитические многофункциональные | СГМ ЭРИС-100 | СГМ ЭРИС-110-МВТ | 112160297 | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | Россия | 31 | 2015 |  | 2015 | 4 | м | А | 20 | м | А | ±0,2 |  | % | 12 | 2025-04-22 | 2026-03-22 | поверка | СП | С-ЕЖБ/22-04-2025/427900933 | ООО "МКАИР" | поверен | СИ | СИ | Эксплуатация | Исправно | [12 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  | Добавили АиМ 07.05.2021 | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 267 | Щитовая АСУ | Шкаф СКЗ | AZISA-253121 | 43790-12 | МП 20-221-2021 | Системы газоаналитические многофункциональные | СГМ ЭРИС-100 | СГМ ЭРИС-110-МВТ | 112150596 | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | Россия | 31 | 2015 |  | 2015 | 4 | м | А | 20 | м | А | ±0,2 |  | % | 12 | 2025-04-22 | 2026-03-22 | поверка | СП | С-ЕЖБ/22-04-2025/427900932 | ООО "МКАИР" | поверен | СИ | СИ | Эксплуатация | Исправно | [12 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  | Добавили АиМ 07.05.2021 | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 267 | Щитовая АСУ | Шкаф СКЗ | AZISA-253091 | 43790-12 | МП 20-221-2021 | Системы газоаналитические многофункциональные | СГМ ЭРИС-100 | СГМ ЭРИС-110-МВТ | 112150883 | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | Россия | 31 | 2015 |  | 2015 | 4 | м | А | 20 | м | А | ±0,2 |  | % | 12 | 2025-04-22 | 2026-03-22 | поверка | СП | С-ЕЖБ/22-04-2025/427900931 | ООО "МКАИР" | поверен | СИ | СИ | Эксплуатация | Исправно | [12 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  | Добавили АиМ 07.05.2021 | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 267 | Щитовая АСУ | Шкаф СКЗ | AZISA-244601 | 43790-12 | МП 20-221-2021 | Системы газоаналитические многофункциональные | СГМ ЭРИС-100 | СГМ ЭРИС-110-МВТ | 112160073 | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | Россия | 31 | 2015 |  | 2015 | 4 | м | А | 20 | м | А | ±0,2 |  | % | 12 | 2025-04-22 | 2026-03-22 | поверка | СП | С-ЕЖБ/22-04-2025/427900930 | ООО "МКАИР" | поверен | СИ | СИ | Эксплуатация | Исправно | [12 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  | Добавили АиМ 07.05.2021 | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 267 | Щитовая АСУ | Шкаф СКЗ | AZISA-244611 | 43790-12 | МП 20-221-2021 | Системы газоаналитические многофункциональные | СГМ ЭРИС-100 | СГМ ЭРИС-110-МВТ | 112160021 | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | Россия | 31 | 2015 |  | 2015 | 4 | м | А | 20 | м | А | ±0,2 |  | % | 12 | 2025-04-22 | 2026-03-22 | поверка | СП | С-ЕЖБ/22-04-2025/427900929 | ООО "МКАИР" | поверен | СИ | СИ | Эксплуатация | Исправно | [12 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  | Добавили АиМ 07.05.2021 | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 267 | Щитовая АСУ | Шкаф СКЗ | AZISA-244941 | 43790-12 | МП 20-221-2021 | Системы газоаналитические многофункциональные | СГМ ЭРИС-100 | СГМ ЭРИС-110-МВТ | 112160120 | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | Россия | 31 | 2015 |  | 2015 | 4 | м | А | 20 | м | А | ±0,2 |  | % | 12 | 2025-04-22 | 2026-03-22 | поверка | СП | С-ЕЖБ/22-04-2025/427900928 | ООО "МКАИР" | поверен | СИ | СИ | Эксплуатация | Исправно | [12 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  | Добавили АиМ 07.05.2021 | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 267 | Щитовая АСУ | Шкаф СКЗ | AZISA-244951 | 43790-12 | МП 20-221-2021 | Системы газоаналитические многофункциональные | СГМ ЭРИС-100 | СГМ ЭРИС-110-МВТ | 112160146 | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | Россия | 31 | 2015 |  | 2015 | 4 | м | А | 20 | м | А | ±0,2 |  | % | 12 | 2025-04-22 | 2026-03-22 | поверка | СП | С-ЕЖБ/22-04-2025/427900927 | ООО "МКАИР" | поверен | СИ | СИ | Эксплуатация | Исправно | [12 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  | Добавили АиМ 07.05.2021 | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 267 | Щитовая АСУ | Шкаф СКЗ | AZISA-244961 | 43790-12 | МП 20-221-2021 | Системы газоаналитические многофункциональные | СГМ ЭРИС-100 | СГМ ЭРИС-110-МВТ | 112160154 | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | Россия | 31 | 2015 |  | 2015 | 4 | м | А | 20 | м | А | ±0,2 |  | % | 12 | 2025-04-22 | 2026-03-22 | поверка | СП | С-ЕЖБ/22-04-2025/427901001 | ООО "МКАИР" | поверен | СИ | СИ | Эксплуатация | Исправно | [12 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  | Добавили АиМ 07.05.2021 | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 267 | Щитовая АСУ | Шкаф СКЗ | AZISA-244971 | 43790-12 | МП 20-221-2021 | Системы газоаналитические многофункциональные | СГМ ЭРИС-100 | СГМ ЭРИС-110-МВТ | 112160170 | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | Россия | 31 | 2015 |  | 2015 | 4 | м | А | 20 | м | А | ±0,2 |  | % | 12 | 2025-04-22 | 2026-03-22 | поверка | СП | С-ЕЖБ/22-04-2025/427900926 | ООО "МКАИР" | поверен | СИ | СИ | Эксплуатация | Исправно | [12 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  | Добавили АиМ 07.05.2021 | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 267 | Щитовая АСУ | Шкаф СКЗ | AZISA-244621 | 43790-12 | МП 20-221-2021 | Системы газоаналитические многофункциональные | СГМ ЭРИС-100 | СГМ ЭРИС-110-МВТ | 112160259 | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | Россия | 31 | 2015 |  | 2015 | 4 | м | А | 20 | м | А | ±0,2 |  | % | 12 | 2025-04-22 | 2026-03-22 | поверка | СП | С-ЕЖБ/22-04-2025/427900925 | ООО "МКАИР" | поверен | СИ | СИ | Эксплуатация | Исправно | [12 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  | Добавили АиМ 07.05.2021 | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 267 | Щитовая АСУ | Шкаф СКЗ | AZISA-244631 | 43790-12 | МП 20-221-2021 | Системы газоаналитические многофункциональные | СГМ ЭРИС-100 | СГМ ЭРИС-110-МВТ | 112160245 | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | Россия | 31 | 2015 |  | 2015 | 4 | м | А | 20 | м | А | ±0,2 |  | % | 12 | 2025-04-22 | 2026-03-22 | поверка | СП | С-ЕЖБ/22-04-2025/427900924 | ООО "МКАИР" | поверен | СИ | СИ | Эксплуатация | Исправно | [12 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  | Добавили АиМ 07.05.2021 | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 267 | Щитовая АСУ | Шкаф СКЗ | AZISA-244981 | 43790-12 | МП 20-221-2021 | Системы газоаналитические многофункциональные | СГМ ЭРИС-100 | СГМ ЭРИС-110-МВТ | 112160280 | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | Россия | 31 | 2015 |  | 2015 | 4 | м | А | 20 | м | А | ±0,2 |  | % | 12 | 2025-04-22 | 2026-03-22 | поверка | СП | С-ЕЖБ/22-04-2025/427900923 | ООО "МКАИР" | поверен | СИ | СИ | Эксплуатация | Исправно | [12 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  | Добавили АиМ 07.05.2021 | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 267 | Щитовая АСУ | Шкаф СКЗ | AZISA-244991 | 43790-12 | МП 20-221-2021 | Системы газоаналитические многофункциональные | СГМ ЭРИС-100 | СГМ ЭРИС-110-МВТ | 112160122 | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | Россия | 31 | 2015 |  | 2015 | 4 | м | А | 20 | м | А | ±0,2 |  | % | 12 | 2025-04-22 | 2026-03-22 | поверка | СП | С-ЕЖБ/22-04-2025/427900922 | ООО "МКАИР" | поверен | СИ | СИ | Эксплуатация | Исправно | [12 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  | Добавили АиМ 07.05.2021 | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 267 | Щитовая АСУ | Шкаф СКЗ | AZISA-244501 | 43790-12 | МП 20-221-2021 | Системы газоаналитические многофункциональные | СГМ ЭРИС-100 | СГМ ЭРИС-110-МВТ | 112160074 | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | Россия | 31 | 2015 |  | 2015 | 4 | м | А | 20 | м | А | ±0,2 |  | % | 12 | 2025-04-22 | 2026-03-22 | поверка | СП | С-ЕЖБ/22-04-2025/427900921 | ООО "МКАИР" | поверен | СИ | СИ | Эксплуатация | Исправно | [12 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  | Добавили АиМ 07.05.2021 | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 267 | Щитовая АСУ | Шкаф СКЗ | AZISA-244511 | 43790-12 | МП 20-221-2021 | Системы газоаналитические многофункциональные | СГМ ЭРИС-100 | СГМ ЭРИС-110-МВТ | 112160239 | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | Россия | 31 | 2015 |  | 2015 | 4 | м | А | 20 | м | А | ±0,2 |  | % | 12 | 2025-04-22 | 2026-03-22 | поверка | СП | С-ЕЖБ/22-04-2025/427900920 | ООО "МКАИР" | поверен | СИ | СИ | Эксплуатация | Исправно | [12 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  | Добавили АиМ 07.05.2021 | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 267 | Щитовая АСУ | Шкаф СКЗ | AZISA-244521 | 43790-12 | МП 20-221-2021 | Системы газоаналитические многофункциональные | СГМ ЭРИС-100 | СГМ ЭРИС-110-МВТ | 112160231 | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | Россия | 31 | 2015 |  | 2015 | 4 | м | А | 20 | м | А | ±0,2 |  | % | 12 | 2025-04-22 | 2026-03-22 | поверка | СП | С-ЕЖБ/22-04-2025/427900919 | ООО "МКАИР" | поверен | СИ | СИ | Эксплуатация | Исправно | [12 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  | Добавили АиМ 07.05.2021 | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 267 | Щитовая АСУ | Шкаф СКЗ | AZISA-244531 | 43790-12 | МП 20-221-2021 | Системы газоаналитические многофункциональные | СГМ ЭРИС-100 | СГМ ЭРИС-110-МВТ | 112160071 | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | Россия | 31 | 2015 |  | 2015 | 4 | м | А | 20 | м | А | ±0,2 |  | % | 12 | 2025-04-22 | 2026-03-22 | поверка | СП | С-ЕЖБ/22-04-2025/427900918 | ООО "МКАИР" | поверен | СИ | СИ | Эксплуатация | Исправно | [12 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  | Добавили АиМ 07.05.2021 | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 267 | Щитовая АСУ | Шкаф СКЗ | AZISA-244561 | 43790-12 | МП 20-221-2021 | Системы газоаналитические многофункциональные | СГМ ЭРИС-100 | СГМ ЭРИС-110-МВТ | 112160078 | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | Россия | 31 | 2015 |  | 2015 | 4 | м | А | 20 | м | А | ±0,2 |  | % | 12 | 2025-04-22 | 2026-03-22 | поверка | СП | С-ЕЖБ/22-04-2025/427900917 | ООО "МКАИР" | поверен | СИ | СИ | Эксплуатация | Исправно | [12 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  | Добавили АиМ 07.05.2021 | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 267 | Щитовая АСУ | Шкаф СКЗ | AZISA-244571 | 43790-12 | МП 20-221-2021 | Системы газоаналитические многофункциональные | СГМ ЭРИС-100 | СГМ ЭРИС-110-МВТ | 112160092 | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | Россия | 31 | 2015 |  | 2015 | 4 | м | А | 20 | м | А | ±0,2 |  | % | 12 | 2025-04-22 | 2026-03-22 | поверка | СП | С-ЕЖБ/22-04-2025/427900916 | ООО "МКАИР" | поверен | СИ | СИ | Эксплуатация | Исправно | [12 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  | Добавили АиМ 07.05.2021 | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 267 | Щитовая АСУ | Шкаф СКЗ | AZISA-244541 | 43790-12 | МП 20-221-2021 | Системы газоаналитические многофункциональные | СГМ ЭРИС-100 | СГМ ЭРИС-110-МВТ | 112160090 | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | Россия | 31 | 2015 |  | 2015 | 4 | м | А | 20 | м | А | ±0,2 |  | % | 12 | 2025-04-22 | 2026-03-22 | поверка | СП | С-ЕЖБ/22-04-2025/427900915 | ООО "МКАИР" | поверен | СИ | СИ | Эксплуатация | Исправно | [12 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  | Добавили АиМ 07.05.2021 | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 267 | Щитовая АСУ | Шкаф СКЗ | AZISA-244551 | 43790-12 | МП 20-221-2021 | Системы газоаналитические многофункциональные | СГМ ЭРИС-100 | СГМ ЭРИС-110-МВТ | 112160062 | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | Россия | 31 | 2015 |  | 2015 | 4 | м | А | 20 | м | А | ±0,2 |  | % | 12 | 2025-04-22 | 2026-03-22 | поверка | СП | С-ЕЖБ/22-04-2025/427900914 | ООО "МКАИР" | поверен | СИ | СИ | Эксплуатация | Исправно | [12 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  | Добавили АиМ 07.05.2021 | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 267 | Щитовая АСУ | Шкаф СКЗ | AZISA-250231 | 43790-12 | МП 20-221-2021 | Системы газоаналитические многофункциональные | СГМ ЭРИС-100 | СГМ ЭРИС-110-МВТ | 112160049 | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | Россия | 31 | 2015 |  | 2015 | 4 | м | А | 20 | м | А | ±0,2 |  | % | 12 | 2025-04-22 | 2026-03-22 | поверка | СП | С-ЕЖБ/22-04-2025/427900913 | ООО "МКАИР" | поверен | СИ | СИ | Эксплуатация | Исправно | [12 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  | Добавили АиМ 07.05.2021 | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 267 | Щитовая АСУ | Шкаф СКЗ | AZISA-250241 | 43790-12 | МП 20-221-2021 | Системы газоаналитические многофункциональные | СГМ ЭРИС-100 | СГМ ЭРИС-110-МВТ | 112150665 | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | Россия | 31 | 2015 |  | 2015 | 4 | м | А | 20 | м | А | ±0,2 |  | % | 12 | 2025-04-22 | 2026-03-22 | поверка | СП | С-ЕЖБ/22-04-2025/427900912 | ООО "МКАИР" | поверен | СИ | СИ | Эксплуатация | Исправно | [12 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  | Добавили АиМ 07.05.2021 | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 267 | Щитовая АСУ | Шкаф СКЗ | AZISA-250251 | 43790-12 | МП 20-221-2021 | Системы газоаналитические многофункциональные | СГМ ЭРИС-100 | СГМ ЭРИС-110-МВТ | 112160288 | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | Россия | 31 | 2015 |  | 2015 | 4 | м | А | 20 | м | А | ±0,2 |  | % | 12 | 2025-04-22 | 2026-03-22 | поверка | СП | С-ЕЖБ/22-04-2025/427900911 | ООО "МКАИР" | поверен | СИ | СИ | Эксплуатация | Исправно | [12 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  | Добавили АиМ 07.05.2021 | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 267 | Щитовая АСУ | Шкаф СКЗ | AZISA-250261 | 43790-12 | МП 20-221-2021 | Системы газоаналитические многофункциональные | СГМ ЭРИС-100 | СГМ ЭРИС-110-МВТ | 112160279 | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | Россия | 31 | 2015 |  | 2015 | 4 | м | А | 20 | м | А | ±0,2 |  | % | 12 | 2025-04-22 | 2026-03-22 | поверка | СП | С-ЕЖБ/22-04-2025/427900910 | ООО "МКАИР" | поверен | СИ | СИ | Эксплуатация | Исправно | [12 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  | Добавили АиМ 07.05.2021 | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 267 | Щитовая АСУ | Шкаф СКЗ | AZISA-250271 | 43790-12 | МП 20-221-2021 | Системы газоаналитические многофункциональные | СГМ ЭРИС-100 | СГМ ЭРИС-110-МВТ | 112160185 | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | Россия | 31 | 2015 |  | 2015 | 4 | м | А | 20 | м | А | ±0,2 |  | % | 12 | 2025-04-22 | 2026-03-22 | поверка | СП | С-ЕЖБ/22-04-2025/427900909 | ООО "МКАИР" | поверен | СИ | СИ | Эксплуатация | Исправно | [12 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  | Добавили АиМ 07.05.2021 | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 267 | Щитовая АСУ | Шкаф СКЗ | AZISA-256061 | 43790-12 | МП 20-221-2021 | Системы газоаналитические многофункциональные | СГМ ЭРИС-100 | СГМ ЭРИС-110-МВТ | 112160129 | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | Россия | 31 | 2015 |  | 2015 | 4 | м | А | 20 | м | А | ±0,2 |  | % | 12 | 2025-04-22 | 2026-03-22 | поверка | СП | С-ЕЖБ/22-04-2025/427900908 | ООО "МКАИР" | поверен | СИ | СИ | Эксплуатация | Исправно | [12 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  | Добавили АиМ 07.05.2021 | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 267 | Щитовая АСУ | Шкаф СКЗ | AZISA-256071 | 43790-12 | МП 20-221-2021 | Системы газоаналитические многофункциональные | СГМ ЭРИС-100 | СГМ ЭРИС-110-МВТ | 112160134 | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | Россия | 31 | 2015 |  | 2015 | 4 | м | А | 20 | м | А | ±0,2 |  | % | 12 | 2025-04-22 | 2026-03-22 | поверка | СП | С-ЕЖБ/22-04-2025/427900907 | ООО "МКАИР" | поверен | СИ | СИ | Эксплуатация | Исправно | [12 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  | Добавили АиМ 07.05.2021 | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 267 | Щитовая АСУ | Шкаф СКЗ | AZISA-256081 | 43790-12 | МП 20-221-2021 | Системы газоаналитические многофункциональные | СГМ ЭРИС-100 | СГМ ЭРИС-110-МВТ | 112150642 | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | Россия | 31 | 2015 |  | 2015 | 4 | м | А | 20 | м | А | ±0,2 |  | % | 12 |  |  | поверка | СП |  | ООО "АиМ" | нет данных | СИ | СИ | Эксплуатация | Исправно |  | 2024-07-17 |  |  | нет | [7 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 267 | Щитовая АСУ | Шкаф СКЗ | AZISA-293461 | 43790-12 | МП 20-221-2021 | Системы газоаналитические многофункциональные | СГМ ЭРИС-100 | СГМ ЭРИС-110-МВТ | 112160075 | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | Россия | 31 | 2015 |  | 2015 | 4 | м | А | 20 | м | А | ±0,2 |  | % | 12 | 2025-04-22 | 2026-03-22 | поверка | СП | С-ЕЖБ/22-04-2025/427900906 | ООО "МКАИР" | поверен | СИ | СИ | Эксплуатация | Исправно | [12 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  | Добавили АиМ 07.05.2021 | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 267 | Щитовая АСУ | Шкаф СКЗ | AZISA-293481 | 43790-12 | МП 20-221-2021 | Системы газоаналитические многофункциональные | СГМ ЭРИС-100 | СГМ ЭРИС-110-МВТ | 112160095 | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | Россия | 31 | 2015 |  | 2015 | 4 | м | А | 20 | м | А | ±0,2 |  | % | 12 | 2025-04-22 | 2026-03-22 | поверка | СП | С-ЕЖБ/22-04-2025/427900905 | ООО "МКАИР" | поверен | СИ | СИ | Эксплуатация | Исправно | [12 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  | Добавили АиМ 07.05.2021 | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 267 | Щитовая АСУ | Шкаф СКЗ | AZISA-293671 | 43790-12 | МП 20-221-2021 | Системы газоаналитические многофункциональные | СГМ ЭРИС-100 | СГМ ЭРИС-110-МВТ | 112160226 | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | Россия | 31 | 2015 |  | 2015 | 4 | м | А | 20 | м | А | ±0,2 |  | % | 12 | 2025-04-22 | 2026-03-22 | поверка | СП | С-ЕЖБ/22-04-2025/427900904 | ООО "МКАИР" | поверен | СИ | СИ | Эксплуатация | Исправно | [12 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  | Добавили АиМ 07.05.2021 | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 267 | Щитовая АСУ | Шкаф СКЗ | AZISA-293681 | 43790-12 | МП 20-221-2021 | Системы газоаналитические многофункциональные | СГМ ЭРИС-100 | СГМ ЭРИС-110-МВТ | 112160127 | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | Россия | 31 | 2015 |  | 2015 | 4 | м | А | 20 | м | А | ±0,2 |  | % | 12 | 2025-04-22 | 2026-03-22 | поверка | СП | С-ЕЖБ/22-04-2025/427900903 | ООО "МКАИР" | поверен | СИ | СИ | Эксплуатация | Исправно | [12 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  | Добавили АиМ 07.05.2021 | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 267 | Щитовая АСУ | Шкаф СКЗ | AZISA-293661 | 43790-12 | МП 20-221-2021 | Системы газоаналитические многофункциональные | СГМ ЭРИС-100 | СГМ ЭРИС-110 А/К | 112160017 | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | Россия | 31 | 2016 |  |  | 4 | м | А | 20 | м | А | ±0,2 |  | % | 12 | 2025-04-22 | 2026-03-22 | поверка | СП | С-ЕЖБ/22-04-2025/427900902 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | [12 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  | Добавили АиМ 08.04.2022 | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 267 | Щитовая АСУ | Шкаф СКЗ | AZISA-293471 | 43790-12 | МП 20-221-2021 | Системы газоаналитические многофункциональные | СГМ ЭРИС-100 | СГМ ЭРИС-110 В/К | 112160156 | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | Россия | 31 | 2016 |  |  | 4 | м | А | 20 | м | А | ±0,2 |  | % | 12 | 2025-04-22 | 2026-03-22 | поверка | СП | С-ЕЖБ/22-04-2025/427900901 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | [12 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  | Добавили АиМ 08.04.2022 | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 704 | Емкость дренажная сбора производст-венно-дождевых стоков V= 16 м3 | Контроль загазованности | AZISA-704061 | 61055-15 | МП 116-221-2014. с изменением №3 | Датчик-газоанализатор стационарный | ДГС ЭРИС-230 | ДГС ЭРИС-230-3 IR | ER230203005 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2020-03-01 | 12 | 2032-02-29 09:36 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 36 | 2023-11-11 | 2026-10-11 | поверка | СП | С-ДШФ/11-11-2023/297800279 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Exd[ia] IIC T6X | 2021-01-01 |  | ЦППН | да |  | 2022-04-01 | добавили в апреле |  |  |  | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | [5 empty] | - | -60…+65 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 704 | Емкость дренажная сбора производст-венно-дождевых стоков V= 16 м3 | Уровень в ЕДК14; Температура в ЕДК14 | LISA,TISA-704051 | 56503-14 | УНКР.407631.005.МП | Уровнемер поплавковый | ДУУ10 | ДУУ10-10-0-4,33-0-0-00-1-0-0-0-000-1 | 1497 | ЗАО "Альбатрос" г.Москва | Россия | 29 | 2020-01-01 | 14 | 2033-12-30 19:12 | 0,3/-45° |  | м/℃ | 2/75° |  | м/℃ | ± 3 | м | м | 24 | 2024-07-22 | 2026-06-21 | поверка | СП | С-ДШФ/22-07-2024/361507650 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0Ex ia IIBT6GaX | 2021-01-01 |  | ЦППН | да |  | 2022-04-01 | добавили в апреле |  |  |  | Блокировка | Измерение уровня | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ |  |  |  | акт июль 2022 |  | Ui ≤ 36 В, Ii ≤ 59 мА | -45…+75 °C | IP 68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 704 | Емкость дренажная сбора производст-венно-дождевых стоков V= 16 м3 | Давление в ЕДК-14 | PISA-704021 | 35035-14 | МЦКЛ.0132 АМ-2000 | Датчик давления | AM-2000-TG | AM-2000-TG-7-S-A-M3-i-R5-ГП | 12218030520 | ООО"АМ-Все измерения" г.Челябинск | Россия | 30 | 2019-04-23 | 12 | 2031-04-22 09:36 | 0 | к | Па | 2068 | к | Па | ±0.5 |  | % | 60 | 2024-10-11 | 2029-09-10 | поверка | СП | С-ДШФ/11-10-2024/385850924 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0Ex ia IIc T6 X | 2024-09-11 |  | ЦППН | да |  | 2024-09-11 |  |  |  |  | Блокировка | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  |  |  | Ui ≤ 24 В, Ii ≤ 100 mA | -50…+80 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 705 | Емкость дренажная сбора производст-венно-дождевых стоков V= 16 м3 | Контроль загазованности | AZISA-705061 | 61055-15 | МП 116-221-2014. с изменением №3 | Датчик-газоанализатор стационарный | ДГС ЭРИС-230 | ДГС ЭРИС-230-3 IR | ER230203004 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2020-12-03 | 12 | 2032-12-02 09:36 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 36 | 2023-11-11 | 2026-10-11 | поверка | СП | С-ДШФ/11-11-2023/297800277 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Exd[ia] IIC T6X | 2021-01-01 |  | ЦППН | да |  | 2022-04-01 | добавили в апреле |  |  |  | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | [5 empty] | - | -60…+65 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 705 | Емкость дренажная сбора производст-венно-дождевых стоков V= 16 м3 | Уровень в ЕДК14; Температура в ЕДК14 | LISA,TISA-705051 | 56503-14 | УНКР.407631.005.МП | Уровнемер поплавковый | ДУУ10 | ДУУ10-10-0-4,33-0-0-00-1-0-0-0-000-1 | 1549 | ЗАО "Альбатрос" г.Москва | Россия | 29 | 2020-11-10 | 14 | 2034-11-09 19:12 | 0,3/-45° |  | м | 2/75° |  | м | ± 3 | м | м | 24 | 2024-10-11 | 2026-09-10 | поверка | СП | С-ДШФ/11-10-2024/385850925 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0Ex ia IIBT6GaX | 2021-01-01 |  | ЦППН | да |  | 2022-04-01 | добавили в апреле |  |  |  | Блокировка | Измерение уровня | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ |  |  |  | акт октябрь 2022 |  | Ui ≤ 36 В, Ii ≤ 59 мА | -45…+75 °C | IP 68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 702 | Площадка входной гребёнки | Контроль загазованности | AZISA-702051 | 61055-15 | МП 116-221-2014 с изм.№3 | Датчик-газоанализатор стационарный | ДГС ЭРИС-230 | ДГС ЭРИС-230-3 IR (МЕТАН) | ER230203006 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2020-01-01 | 12 | 2031-12-31 09:36 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±3,±0,062*(X^2)-0,1 |  | %НКПР | 36 | 2023-11-11 | 2026-10-11 | поверка | СП | С-ДШФ/11-11-2023/297800276 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Exd[ia] IIC T6X | 2022-02-01 |  | ЦППН | да |  | 2022-05-01 | добавлен в мае |  |  |  |  | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | [5 empty] | - | -60…+65 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 702 | Площадка входной гребёнки | Контроль загазованности | AZISA-702061 | 61055-15 | МП 116-221-2014 с изм.№3 | Датчик-газоанализатор стационарный | ДГС ЭРИС-230 | ДГС ЭРИС-230-3 IR (МЕТАН) | ER230203007 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2020-01-01 | 12 | 2031-12-31 09:36 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±3,±0,062*(X^2)-0,1 |  | %НКПР | 36 | 2023-11-11 | 2026-10-11 | поверка | СП | С-ДШФ/11-11-2023/297800273 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Exd[ia] IIC T6X | 2022-02-01 |  | ЦППН | да |  | 2022-05-01 | добавлен в мае |  |  |  |  | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | [5 empty] | - | -60…+65 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 702 | Площадка входной гребёнки | Контроль загазованности | AZISA-702071 | 61055-15 | МП 116-221-2014 с изм.№3 | Датчик-газоанализатор стационарный | ДГС ЭРИС-230 | ДГС ЭРИС-230-3 IR (МЕТАН) | ER230203008 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2020-01-01 | 12 | 2031-12-31 09:36 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±3,±0,062*(X^2)-0,1 |  | %НКПР | 36 | 2023-11-11 | 2026-10-11 | поверка | СП | С-ДШФ/11-11-2023/297800270 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Exd[ia] IIC T6X | 2022-02-01 |  | ЦППН | да |  | 2022-05-01 | добавлен в мае |  |  |  |  | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | [5 empty] | - | -60…+65 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 702 | Площадка входной гребёнки | Давление на трубопроводе ГЖС | PISA-702041 | 63044-16 | НКГЖ.406233.028 МП | Преобразователь давления измерительный | АИР-20/М2 | АИР-20/М2-Н-160-ДИ-Ex | 02009872 | ООО НПП "ЭЛЕМЕР" | Россия | 30 | 2020-01-01 |  |  | 0 | М | Па | 2.5 | М | Па | 0.1 |  | % | 60 | 2020-08-10 | 2025-07-10 | поверка | паспорт | свидетельство не оформлялось | ООО НПП "ЭЛЕМЕР" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 702 | Площадка входной гребёнки | Температура в трубопроводе ГЖС | TIR-702021 | 46611-16 | Преобразователи температуры программируемые ТСМУ 031, ТСПУ 031, ТХАУ 031, ТХКУ 031, ТННУ 031. РЭ | Преобразователь температуры программируемый | ТСМУ 031 | ТСПУ 031С.Сп/XT-PR/Exi/ИНД | 47 | ЗАО СКБ "Термоприбор" | Россия | 32 | 2020 |  |  | -50 |  | °C | 200 |  | °C | ±0,2 |  | ℃ | 60 | 2025-06-19 | 2030-05-19 | поверка | СП | С-ЕЖБ/19-06-2025/441478290 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 703.3 | БУР-3 | Температура | ТТ501 | 23410-13 | МИ 280.01.00-2013 | Преобразователь температуры | Метран-280-Ex | Метран 286-05 Exia-1-120-Н10-(-50…100)С-Т5-У1.1(-50+85)-ГП | 2525393 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия |  | 2020-02-01 | 8 | 2026-02-01 | -50 |  | °С | 100 |  | °С | ± 0,4 |  | % | 60 | 2025-03-08 | 2030-02-05 | поверка | СП | С-ЕЖБ/08-03-2025/416938360 | АО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | ExdbIICT5X | 2022 |  | ЦППН | да |  | 2022-10-30 | добавлено в октябре 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 703.3 | БУР-3 | Давление | PIT-303 | 32854-13 | МП 4212-012-2013 | Датчик давления | Метран-150 | Метран-150TG | 6144601 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2020-02-15 | 20 | 2040-02-14 | 0 | М | Па | 1 | М | Па | ± 0,065 |  | % | 60 | 2025-03-07 | 2030-02-04 | поверка | СП | С-ЕЖБ/07-03-2025/416940279 | АО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1ExdIICT5/T6 X | 2022 |  | ЦППН | да |  | 2022-10-30 | добавлено в октябре 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 703.3 | БУР-3 | Давление | PIT-302 | 32854-13 | МП 4212-012-2013 | Датчик давления | Метран-150 | Метран-150TG | 6144603 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2020-02-15 | 20 | 2040-02-14 | 0 | М | Па | 1 | М | Па | ± 0,065 |  | % | 60 | 2025-03-07 | 2030-02-04 | поверка | СП | С-ЕЖБ/07-03-2025/416940280 | АО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1ExdIICT5/T6 X | 2022 |  | ЦППН | да |  | 2022-10-30 | добавлено в октябре 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 703.3 | БУР-3 | Давление | PIT-301 | 32854-13 | МП 4212-012-2013 | Датчик давления | Метран-150 | 150TG | 6144604 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2020-02-15 | 20 | 2040-02-14 | 0 | М | Па | 1 | М | Па | ± 0,065 |  | % | 60 | 2025-03-07 | 2030-02-04 | поверка | СП | С-ЕЖБ/07-03-2025/416940284 | АО "МЕТРАН" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1ExdIICT5/T6 X | 2022 |  | ЦППН | да |  | 2022-10-30 | добавлено в октябре 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 703.3 | БУР-3 | Расход Газа | FIT-301 | 48092-11 | МП 48092-11 | Ротаметр | Н 250 | KROHNE H250/RR/M40/ESK-Ex | D200000000966060 | Фирма "KROHNE Messtechnik GmbH" | Германия | 29 | 01.01.2020 | 10 | #VALUE! | 0 |  | л/ч | 8000 |  | л/ч | ±1,6 |  | % | 48 | 2024-03-28 |  | поверка | ИЯ | И-ВЯ/28-03-2024/327790654 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | ExiIICT6 Gb | 2022 |  | ЦППН | да |  | 2022-10-30 | добавлено в октябре 2022 | [9 empty] | Демонтировано и передано АиМу на поверку 07.02.2024 |  | Ui ≤ 36 В, Ii ≤ 59 мА | -40…+65 °C | IP 68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 703.3 | БУР-3 | Газоанализатор | QE-501 | 61055-15 | МП 116-221-2014. изм. №3 | Датчик-газоанализатор стационарный | ДГС ЭРИС-210 | ДГС ЭРИС-210-1 IR | ER210201771 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 02.08.2020 | 12 | 2032-08-01 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 36 | 2023-04-18 | 2026-03-18 | поверка | СП | С-ДШФ/18-04-2023/242537167 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Exd[ia] IIC T6X | 2022 |  | ЦППН | Да |  | 2022-10-30 | добавлено в октябре 2022 |  |  |  |  | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ |  |  |  | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 703.3 | БУР-3 | Газоанализатор | QE-502 | 61055-15 | МП 116-221-2014. изм. №3 | Датчик-газоанализатор стационарный | ДГС ЭРИС-210 | ДГС ЭРИС-210-1 IR | ER210201770 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 02.08.2020 | 12 | 2032-08-01 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 36 | 2023-04-18 | 2026-03-18 | поверка | СП | С-ДШФ/18-04-2023/242537166 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Exd[ia] IIC T6X | 2022 |  | ЦППН | Да |  | 2022-10-30 | добавлено в октябре 2022 |  |  |  |  | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ |  |  |  | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 703.4 | БУР-4 | Температура | ТТ-501 | 23410-13 | МИ 280.01.00-2013 | Преобразователь температуры | Метран-280-Ex | Метран 286-05 Exia-1-120-Н10-(-50…100)С-Т5-У1.1(-50+85)-ГП | 2525392 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия |  | 2020-02-01 | 8 | 2026-02-01 | -50 |  | °С | 100 |  | °С | ± 0,4 |  | % | 60 | 2025-03-07 | 2030-02-04 | поверка | СП | С-ЕЖБ/08-03-2025/416938361 | АО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | ExdbIICT5X | 2022 |  | ЦППН | да |  | 2022-10-30 | добавлено в октябре 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 703.4 | БУР-4 | Давление | PIT-303 | 32854-13 | МП 4212-012-2013 | Датчик давления | Метран-150 | Метран-150TG | 6144602 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2020-02-15 | 20 | 2040-02-14 | 0 | М | Па | 1 | М | Па | ± 0,065 |  | % | 60 | 2025-03-07 | 2030-02-04 | поверка | СП | С-ЕЖБ/07-03-2025/416940281 | АО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1ExdIICT5/T6 X | 2022 |  | ЦППН | да |  | 2022-10-30 | добавлено в октябре 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 703.4 | БУР-4 | Давление | PIT-302 | 32854-13 | МП 4212-012-2013 | Датчик давления | Метран-150 | Метран-150TG | 6144605 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2020-02-15 | 20 | 2040-02-14 | 0 | М | Па | 1 | М | Па | ± 0,065 |  | % | 60 | 2025-03-07 | 2030-02-04 | поверка | СП | С-ЕЖБ/07-03-2025/416940283 | АО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1ExdIICT5/T6 X | 2022 |  | ЦППН | да |  | 2022-10-30 | добавлено в октябре 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 703.4 | БУР-4 | Давление | PIT-301 | 32854-13 | МП 4212-012-2013 | Датчик давления | Метран-150 | Метран-150TG | 6144606 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2020-02-15 | 20 | 2040-02-14 | 0 | М | Па | 1 | М | Па | ± 0,065 |  | % | 60 | 2025-03-07 | 2030-02-04 | поверка | СП | С-ЕЖБ/07-03-2025/416940282 | АО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1ExdIICT5/T6 X | 2022 |  | ЦППН | да |  | 2022-10-30 | добавлено в октябре 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 703.4 | БУР-4 | После КШг45 | FIT-301 | 48092-11 | МП 48092-11 | Ротаметр | Н 250 | KROHNE H250/RR/M40/ESK-Ex | D200000000966061 | Фирма "KROHNE Messtechnik GmbH" | Германия | 29 | 01.01.2020 | 10 | #VALUE! | 0 |  | л/ч | 8000 |  | л/ч | ±1,6 |  | % | 48 | 2024-03-28 | 2028-02-26 | поверка | СП | С-ВЯ/28-03-2024/327791197 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | ExiIICT6 Gb | 2022 |  | ЦППН | да |  | 2022-10-30 | добавлено в октябре 2022 | [9 empty] | Демонтировано и передано АиМу на поверку 07.02.2024 |  | Ui ≤ 36 В, Ii ≤ 59 мА | -40…+65 °C | IP 68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 703.4 | БУР-4 | Газоанализатор | QE-501 | 61055-15 | МП 116-221-2014. изм. №3 | Датчик-газоанализатор стационарный | ДГС ЭРИС-210 | ДГС ЭРИС-210-1 IR | ER210201772 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 02.08.2020 | 12 | 2032-08-01 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 36 | 2023-04-18 | 2026-03-18 | поверка | СП | С-ДШФ/18-04-2023/242537165 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Exd[ia] IIC T6X | 2022 |  | ЦППН | Да |  | 2022-10-30 | добавлено в октябре 2022 |  |  |  |  | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ |  |  |  | акт апрель 2023 |  |  | -60…+65 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 703.4 | БУР-4 | Газоанализатор | QE-502 | 61055-15 | МП 116-221-2014. изм. №3 | Датчик-газоанализатор стационарный | ДГС ЭРИС-210 | ДГС ЭРИС-210-1 IR | ER210201769 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 02.08.2020 | 12 | 2032-08-01 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 36 | 2023-04-18 | 2026-03-18 | поверка | СП | С-ДШФ/18-04-2023/242537163 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Exd[ia] IIC T6X | 2022 |  | ЦППН | Да |  | 2022-10-30 | добавлено в октябре 2022 |  |  |  |  | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ |  |  |  | акт апрель 2023 |  |  | -60…+65 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 703.5 | Площадка сепаратора факельного высокого давления | СФВД4 | LIR-703061 | 65554-16 | МП 208-022-2020 | Уровнемер | Rosemount 5300 | Rosemount 5301HA2S1E4SM00362RAIMM1T1R7388 | 4810199 | АО "ПГ МЕТРАН" Челябинск | Россия | 29 | 2020-08-01 | 12 | 2032-07-31 09:36 | 0 |  | м | 3.22 |  | м | ± 3 | м | м | 48 | 2024-08-20 | 2028-07-20 | поверка | СП | С-ДШФ/20-08-2024/366290901 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0Ex ia IIC T4…Т1 GA X | 05.09.2021 |  | ЦППН | да |  | 12.04.2023 | [5 empty] | Газовый конденсат | [6 empty] | Ui ≤ 30 В, Ii ≤ 130 mA | -55…+70 °C | IP 66, IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 703.5 | Площадка сепаратора факельного высокого давления | СФВД4 | PIR-703041 | 32854-13 | МИ 4212-012-2013 | Датчик давления | Метран 150 | Метран 150TGR12G21AM4IMS5K12PCT1LTST | 1697503 | АО "ПГ МЕТРАН" Челябинск | Россия | 30 | 2021-02-01 | 12 | 2033-01-31 09:36 | 0 | М | Па | 0.05 | М | Па | ± 0,065 |  | % | 60 | 2021-02-15 | 2026-01-15 | поверка | СП | С-ДАВ/15-02-2021/37823955 | АО "ПГ "МЕТРАН" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0Ex ia IIC T4 Ga X | 05.09.2021 |  | ЦППН | Да |  | 12.04.2023 | [5 empty] | Попутный нефтяной газ | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  |  |  | Ui ≤ 30 В, Ii ≤ 200 mA | -60…+70 °C | IP 66, IP 68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 703.5 | Площадка сепаратора факельного высокого давления | СФВД4 | TIR-703021 | 75208-19 | 435-158-2019МП | Датчик температуры | ТСПТ Ex | ТСПТ Exd101-L19-Pt100-A4H10-C10-8-300/200 | 5188-1-1 | ООО "ПК "ТЕСЕЙ" | Россия | 32 | 2020-12-01 | 5 | 2025-12-01 | 0 |  | °С | 100 |  | °С | ± 0,1 |  | % | 60 | 2020-12-29 | 2025-11-28 | поверка | СП | СПТ 5188-1-1 | ООО "ПК"ТЕСЕЙ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Exd IIC T6 X | 05.09.2021 |  | ЦППН | Да |  | 12.04.2023 | [5 empty] | Попутный нефтяной газ | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 | [5 empty] | -40…+60 °C | IP 68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 703.5 | Площадка сепаратора факельного высокого давления | Стойка №1 | AZISA-703071 | 61055-15 | МП 116-221-2014 изм. №3 | Датчик-газоанализатор стационарный | ДГС ЭРИС-230 | ДГС ЭРИС-230-3 IR | ER230202175 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2020-09-01 | 12 | 2032-08-31 09:36 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 36 | 2023-08-16 | 2026-07-16 | поверка | СП | С-ДШФ/16-08-2023/275801437 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Exd[ia] IIC T6X | 2021-03-09 |  | ЦППН | да |  | 2023-02-01 | [5 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | акт август 2023 |  | - | -60…+65 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 703.5 | Площадка сепаратора факельного высокого давления | Стойка №2 | AZISA-703091 | 61055-15 | МП 116-221-2014 изм. №3 | Датчик-газоанализатор стационарный | ДГС ЭРИС-230 | ДГС ЭРИС-230-3 IR | ER230202173 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2020-09-01 | 12 | 2032-08-31 09:36 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 36 | 2023-08-16 | 2026-07-16 | поверка | СП | С-ДШФ/16-08-2023/275801436 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Exd[ia] IIC T6X | 2021-03-09 |  | ЦППН | да |  | 2023-02-01 | [5 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | акт август 2023 |  | - | -60…+65 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 703.5 | Площадка сепаратора факельного высокого давления | Стойка №3 | AZISA-703101 | 61055-15 | МП 116-221-2014 изм. №3 | Датчик-газоанализатор стационарный | ДГС ЭРИС-230 | ДГС ЭРИС-230-3 IR | ER230202174 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2020-09-01 | 12 | 2032-08-31 09:36 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 36 | 2023-08-16 | 2026-07-16 | поверка | СП | С-ДШФ/16-08-2023/27581435 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Exd[ia] IIC T6X | 2021-03-09 |  | ЦППН | да |  | 2023-02-01 | [5 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | акт август 2023 |  | - | -60…+65 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 706 | БНДР | Загазованность в помещение БНДР | AST-1 (пропан) | 61055-15 | МП 116-221-2014 изм. №3 | Датчик-газоанализатор стационарный | ДГС ЭРИС-230 | ДГС ЭРИС-230-3 IR | ER230200277 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2020-02-05 | 12 | 2032-02-04 09:36 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 36 | 2023-04-18 | 2026-03-18 | поверка | СП | С-ДШФ/18-04-2023/242537154 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Exd[ia] IIC T6X | 01.02.2023 |  | ЦППН | да |  | 01.02.2023 |  |  |  |  | Блокировка | Измерение уровня | [6 empty] | - | -60…+65 °C | IP 67
Formulas:
Дата окончания срока службы = [Месяц, год выпуска]+[Срок эксплуатации]*365.2
Дата окончания срока службы = SUM([Месяц, год выпуска]+[Срок эксплуатации]*365.2)
Дата окончания поверки = IF(AD2=0,0,IF([Дата поверки]="","",EDATE([Дата поверки],AD2)-DAY(1)))
Текущее состояние = IF([Дата поверки]=0,"нет данных",IF(TODAY()<[Дата окончания поверки]-30,"поверен",IF(TODAY()>[Дата окончания поверки],"ЗАМЕНИТЬ","ПРОСРОЧЕН")))
Текущее состояние = IF([Дата поверки]=0,"нет данных",IF(TODAY()<[Дата окончания поверки]-30,"поверен",IF(TODAY()>[Дата окончания поверки],"ПРОСРОЧЕН","ЗАМЕНИТЬ")))
Система автоматизации = IF([Дата окончания поверки]=0,"нет данных",IF(TODAY()<[Вид работ для СИ (поверка/ калибровка)]-30,"поверен",IF(TODAY()>[Вид работ для СИ (поверка/ калибровка)],"ЗАМЕНИТЬ","ПРОСРОЧЕН")))

## Поверка март
№ п/п | Наименование ДО | Месторождение | Установка | Позиция по ГП | Название позиции | Место установки | Позиционное обозначение прибора | Номер в Госреестре | Методика поверки | Наименование прибора | Тип | Модель модификация | Заводской номер | Завод изготовитель | Страна производитель | Область измерений | Месяц, год выпуска | Срок эксплуатации | Дата окончания срока службы | Нижний предел | Приставка для ЕИ НП | ЕИ для НП | Верхний предел | Приставка для ЕИ | ЕИ | Класс точности, погрешность | Приставка для размерности погрешности | Размерность погрешности | Периодичность поверки/ калибровки (месяцев) | Дата поверки | Дата окончания поверки | Вид работ для СИ (поверка/ калибровка) | Вид документа по результатам поверки / калибровки (СП, ИН, СК, паспорт, клеймо) | Наличие документа с отметкой о поверке (№ св-ва о поверке) | Организация, выполнившая поверку / калибровку | Текущее состояние | Система автоматизации | Категория использования | Состояние эксплуатации | Техническое состояние | Вид взрывозащиты | Дата ввода в эксплуатацию | Инвентарный номер | Подразделение | Наличие формуляра | Номер формуляра | Дата составления формуляра | Примечание | Rкаб | Скаб | Lкаб | Участие в ПАЗ | Измеряемый параметр | Вид измерений | Группа (для СИ) | Сфера гос. Регулирования | Операции, воздействие | Комментарии | Напряжение, ток | Диапазон температур окружающей среды | Степень защиты от воздействия пыли и воды
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 200.1 | Площадка сепарационная | Уровень в I-СВ1 | LZISA– 200691 | 53779-13 | ГОСТ 8.660-2009 "ГСИ.Уровнемеры промышленного применения. МП." | Уровнемер | Rosemount 5300 | Rosemount 5301HA2S1V5AM00340KANAM1Q4T1P6R8808 | 504511 | "Rosemount inc." | Швеция | 29 | 2016-03-14 | 12 | 2028-03-13 09:36 | 0,34 |  | м | 3 |  | м | ± 3 | м | м | 60 | 2020-03-23 | 2025-03-22 | поверка | СП | СП k.0213-20 | ГПН-А | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT1…Т4 GA X | 17.09.2016 |  | ЦППН | Да |  | 2023-10-01 |  |  |  |  | Блокировка | Измерение уровня | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2971 |  |  |  | Ui ≤ 30 B, Ii ≤ 130 мA | -50…+70 °C | IP 66/IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 200.1 | Площадка сепарационная | Уровень в I-СВ1 | LZISA– 200701 | 53779-13 | ГОСТ 8.660-2009 "ГСИ.Уровнемеры промышленного применения. МП." | Уровнемер | Rosemount 5300 | Rosemount 5301HA2S1V5AM00340KANAM1Q4T1P6R8808 | 504512 | "Rosemount inc." | Швеция | 29 | 18.04.2016 | 12 | 2028-04-17 09:36 | 0,34 |  | м | 3 |  | м | ± 3 | м | м | 60 | 2020-03-23 | 2025-03-22 | поверка | СП | СП k.0214-20 | ГПН-А | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT1…Т4 GA X | 17.09.2016 |  | ЦППН | Да |  | 2023-10-01 |  |  |  |  | Блокировка | Измерение уровня | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2971 |  |  |  | Ui ≤ 30 B, Ii ≤ 130 мA | -50…+70 °C | IP 66/IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 200.1 | Площадка сепарационная | Уровень в I-СВ2 | LZISA– 200711 | 53779-13 | ГОСТ 8.660-2009 "ГСИ.Уровнемеры промышленного применения. МП." | Уровнемер | Rosemount 5300 | Rosemount 5301HA2S1V5AM00340KANAM1Q4T1P6R8808 | 504513 | "Rosemount inc." | Швеция | 29 | 2016-03-14 | 12 | 2028-03-13 09:36 | 0,34 |  | м | 2.98 |  | м | ± 3 | м | м | 60 | 2020-03-28 | 2025-03-27 | поверка | СП | СП k.0217-20 | ГПН-А | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT1…Т4 GA X | 17.09.2016 |  | ЦППН | Да |  | 2023-10-01 |  |  |  |  | Блокировка | Измерение уровня | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2971 |  |  |  | Ui ≤ 30 B, Ii ≤ 130 мA | -50…+70 °C | IP 66/IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 200 | Площадка сепарационная | СП-25 стойка №3 | AZISA – 200791 | 61055-15 | МП 116-221-2014 изм №3 | Датчик-газоанализатор стационарный | ДГС ЭРИС-230 | ДГС ЭРИС-230-3 IR | ER230190509 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 01.01.2019 | 12 | 2030-12-31 09:36 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 36 | 2022-03-21 | 2025-03-20 | поверка | СП | С-ДШФ/21-03-2022/142105082 | ООО "АиМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Exd[ia] IIC T6X | 2021-03-09 |  | ЦППН | да |  | 2021-03-09 |  |  |  |  | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | акт март 2022 | - | -60…+65 °C | IP 67 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 200 | Площадка сепарационная | СП-25 стойка №8 | AZISA – 200841 | 61055-15 | МП 116-221-2014 изм №1 | Датчик-газоанализатор стационарный | ДГС ЭРИС-230 | ДГС ЭРИС-230-3 IR | ER230190523 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2019-03-25 | 12 | 2031-03-24 09:36 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 36 | 2022-03-21 | 2025-03-20 | поверка | СП | С-ДШФ/21-03-2022/142105085 | ООО "АиМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Exd[ia] IIC T6X | 25.10.2020 |  | ЦППН | Да |  | 2020-11-10 |  |  |  |  | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | акт март 2022 | - | -60…+65 °C | IP 67 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 201 | Площадка нагрева-телей ПТБ-10Э | Коллектор воздуховода | QE-32(2) (метан) | 55450-13 | МП-242-1561-2013 | Газоанализатор | СГОЭС | СГОЭС-М11 | 7742 | ЗАО "Электронстандарт-прибор" | Россия | 31 | 2015-07-09 | 10 | 2025-07-08 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 12 | 2024-02-10 | 2025-02-09 | поверка | СП | С-ДШФ/10-02-2024/321305240 | ООО "АиМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Ex de II C T4-T5 | 2017-06-01 |  | ЦППН | Да |  | 2023-10-01 |  |  |  |  | ДА | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | акт февраль 2024 |  |  |  | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 202 | Площадка нагрева-телей ПТБ-10Э | Температура дымовой трубы 1 | TE 6(2) | 23410-13 | МИ 280.01.00-2013 | Преобразователь температуры | Метран 280 | Метран 281-02 | 2250809 | ЗАО"ПГ"Метран" | Россия | 32 | 2015-04-01 | 6 | 2021-03-31 04:48 | 0 |  | °С | 900 |  | °С | ± 1 |  | °C | 60 | 2020-03-31 | 2025-03-30 | поверка | СП | СП k.0230-20 | ГПН-А | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 Х | 2016 |  | ЦППН | Да | [7 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 202 | Площадка нагрева-телей ПТБ-10Э | Коллектор воздуховода | QE-32(2) | 55450-13 | МП-242-1561-2013 | Газоанализатор | СГОЭС | СГОЭС-М11 | 7751 | ЗАО "Электронстандарт-прибор" | Россия | 31 | 2015-07-01 | 10 | 2025-06-30 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 12 | 2024-02-10 | 2025-02-09 | поверка | СП | С -ДШФ/10-02-2024/321305239 | ООО "АиМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Exid[ib]llCT4 | 01.06.2017 |  | ЦППН | Да |  | 2022-09-01 |  |  |  |  | Сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | акт февраль 2024 |  |  |  | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 202 | Площадка нагрева-телей ПТБ-10Э | Давление в воздуховоде | PЕ 16(1) | 32854-13 | МП 4212-012-2013 | Датчик давления | Метран 150 | Метран 150TG1 | 1390993 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2015-04-01 | 12 | 2027-03-31 09:36 | 0 | к | Па | 20 | к | Па | ± 0,065 |  | % | 60 | 2020-03-31 | 2025-03-30 | поверка | СП | СП k.0225-20 | ГПН-А | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Ex de II C T4-T5 | 2015 |  | ЦППН | Да | [7 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 202 | Площадка нагрева-телей ПТБ-10Э | Давление в трубопроводе отбора среды из теплообменной камеры | PЕ 16(2) | 32854-13 | МИ 4212-012-2013 | Датчик давления | Метран 150 | Метран 150TG1 | 1390997 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2015-04-01 | 12 | 2027-03-31 09:36 | 0 | к | Па | 20 | к | Па | ± 0,065 |  | % | 60 | 2020-03-31 | 2025-03-30 | поверка | СП | СП k.0222-20 | ГПН-А | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Ex de II C T4-T5 | 2015 |  | ЦППН | Да | [7 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 202 | Площадка нагрева-телей ПТБ-10Э | Давление в трубопроводе входа нефти в печь | PE 43(2) | 32854-08 | МИ 4212-012-2013 | Датчик давления | Метран 150 | Метран 150TG | 1391001 | ЗАО"ПГ"Метран", | Россия | 30 | 2015-04-01 | 12 | 2027-03-31 09:36 | 0 | М | Па | 1 | М | Па | ± 0,065 |  | % | 60 | 2020-03-31 | 2025-03-30 | поверка | СП | СП k.0223-20 | ГПН-А | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT4 Ga X | 2016 |  | ЦППН | Да | [7 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 202 | Площадка нагрева-телей ПТБ-10Э | Давление в трубопроводе выхода нефти из печи | PE 43(1) | 32854-13 | МИ 4212-012-2013 | Датчик давления | Метран 150 | Метран 150TG | 1391003 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2015-04-01 | 12 | 2027-03-31 09:36 | 0 | М | Па | 1 | М | Па | ± 0,065 |  | % | 60 | 2020-03-31 | 2025-03-30 | поверка | СП | СП k.0224-20 | ГПН-А | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT4 Ga X | 2016 |  | ЦППН | Да | [7 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 202 | Площадка нагрева-телей ПТБ-10Э | Температура трубопровода входа нефти в печь | TE 3(1) | 23410-13 | МИ 280.01.00-2013 | Преобразователь температуры | Метран-280-Ex | Метран 286-02 Exia-1-200-Н10 | 2250782 | ЗАО"ПГ"Метран" | Россия | 32 | 2015-04-01 | 8 | 2023-03-31 14:24 | -50 |  | °С | 100 |  | °С | ± 1 |  | °C | 60 | 2020-03-31 | 2025-03-30 | поверка | СП | СП k.0226-20 | ГПН-А | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5X | 2016 |  | ЦППН | Да | [7 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 202 | Площадка нагрева-телей ПТБ-10Э | Температура в ППТ | ТЕ 5(3) | 23410-13 | МИ 280.01.00-2013 | Преобразователь температуры | Метран-280-Ex | Метран 286-02 Exia-1-200-Н10 | 2250801 | ЗАО"ПГ"Метран" | Россия | 32 | 2015-04-01 | 8 | 2023-03-31 14:24 | -50 |  | °С | 100 |  | °С | ± 1 |  | °C | 60 | 2020-03-31 | 2025-03-30 | поверка | СП | СП k.0227-20 | ГПН-А | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5X | 2016 |  | ЦППН | Да | [7 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 202 | Площадка нагрева-телей ПТБ-10Э | Температура выхода змеевеков из теплообменной камеры 3-й поток | ТЕ 4(3) | 23410-13 | МИ 280.01.00-2013 | Преобразователь температуры | Метран 280 | Метран 286-02 | 2250791 | ЗАО"ПГ"Метран" | Россия | 32 | 2015-04-07 | 8 | 2023-04-06 14:24 | -50 |  | °С | 100 |  | °С | ± 0,4 |  | °C | 60 | 2020-03-31 | 2025-03-30 | поверка | СП | СП k.0228-20 | ГПН-А | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExdIICT5 Х |  |  | ЦППН | Да | [7 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 202 | Блок автоматизации печи | Температура в БМА | ТЕ 5(4) | 23410-13 | МИ 280.01.00-2013 | Преобразователь температуры | Метран 280 | Метран 286-02 | 2250806 | ЗАО"ПГ"Метран" | Россия | 32 | 2015-04-07 | 8 | 2023-04-06 14:24 | -50 |  | °С | 100 |  | °С | ± 0,4 |  | °C | 60 | 2020-03-31 | 2025-03-30 | поверка | СП | СП k.0229-20 | ГПН-А | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExdIICT5Х | 2016 |  | ЦППН | Да | [7 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 203 | Площадка нагрева-телей ПТБ-10Э | Температура среды перед ККЗ | ТЕ 5(5) | 23410-13 | МИ 280.01.00-2013 | Преобразователь температуры | Метран-280-Ex | Метран 286-02 Exia-1-200-Н10-(-50…100)С-Т5-У1.1(-50+85)-ГП | 2250790 | ЗАО"ПГ"Метран" | Россия | 32 | 2015-04-01 | 8 | 2023-03-31 14:24 | -50 |  | °С | 100 |  | °С | ± 0,4 |  | °C | 60 | 2020-03-17 | 2025-03-16 | поверка | СП | СП k.0194-20 | ГПН-А | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5X | 01.10.2016 |  | ЦППН | Да |  | 2016-10-01 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 203 | Площадка нагрева-телей ПТБ-10Э | Температура выхода змеевеков из теплообменной камеры | ТЕ 4(4) | 23410-13 | МИ 280.01.00-2013 | Преобразователь температуры | Метран-280-Ex | Метран 286-02 Exia-1-200-Н10-(-50…100)С-Т5-У1.1(-50+85)-ГП | 2250786 | ЗАО"ПГ"Метран" | Россия | 32 | 2015-07-07 | 8 | 2023-07-06 14:24 | -50 |  | °С | 100 |  | °С | ± 0,4 |  | °C | 60 | 2020-03-17 | 2025-03-16 | поверка | СП | СП k.0195-20 | ГПН-А | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5X | 2017 |  | ЦППН | Да |  | 2017-05-05 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 203 | Площадка нагрева-телей ПТБ-10Э | Температура выхода змеевеков из теплообменной камеры | ТЕ 4(2) | 23410-13 | МИ 280.01.00-2013 | Преобразователь температуры | Метран-280-Ex | Метран 286-02 Exia-1-200-Н10-(-50…100)С-Т5-У1.1(-50+85)-ГП | 2250797 | ЗАО"ПГ"Метран" | Россия | 32 | 2015-04-01 | 8 | 2023-03-31 14:24 | -50 |  | °С | 100 |  | °С | ± 0,4 |  | °C | 60 | 2020-03-17 | 2025-03-16 | поверка | СП | СП k.0197-20 | ГПН-А | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5X | 2017 |  | ЦППН | Да |  | 2017-05-05 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 203 | Площадка нагрева-телей ПТБ-10Э | Температура стенки камеры сгорания | TЕ 6(7) | 16084-07 | методикой поверки, раздел 3.4 Руководства по эксплуатации ВБАЛ 2.821.011 РЭ, | Термопреобразователь сопротивления взрывозащищенный | ТСПУ 011 | ТСПУ 011.151.XT- Exd-4/20-(-50/150)-0,5-2-2-5000-530-Н-К1/Г6-К-П | 41 | АОЗТ СКБ Термоприбор. Москва | Россия | 32 | 2015-04-01 | 20 | 2035-04-01 | -50 |  | °С | 150 |  | °С | ± 0,5 |  | % | 60 | 2020-03-17 | 2025-03-16 | поверка | СП | СП k.0198-20 | ГПН-А | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIIВT3Х | 2017 |  | ЦППН | Да |  | 2017-01-01 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 203 | Площадка нагрева-телей ПТБ-10Э | Температура стенки теплообменной камеры | TЕ 6(8) | 16084-07 | методикой поверки, раздел 3.4 Руководства по эксплуатации ВБАЛ 2.821.011 РЭ, | Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом | ТСПУ 011 | ТСПУ 011.151.XT- Exd-4/20-(-50/150)-0,5-2-2-5000-530-Н-К1/Г6-К-П | 42 | АОЗТ СКБ Термоприбор. Москва | Россия | 32 | 2015-04-01 | 20 | 2035-04-01 | -50 |  | °С | 150 |  | °С | ± 0,5 |  | % | 60 | 2020-03-17 | 2025-03-16 | поверка | СП | СП k.0199-20 | ГПН-А | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIIВT3Х | 2017 |  | ЦППН | Да |  | 2017-01-01 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 203 | Площадка нагрева-телей ПТБ-10Э | Температура стенки камеры сгорания | ТЕ 6(5) | 16084-07 | методикой поверки, раздел 3.4 Руководства по эксплуатации ВБАЛ 2.821.011 РЭ, | Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом | ТСПУ 011 | ТСПУ 011.151.XT- Exd-4/20-(-50/150)-0,5-2-2-5000-530-Н-К1/Г6-К-П | 43 | АОЗТ СКБ Термоприбор. Москва | Россия | 32 | 2015-04-01 | 20 | 2035-04-01 | -50 |  | °С | 150 |  | °С | ± 0,5 |  | % | 60 | 2020-03-17 | 2025-03-16 | поверка | СП | СП k.0200-20 | ГПН-А | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIIВT3Х | 01.2017 |  | ЦППН | Да |  | 2017-01-01 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 203 | Площадка нагрева-телей ПТБ-10Э | Температура стенки камеры сгорания | TЕ 6(6) | 16084-07 | методикой поверки, раздел 3.4 Руководства по эксплуатации ВБАЛ 2.821.011 РЭ, | Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом | ТСПУ 011 | ТСПУ 011.151.XT- Exd-4/20-(-50/150)-0,5-2-2-5000-530-Н-К1/Г6-К-П | 44 | АОЗТ СКБ Термоприбор. Москва | Россия | 32 | 2015-04-01 | 20 | 2035-04-01 | -50 |  | °С | 150 |  | °С | ± 0,5 |  | % | 60 | 2020-03-17 | 2025-03-16 | поверка | СП | СП k.0201-20 | ГПН-А | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIIВT3Х | 2017 |  | ЦППН | Да |  | 2017-01-01 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 203 | Площадка нагрева-телей ПТБ-10Э | Температура стенки камеры сгорания | ТЕ 6(4) | 16084-07 | методикой поверки, раздел 3.4 Руководства по эксплуатации ВБАЛ 2.821.011 РЭ, | Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом | ТСПУ 011 | ТСПУ 011.151.XT- Exd-4/20-(-50/150)-0,5-2-2-5000-530-Н-К1/Г6-К-П | 47. | АОЗТ СКБ Термоприбор. Москва | Россия | 32 | 01 04.2015 | 20 | 2035-04-01 | -50 |  | °С | 150 |  | °С | ± 0,5 |  | % | 60 | 2020-03-17 | 2025-03-16 | поверка | СП | СП k.0202-20 | ГПН-А | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIIВT3Х | 2017 |  | ЦППН | Да |  | 2017-01-01 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 203 | Площадка нагрева-телей ПТБ-10Э | Температура поверхности газопровода | TЕ 6(9) | 16084-07 | методикой поверки, раздел 3.4 Руководства по эксплуатации ВБАЛ 2.821.011 РЭ, | Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом | ТСПУ 011 | ТСПУ 011.151.XT- Exd-4/20-(-50/150)-0,5-2-2-5000-530-Н-К1/Г6-К-П | 50. | АОЗТ СКБ Термоприбор. Москва | Россия | 32 | 2015-04-01 | 20 | 2035-03-31 | -50 |  | °С | 150 |  | °С | ± 0,5 |  | % | 60 | 2020-03-17 | 2025-03-16 | поверка | СП | СП k.0203-20 | ГПН-А | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIIВT3Х | 2017 |  | ЦППН | Да |  | 2017-01-01 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 203 | Площадка нагрева-телей ПТБ-10Э | Загазованность 50% НКПР на площадке печи | QE-32(4) | 61055-15 | МП 116-221-2014 | Датчик-газоанализатор стационарный | ДГС ЭРИС-230 | ЭРИС-230-3 IR(метан) | ER230190524 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2019-03-20 | 12 | 2031-03-19 09:36 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 36 | 2022-03-21 | 2025-03-20 | поверка | СП | С-ДШФ/21-03-2022/142105084 | ООО "АиМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Ex d(ia) II C T6 X | 2023-09-19 |  | ЦППН | Да |  | 2023-09-19 | [5 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | акт март 2022 | - | -60…+65 °C | IP 67 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 205 | Площадка сепарационная | СП-25 стойка № 1 | AZISA – 205481 | 61055-15 | МП 116-221-2014 | Датчик-газоанализатор стационарный | ДГС ЭРИС-230 | ДГС ЭРИС-230-3 IR (метан) | ER230190511 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2019-03-20 | 12 | 2031-03-19 09:36 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 36 | 2022-03-21 | 2025-03-20 | поверка | СП | С-ДШФ/21-03-2022/142105083 | ООО "АиМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Exd[ia] IIC T6X | 2021-06-15 |  | ЦППН | Да |  | 2022-08-25 |  |  |  |  | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | акт март 2022 | - | -60…+65 °C | IP 67 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 205 | Площадка сброса пластовой воды | СП-25 стойка № 3 | AZISA – 205501 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 изм №1 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-ОПТИМА | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М (метан) | ЕR160189 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-10 | 15 | 2031-08-10 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-16 | 2025-03-15 | поверка | СП | С-ГРЗ/16-03-2023/232874232 | ООО "Автоматизация и Метрология" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb | 10.06.2016 |  | ЦППН | Да |  | 2022-08-25 |  |  |  |  | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион | - | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 205 | Площадка сброса пластовой воды | СП-25 стойка № 4 | AZISA–205511 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 изм №1 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-ОПТИМА | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М (метан) | ЕR160229 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-10 | 15 | 2031-08-10 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-16 | 2025-03-15 | поверка | СП | С-ГРЗ/16-03-2023/232874231 | ООО "Автоматизация и Метрология" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb | 10.06.2016 |  | ЦППН | Да |  | 2022-08-25 |  |  |  |  | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион | - | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 206.2 | БИК-2 | Загазованность в помещении | QIT-206201 | 66741-17 | МП-242-2061-2021 | Газоанализатор стационарный | ИДК-10 | ИДК-10-01-13\001б-УХЛ1 | 22755 | ООО "Томская электронная компания" | Россия | 31 | 2022-11-16 | 15 | 2037-11-15 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2022-11-18 | 2024-11-17 | поверка | СП | С-ГЦТ/18-11-22/202318870 | ООО "ТЭК" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Ex dia IIC T6 Gb X | 24.11.2024 |  | ЦППН | да |  | 24.11.2024 | [5 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Был смонтирован 24.11.24 Демонтированный (метанол) отправлен на поверку (прекращение работы с АИМом) |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 210 | Площадка сепарационная | Р газа до 2-КР5 СII-СК1 | PIR-210231 | 48186-11 | МП 4212-023-2011 "Датчики давления Метран-75." | Датчик давления | Метран-75 | Метран 75G4S22G2IM2F2C1LTPBK03 | 1212441 | ЗАО ПГ "Метран" | Россия | 30 | 2013-03-21 | 12 | 2025-03-20 09:36 | 0 | к | Па | 7000 | к | Па | ±0,1 |  | % | 60 | 2020-01-10 | 2025-01-09 | поверка | СП | СП k.0032-20 | ООО ГПН-А | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0Ex ia II CT4 Х | 2015 |  | ЦППН | Да |  | 2023-01-15 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 210 | Площадка сепарационная | Р газа до 2-КР7 СII-СК2 | PIСA-210321 | 48186-11 | МП 4212-023-2011 "Датчики давления Метран-75." | Датчик давления | Метран-75 | Метран 75G4S22G2IM2F2C1LTPBK03 | 1212440 | ЗАО ПГ "Метран" | Россия | 30 | 2013-03-21 | 12 | 2025-03-20 09:36 | 0 | к | Па | 7000 | к | Па | ±0,1 |  | % | 60 | 2020-01-10 | 2025-01-09 | поверка | СП | СП k.0031-20 | ООО ГПН-А | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0Ex ia II CT4 Х | 2015 |  | ЦППН | да |  | 2023-01-15 |  |  |  |  | Предупр. сигнализация | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 210 | Площадка сепарационная | СП-25 Стойка №1 | AZISA–210771 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160223 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-10 | 15 | 2031-08-10 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-16 | 2025-03-15 | поверка | СП | С-ГРЗ/16-03-2023/232874230 | ООО "Автоматизация и Метрология" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb | 2018 |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 210 | Площадка сепарационная | СП-25 Стойка №2 | AZISA–210781 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160219 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-10 | 15 | 2031-08-10 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-16 | 2025-03-15 | поверка | СП | С-ГРЗ/16-03-2023/232874229 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb | 2018 |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 210 | Площадка сепарационная | СП-25 Стойка №7 | AZISA–210831 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160220 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-10 | 15 | 2031-08-10 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-16 | 2025-03-15 | поверка | СП | С-ГРЗ/16-03-2023/232874225 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb | 2018 |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 210 | Площадка сепарационная | СП-25 Стойка №8 | AZISA–210841 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160215 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-10 | 15 | 2031-08-10 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-16 | 2025-03-15 | поверка | СП | С-ГРЗ/16-03-2023/232874224 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb | 2018 |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 213 | Площадка нагрева-телей ПТБ-10Э | Контроль загазованности | QE-213-32(1) | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160047 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2021-08-10 | 15 | 2036-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-16 | 2025-03-15 | поверка | СП | С-ГРЗ/16-03-2023/232874223 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb | 2018 |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 215 | Площадка сброса пластовой воды | Контроль загазованности | AZISA–215481 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160190 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2021-08-10 | 15 | 2036-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-16 | 2025-03-15 | поверка | СП | С-ГРЗ/16-03-2023/232874222 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 215 | Площадка сброса пластовой воды | Контроль загазованности | AZISA–215511 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160165 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2021-08-10 | 15 | 2036-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-16 | 2025-03-15 | поверка | СП | С-ГРЗ/16-03-2023/232874219 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 215 | Площадка сброса пластовой воды | Контроль загазованности | AZISA–215521 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160166 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2021-08-10 | 15 | 2036-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-16 | 2025-03-15 | поверка | СП | С-ГРЗ/16-03-2023/232874218 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 215 | Площадка сброса пластовой воды | Контроль загазованности | AZISA–215531 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160200 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2021-08-10 | 15 | 2036-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-16 | 2025-03-15 | поверка | СП | С-ГРЗ/16-03-2023/232874216 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 215 | Площадка сброса пластовой воды | Контроль загазованности | AZISA–215541 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160161 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2021-08-10 | 15 | 2036-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-16 | 2025-03-15 | поверка | СП | С-ГРЗ/16-03-2023/232874215 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 220 | УЗА РВС-4 | Контроль загазованности | AZISA-0002551 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ЕR160285 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-07-08 | 15 | 2031-07-08 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-03-16 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874188 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 220 | КАРЭ РВС-4 | Контроль загазованности | AZISA-000911 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ЕR160141 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-09 | 15 | 2031-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-03-16 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874187 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb | 01.04.2018 |  | ЦППН | да |  | 01.04.2018 |  |  |  |  | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 220 | КАРЭ РВС-4 | Контроль загазованности | AZISA-000931 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ЕR160302 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-09 | 15 | 2031-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-03-16 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874185 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb | 01.04.2018 |  | ЦППН | да |  | 01.04.2018 |  |  |  |  | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 220 | КАРЭ РВС-4 | Контроль загазованности | AZISA-000941 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ЕR160278 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-09 | 15 | 2031-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-03-16 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874184 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb | 01.04.2018 |  | ЦППН | да |  | 01.04.2018 |  |  |  |  | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 220 | КАРЭ РВС-4 | Контроль загазованности | AZISA-000951 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ЕR160277 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-09 | 15 | 2031-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-03-16 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874183 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb | 01.04.2018 |  | ЦППН | да |  | 01.04.2018 |  |  |  |  | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 220 | КАРЭ РВС-4 | Контроль загазованности | AZISA-000981 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ЕR160301 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-09 | 15 | 2031-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-03-16 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874180 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb | 01.04.2018 |  | ЦППН | да |  | 01.04.2018 |  |  |  |  | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 221 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Контроль загазованности | AZISA-000991 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ЕR160299 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-09 | 15 | 2031-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-03-16 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874179 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 221 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Контроль загазованности | AZISA-0001001 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ЕR160149 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-09 | 15 | 2031-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-03-16 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874178 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 221 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Контроль загазованности | AZISA-0001031 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ЕR160327 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-09 | 15 | 2031-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-03-16 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874175 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 221 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Контроль загазованности | AZISA-0001061 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ЕR160142 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-09 | 15 | 2031-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-03-16 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874172 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 222 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Контроль загазованности | AZISA-0001271 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ЕR160121 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-09 | 15 | 2031-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-03-16 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874170 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 222 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Контроль загазованности | AZISA-0001291 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ЕR160155 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-09 | 15 | 2031-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-03-16 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874169 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 222 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Контроль загазованности | AZISA-0001311 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ЕR160321 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-09 | 15 | 2031-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-03-16 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874167 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 222 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 (УЗА РВС-6) | Контроль загазованности | AZISA-0001321 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ЕR160125 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-09 | 15 | 2031-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-03-16 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874166 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 222 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 (УЗА РВС-6) | Контроль загазованности | AZISA-0002581 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160280 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-09 | 15 | 2031-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-03-16 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874165 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 222 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Контроль загазованности | AZISA-0002591 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160303 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-09 | 15 | 2031-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-03-16 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874164 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 223 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | КАРЭ РВС-7 | AZISA-0001331 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ЕR160153 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-09 | 15 | 2031-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-03-16 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874163 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 223 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | КАРЭ РВС-7 | AZISA-0001351 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ЕR160291 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-09 | 15 | 2031-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-03-16 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874161 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 223 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | КАРЭ РВС-7 | AZISA-0001361 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ЕR160320 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-09 | 15 | 2031-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-03-16 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874159 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 223 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | КАРЭ РВС-7 | AZISA-0001371 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ЕR160323 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-09 | 15 | 2031-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-03-16 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874158 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 223 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | УЗА РВС № 7 | AZISA-0002611 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160290 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-09 | 15 | 2031-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-03-16 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874156 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да |  |  | добавлено в октябре 2022 | [9 empty] | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 224 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Контроль загазованности | AZISA-0001591 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ЕR160325 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-09 | 15 | 2031-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-03-16 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874155 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 224 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Контроль загазованности | AZISA-0001601 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ЕR160158 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-09 | 15 | 2031-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-03-16 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874154 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 224 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Контроль загазованности | AZISA-0001621 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ЕR160144 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-09 | 15 | 2031-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-03-16 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874153 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 224 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Контроль загазованности | AZISA-0001631 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ЕR160123 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-09 | 15 | 2031-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-03-16 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874152 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 224 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Контроль загазованности | AZISA-0001641 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ЕR160152 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-09 | 15 | 2031-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-03-16 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874151 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 225 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Контроль загазованности | AZISA-0001651 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ЕR160326 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-09 | 15 | 2031-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-03-16 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874150 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 225 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Контроль загазованности | AZISA-0001661 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ЕR160122 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-09 | 15 | 2031-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-03-16 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874149 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 225 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Контроль загазованности | AZISA-0001681 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ЕR160331 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-09 | 15 | 2031-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-03-16 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874147 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 225 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Контроль загазованности | AZISA-0001701 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ЕR160124 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-09 | 15 | 2031-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-03-16 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874145 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 226.1 | Емкость дренажная V=40 м3 | Уровень в Е1 | LISA, TISA–226211 | 56503-14 | УНКР.407631.005 МП | Уровнемер поплавковый | ДУУ10 | ДУУ10-10-0-3,90-0-0-00-1-0-0-0-000-3 | 1536 | ЗАО "Альбатрос" г.Москва | Россия | 29 | 2020-11-01 | 14 | 2034-10-31 19:12 | 0,2/-45° |  | м | 3,90/85° |  | м | ± 3 | м | м | 24 | 2022-10-11 | 2024-10-10 | Поверка | СП | С-ДШФ/11-10-2022/197024637 | ООО "АиМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0 Ex ia IIB T6 GaX | 12.05.2021 |  | ЦППН | да |  | 12.05.2021 |  |  |  |  | Блокировка | Измерение уровня | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2971 |  |  |  | Ui ≤ 36 В, Ii ≤ 59 мА | -45…+75 °C | IP 68 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 226.1 | Емкость дренажная V=40 м3 | Контроль загазованности E-1 | AZISA–226261 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160293 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-11 | 15 | 2031-08-11 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-03-16 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874144 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 226.2 | Емкость дренажная V=40 м3 | Контроль загазованности Е-2 | AZISA–226271 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160263 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-11 | 15 | 2031-08-11 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-03-16 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874142 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 226.4 | Емкость дренажная V=40 м3 | Контроль загазованности Е-4 | AZISA–226291 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160297 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-11 | 15 | 2031-08-11 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-03-16 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874141 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 226.3 | Емкость дренажная V=40 м3 | Контроль загазованности Е-3 | AZISA–226321 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160272 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-11 | 15 | 2031-08-11 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-03-16 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874138 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 226.5 | Емкость дренажная V=40 м3 | Контроль загазованности Е-5 | AZISA–226331 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160296 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-11 | 15 | 2031-08-11 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-03-16 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874137 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 227 | Станция насосная внешней и внутренней перекачки | Контроль загазованности (Открытая площадка для арматуры ). | AZISA-227041 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER140180 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2014-01-01 | 15 | 2028-12-31 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2022-10-11 | 2024-10-10 | поверка | СП | С-ДШФ/11-10-2022/197024631 | ООО "АиМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | акт октябрь 2022 |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 230 | Емкость дренажная – сборник утечек из насосов V= 12,5 м3 | Контроль загазованности Е-9 | AZISA-230061 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 с изменением №1 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160146 | ООО «ЭРИС», г. Чайковский | Россия | 31 | 2016-01-01 | 15 | 2030-12-31 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-16 | 2025-03-15 | поверка | СП | С-ГРЗ/16-03-2023/232874214 | ГПН-А | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 231 | Емкость дренажная – сборник учтенной нефти V= 12,5 м3 | Контроль загазованности | AZISA-231061 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160318 | ООО «ЭРИС», г. Чайковский | Россия | 31 | 2016-01-21 | 15 | 2031-01-20 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-03-16 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874134 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 232 | Емкость дренажная сброса подтоварной воды V=40 м3 | Контроль загазованности | AZISA-232061 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160265 | ООО «ЭРИС», г. Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-11 | 15 | 2031-08-11 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-03-16 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874133 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb | 01.04.2018 |  | ЦППН | да |  | 01.04.2018 |  |  |  |  | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 232 | Емкость дренажная сброса подтоварной воды V=40 м3 | Контроль загазованности | AZISA-232071 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160309 | ООО «ЭРИС», г. Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-11 | 15 | 2031-08-11 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-03-16 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874132 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb | 01.04.2018 |  | ЦППН | да |  | 01.04.2018 |  |  |  |  | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 233 | Емкость дренажная шлама V= 40 м3 | Контроль загазованности | AZISA-233041 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 с изменением №1 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160310 | ООО «ЭРИС», г. Чайковский | Россия | 31 | 2016-01-01 | 15 | 2030-12-31 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-03-16 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874130 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 234 | Площадка концевых сепараторов | Стойка СП-25 №3 | AZISA-234441 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160191 | ООО «ЭРИС», г. Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-09 | 15 | 2031-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-16 | 2025-03-15 | поверка | СП | С-ГРЗ/16-03-2023/232874211 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Gb | 01.04.2018 |  | ЦППН | да |  | 2023-01-23 |  |  |  |  | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 234 | Площадка концевых сепараторов | Стойка СП-25 №4 | AZISA-234451 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 с изм.1 | газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER130814 | ООО «ЭРИС», г. Чайковский | Россия | 31 | 2013-01-01 | 15 | 2028-01-01 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-16 | 2025-03-15 | поверка | СП | С-ГРЗ/16-03-2023/232874210 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Gb | 01.01.2015 |  | ЦППН | да |  | 2023-01-23 |  |  |  |  | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 234 | Площадка концевых сепараторов | Стойка СП-25 №6 | AZISA-234471 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160205 | ООО «ЭРИС», г. Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-09 | 15 | 2031-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-16 | 2025-03-15 | поверка | СП | С-ГРЗ/16-03-2023/232874208 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Gb | 01.04.2018 |  | ЦППН | да |  | 2023-01-23 |  |  |  |  | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
1 | ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.1 | Хозяйство реагентное. Склад-навес | Контроль загазованности | AZISA-235131 (метанол) | 66741-17 | МП-242-2061-2021 | Газоанализатор стационарный | ИДК-10 | ИДК-10-01-13\001б-УХЛ1 | 22747 | ООО "Томская электронная компания" | Россия | 31 | 2022-11-16 | 15 | 2037-11-15 | 0 |  | %НКПР | 50 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2022-11-18 | 2024-11-17 | поверка | СП | С-ГЦТ/18-11-22/202318875 | ООО "ТЭК" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Ex dia IIC T6 Gb X | 24.11.2024 |  | ЦППН | Да |  | 24.11.2024 | [10 empty] | Был смонтирован 24.11.24 Демонтированный (метанол) отправлен на поверку (прекращение работы с АИМом) |  | -60…+65 °С | IP 68 | При наличии ГСО ПГС
3 | ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.1 | Хозяйство реагентное. Склад-навес | Контроль загазованности | AZISA-235151 (метанол) | 66741-17 | МП-242-2061-2021 | Газоанализатор стационарный | ИДК-10 | ИДК-10-01-13\001б-УХЛ1 | 22752 | ООО "Томская электронная компания" | Россия | 31 | 2022-11-16 | 15 | 2037-11-15 | 0 |  | %НКПР | 50 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2022-11-16 | 2024-11-15 | поверка | СП | С-ГЦТ/16-11-22/201810226 | ООО "ТЭК" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Ex dia IIC T6 Gb X | 24.11.2024 |  | ЦППН | Да |  | 24.11.2024 | [10 empty] | Был смонтирован 24.11.24 Демонтированный (метанол) отправлен на поверку (прекращение работы с АИМом) |  | -60…+65 °С | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
4 | ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.1 | Хозяйство реагентное. Склад-навес | Контроль загазованности | AZISA-235161 (метанол) | 66741-17 | МП-242-2061-2021 | Газоанализатор стационарный | ИДК-10 | ИДК-10-01-13\001б-УХЛ1 | 22754 | ООО "Томская электронная компания" | Россия | 31 | 2022-11-18 | 15 | 2037-11-17 | 0 |  | %НКПР | 50 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2022-11-18 | 2024-11-17 | поверка | СП | С-ГЦТ/18-11-22/202318872 | ООО "ТЭК" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Ex dia IIC T6 Gb X | 24.11.2024 |  | ЦППН | Да |  | 24.11.2024 | [10 empty] | Был смонтирован 24.11.24 Демонтированный (метанол) отправлен на поверку (прекращение работы с АИМом) |  | -60…+65 °С | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
5 | ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.1 | Хозяйство реагентное. Склад-навес | Контроль загазованности | AZISA-235171 (метанол) | 66741-17 | МП-242-2061-2021 | Газоанализатор стационарный | ИДК-10 | ИДК-10-01-13\001б-УХЛ1 | 22751 | ООО "Томская электронная компания" | Россия | 31 | 2022-11-14 | 15 | 2037-11-13 | 0 |  | %НКПР | 50 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2022-11-16 | 2024-11-15 | поверка | СП | С-ГЦТ/16-11-22/201810227 | ООО "ТЭК" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Ex dia IIC T6 Gb X | 24.11.2024 |  | ЦППН | Да |  | 24.11.2024 | [10 empty] | Был смонтирован 24.11.24 Демонтированный (метанол) отправлен на поверку (прекращение работы с АИМом) |  | -60…+65 °С | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.4 | Хозяйство реагентное: блок дозирования ингибитора парафиноотложения | Загазованность в помещении | 235.4-QT1 | 66741-17 | МП-242-2061-2021 | Газоанализатор стационарный | ИДК-10 | ИДК-10-01-13\001б-УХЛ1 | 22753 | ООО "Томская электронная компания" | Россия | 31 | 2022-11-16 | 15 | 2037-11-15 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2022-11-18 | 2024-11-17 | поверка | СП | С-ГЦТ/18-11-22/202318874 | ООО "ТЭК" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Ex dia IIC T6 Gb X | 24.11.2024 |  | ЦППН | да |  | 24.11.2024 | [5 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Был смонтирован 24.11.24 Демонтированный (метанол) отправлен на поверку (прекращение работы с АИМом) |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.5 | Хозяйство реагентное: блок дозирования ингибитора коррозии и бактерицида | Загазованность в помещении | 235.5-QT1 | 66741-17 | МП-242-2061-2021 | Газоанализатор стационарный | ИДК-10 | ИДК-10-01-13\001б-УХЛ1 | 22756 | ООО "Томская электронная компания" | Россия | 31 | 2022-11-22 | 15 | 2037-11-21 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2022-11-23 | 2024-11-22 | поверка | СП | С-ГЦТ/23-11-22/203262753 | ООО "ТЭК" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Ex dia IIC T6 Gb X | 24.11.2024 |  | ЦППН | да |  | 24.11.2024 | [5 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Был смонтирован 24.11.24 Демонтированный (метанол) отправлен на поверку (прекращение работы с АИМом) |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.2 | Хозяйство реагентное: блок дозирования деэмульгатора | Расход после Н4 | FT-23524 | 52516-13 | МП 0013-2-2012 | Расходомер-счетчик | Darkont серии ЕМ и ОМ | Darkont OM006N513-211E1 | 1568831 | Компания "Trimec Industries Pty Ltd." | Австралия | 29 | 2018-05-01 | 10 | 2028-04-30 | [6 empty] | ± 0,5 |  | % | 12 | 2024-03-22 | 2025-03-21 | поверка | СП | С-ВЯ/22-03-2024/330818386 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация |  | II 2GExd IIB T6 | 01.08.2018 |  | ЦППН | да |  | 2023-08-29 | [5 empty] | Измерение расхода | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ |  |  |  | Демонтировано и передано АиМу на поверку 07.02.2024 | - | -20…+70 °C | IP 67 | Вывоз до 90 д
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.2 | Хозяйство реагентное: блок дозирования деэмульгатора | Расход после Н5 | FT-23525 | 52516-13 | МП 0013-2-2012 | Расходомер-счетчик | Darkont серии ЕМ и ОМ | Darkont OM006N513-211E1 | 1568830 | Компания "Trimec Industries Pty Ltd." | Австралия | 29 | 2018-05-01 | 10 | 2028-04-30 | [6 empty] | ± 0,5 |  | % | 12 | 2024-03-22 | 2025-03-21 | поверка | СП | С-ВЯ/22-03-2024/330818384 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация |  | II 2GExd IIB T6 | 01.08.2018 |  | ЦППН | да |  | 2023-08-29 | [5 empty] | Измерение расхода | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ |  |  |  | Демонтировано и передано АиМу на поверку 07.02.2024 | - | -20…+70 °C | IP 67 | Вывоз до 90 д
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.2 | Хозяйство реагентное: блок дозирования деэмульгатора | Расход после Н7 | FT-23527 | 52516-13 | МП 0013-2-2012 | Расходомер-счетчик | Darkont серии ЕМ и ОМ | Darkont OM006N513-211E1 | 1568835 | Компания "Trimec Industries Pty Ltd." | Австралия | 29 | 2018-05-01 | 10 | 2028-04-30 | [6 empty] | ± 0,5 |  | % | 12 | 2024-03-22 | 2025-03-21 | поверка | СП | С-ВЯ/22-03-2024/330818385 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация |  | II 2GExd IIB T6 | 01.08.2018 |  | ЦППН | да |  | 2023-08-29 | [5 empty] | Измерение расхода | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ |  |  |  | Демонтировано и передано АиМу на поверку 07.02.2024 | - | -20…+70 °C | IP 67 | Вывоз до 90 д
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.3 | Хозяйство реагентное: блок дозирования ингибитора солеотложения | Температура реагента | 235.3-ТТ1 | 57176-14 | МП РТ 2026-2013 | Датчик температуры | ТСПТ Ex | Exd101-H17-Pt100-A4H10-C10-8-200 | 1813-1-3 | ООО "ПК "ТЕСЕЙ" | Россия | 32 | 2019-04-01 | 5 | 2024-03-31 | -50 |  | °С | 100 |  | °С | ± 0,1 |  | °C | 24 | 2023-03-29 | 2025-03-28 | поверка | СП | С-ГРЗ/29-03-2023/236693031 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | Исправно | Эксплуатация | Исправно | [7 empty] | Дата установки: 13.05.21 |  |  |  |  | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 239 | Емкость дренажная –сборник неучтенной нефти V=12,5м3 | СП-25 Стойка № 1 | AZISA – 239061 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160139 | ООО «ЭРИС», г. Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-10 | 15 | 2031-08-10 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-03-16 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874129 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 243 | Блок подготовки газа - 2 | Загазованность | АТ-2 | 65884-16 | МП-242-2043-2016 | Датчик-газоанализатор | СГОЭС | СГОЭС-М11 | 13247 | ЗАО "Электронстандарт-прибор" | Россия | 31 | 09.02.2019 | 10 | 2029-02-08 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 12 | 2024-02-10 | 2025-02-09 | поверка | СП | С-ДШФ/10-02-2024/321305241 | ООО "АиМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Exid[ib]llCT4 Gb | 05.06.2020 |  | ЦППН | да |  | 12.04.2023 | [5 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | акт февраль 2024 |  |  |  | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 244 | Узел сбора конденсата | СП-25 стойка №10 | AZISA-244501 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 изм №1 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160248 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-10 | 15 | 2031-08-10 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-16 | 2025-03-15 | поверка | СП | С-ГРЗ/16-03-2023/232874207 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 244 | Узел сбора конденсата | СП-25 стойка №4 | AZISA-244521 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 изм №1 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160184 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-09 | 15 | 2031-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-16 | 2025-03-15 | поверка | СП | С-ГРЗ/16-03-2023/232874205 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 244 | Узел сбора конденсата | СП-25 стойка №5 | AZISA-244531 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 изм №1 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160164 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-09 | 15 | 2031-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-16 | 2025-03-15 | поверка | СП | С-ГРЗ/16-03-2023/232874203 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 244 | Узел сбора конденсата | СП-25 стойка №8 | AZISA-244561 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 изм №1 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160251 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-10 | 15 | 2031-08-10 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-16 | 2025-03-15 | поверка | СП | С-ГРЗ/16-03-2023/232874201 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Exdeopis IIC T5/T4 Gb. |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 244 | Узел сбора конденсата | СП-25 стойка №9 | AZISA-244571 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 изм №1 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160201 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-09 | 15 | 2031-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-16 | 2025-03-15 | поверка | СП | С-ГРЗ/16-03-2023/232874200 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Exdeopis IIC T5/T4 Gb. |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 244 | Ёмость дренажная ЕК-1 | ЕК-1 СП-25 стойка №1 | AZISA-244611 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 изм №1 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160250 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-10 | 15 | 2031-08-10 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-16 | 2025-03-15 | поверка | СП | С-ГРЗ/16-03-2023/232874199 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 244 | Ёмость дренажная ЕК-3 | ЕК-3 СП-25 стойка №2 | AZISA-244621 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 изм №1 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160258 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-10 | 15 | 2031-08-10 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-16 | 2025-03-15 | поверка | СП | С-ГРЗ/16-03-2023/232874198 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 244 | Ёмость дренажная ЕК-1 | ЕК-1 СП-25 стойка №11 | AZISA-244941 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 изм №1 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160192 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-09 | 15 | 2031-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-16 | 2025-03-15 | поверка | СП | С-ГРЗ/16-03-2023/232874196 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 244 | Ёмость дренажная ЕК-1 | ЕК-1 СП-25 стойка №12 | AZISA-244951 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 изм №1 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160239 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-10 | 15 | 2031-08-10 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-16 | 2025-03-15 | поверка | СП | С-ГРЗ/16-03-2023/232874195 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 244 | Ёмость дренажная ЕК-2 | ЕК-2 СП-25 стойка №14 | AZISA-244971 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 изм №1 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160183 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-09 | 15 | 2031-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-16 | 2025-03-15 | поверка | СП | С-ГРЗ/16-03-2023/232874194 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 244 | Ёмость дренажная ЕК-3 | ЕК-3 СП-25 стойка №15 | AZISA-244981 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 изм №1 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160257 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-10 | 15 | 2031-08-10 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-16 | 2025-03-15 | поверка | СП | С-ГРЗ/16-03-2023/232874193 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 244 | Ёмость дренажная ЕК-3 | ЕК-3 СП-25 стойка №16 | AZISA-244991 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 изм №1 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160245 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-10 | 15 | 2031-08-10 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-16 | 2025-03-15 | поверка | СП | С-ГРЗ/16-03-2023/232874192 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 247 | Ёмкость дренажная уловленной нефти ЕН-1 | СП-25 стойка №1 | AZISA-247091 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 изм №1 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160148 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-01-01 | 15 | 2030-12-31 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-03-16 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874127 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 248 | Емкость дренажная Е-13 | Стойка №2 | AZISA-248071 (метан) | 61055-15 | МП 116-221-2014 | Датчик-газоанализатор стационарный | ДГС ЭРИС-230 | ЭРИС-230-3 IR | ER230181429 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия |  | 2018-12-05 | 12 | 2030-12-05 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 36 | 2022-02-24 | 2025-02-23 | поверка | СП | С-ДШФ/24-02-2022/136087633 | ООО "АиМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Exd(ia)IIC T6X | 2021 |  | ЦППН | [7 empty] | Сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | акт март 2022 | - | -60…+65 °C | IP 67 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 248 | Емкость дренажная Е-13 | Давление на выкиде насоса | PIT-248021 | 54971-13 | МП 15-221-2012 | Датчик давления | Агат-100М | АГАТ-100M-ДИ-1151-015 | 5282 | ООО "НПО АГАТ" | Россия |  | 2019-01-10 | 12 | 2031-01-10 | 0 | М | Па | 2.5 | М | Па | ±0,15 |  | % | 36 | 2022-02-24 | 2025-02-23 | поверка | СП | С-ДШФ/24-02-2022/136087641 | ООО "АиМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | Exia IIC T4 Ga | 2021 | [10 empty] | Измерение давления |  |  |  |  | акт март 2022 |  |  |  | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 256 | Емкость дренажная сбора производственно-дождевых стоков ЕДК-13 | СП-25 стойка №2 | AZISA-256071 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER170055 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-10 | 15 | 2031-08-10 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-03-16 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874122 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 256 | Емкость дренажная сбора производственно-дождевых стоков ЕДК-13 | СП-25 стойка №3 | AZISA-256081 | 61055-15 | МП-116-221-2014 | Датчик-газоанализатор стационарный | ДГС ЭРИС-230 | ЭРИС-230-3 IR (метан) | ER230190522 | ООО "ЭРИС" | Россия | 31 | 01.01.2019 | 12 | 2030-12-31 09:36 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 36 | 2022-03-21 | 2025-03-20 | поверка | СП | С-ДШФ/21-03-2022/142105087 | ООО "Автоматизация и Метрология" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Exd(ia)IIC T6X |  |  | ЦППН | да |  |  | ЭРИС-230-3 IR(метан) произведена замена вышедшего из строя ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М ER170054 |  |  |  | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | акт март 2022 | - | -60…+65 °C | IP 67 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 293.1 | Емкость дренажная сбора производст-венно-дождевых стоков V= 16 м3 | Контроль загазованности ЕДК1 | AZISA-293061 | 66741-17 | МП-242-2061-2021 | Газоанализатор стационарный | ИДК-10 | ИДК-10-01-13\001б-УХЛ1 | 22757 | ООО "Томская электронная компания" | Россия | 31 | 2022-11-22 | 15 | 2037-11-21 | 0 |  | %НКПР | 50 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2022-11-23 | 2024-11-22 | поверка | СП | С-ГЦТ/23-11-22/203262752 | ООО "ТЭК" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Ex dia IIC T6 Gb X | 24.11.2024 |  | ЦППН | Да |  | 24.11.2024 | [10 empty] | Был смонтирован 24.11.24 Демонтированный (метанол) отправлен на поверку (прекращение работы с АИМом) |  | -60…+65 °С | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 293.7 | Емкость дренажная сбора производст-венно-дождевых стоков V= 16 м3 | Контроль загазованности ЕДК7 | AZISA-293661 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER170070 | ООО "ЭРИС" | Россия | 31 | 2017-05-29 | 15 | 2032-05-28 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-03-16 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874120 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 293.7 | Емкость дренажная сбора производст-венно-дождевых стоков V= 16 м3 | Контроль загазованности ЕДК7 | AZISA-293671 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER170071 | ООО "ЭРИС" | Россия | 31 | 2017-05-29 | 15 | 2032-05-28 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-03-16 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874119 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 293.7 | Емкость дренажная сбора производст-венно-дождевых стоков V= 16 м3 | Контроль загазованности ЕДК7 | AZISA-293681 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER170069 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2017-05-29 | 15 | 2032-05-28 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-03-16 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874118 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 293.10 | Емкость дренажная сбора производст-венно-дождевых стоков V= 16 м3 | Контроль загазованности ЕДК10 | AZISA-293961 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160307 | ООО "ЭРИС" | Россия | 31 | 2016-07-08 | 15 | 2031-07-08 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-03-16 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874117 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да |  | 2021-05-10 |  |  |  |  | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 293.10 | Емкость дренажная сбора производст-венно-дождевых стоков V= 16 м3 | Контроль загазованности ЕДК10 | AZISA-293981 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160157 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-07-08 | 15 | 2031-07-08 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-03-16 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874115 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да |  | 2021-05-10 |  |  |  |  | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 310 | Площадка входной гребенки | Контроль загазованности | AZISA-310911 | 61055-15 | МП 116-221-2014. с изменением №1 | Датчик-газоанализатор стационарный | ДГС ЭРИС-230 | ДГС ЭРИС-230-3 IR | ER230190516 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2019-03-20 | 12 | 2031-03-19 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 36 | 2022-02-24 | 2025-02-23 | поверка | СП | С-ДШФ/24-02-2022/136087632 | ООО "АиМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Exd[ia] IIC T6X | 28.10.2022 |  | ЦППН | да |  | 2022-10-28 | [11 empty] | - | -60…+65 °C | IP 67 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 310 | Площадка входной гребенки | Контроль загазованности | AZISA-310111 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160170 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-10 | 15 | 2031-08-10 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-03-16 | поверка | СП | С-ГРЗ/16-03-2023/232874190 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb | 2016 |  | ЦППН | да | [6 empty] | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 310 | Площадка входной гребенки | Контроль загазованности | AZISA-310121 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160181 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-10 | 15 | 2031-08-10 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-03-16 | поверка | СП | С-ГРЗ/16-03-2023/232874189 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb | 2016 |  | ЦППН | да | [6 empty] | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66 | При наличии ГСО ПГС
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Осевой сдвиг вала насоса НА-1 | 2.1-GT1 | 46967-11 | Раздел 4 «Поверка».«Аппаратура контроля механических параметров турбоагрегатов »ЭП-1000. 1.1000 РЭ» | Измеритель осевого сдвига | ЭП-1000 | Измеритель осевого сдвига П-1107 | 665 | НПП "Югэнергоприбор" | Россия | 36 | 2013-02-01 | 12 | 2025-01-31 09:36 | -2 | м | м/с | 2 | мм | м/с | ±2 |  | % | 24 | 2023-02-22 | 2025-02-21 | поверка | СП | С-ВЯ/22-02-2023/225961565 | ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1 Ex ib IIB T4 | 2019-10-01 |  | ЦППН | да |  | 2024-01-25 | [5 empty] | Осевое смещение | [5 empty] | Ui ≤ 32 В, Ii ≤ 100 мА | +5…+100 °C | IP 54
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Расход жидкости НА-1 | 2.1-FЕ 1 | 42775-14 | ЭВ-200.000.000.000.00МП | Преобразователь расхода вихревой | ЭМИС-ВИХРЬ 200 (ЭВ-200) | Эмис-Вихрь-200 | 15427 | ЗАО "Электронные и механические измерительные системы" | Россия | 29 | 2016-10-01 | 8 | 2024-09-30 14:24 | 0,15 |  | м^(3)/ч | 540 |  | м^(3)/ч | ±0,1 |  | % | 48 | 2020-12-16 | 2024-12-15 | поверка | СП | 2040610/4074/210 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение расхода | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | [7 empty] | Вывоз до 90 д
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Расход жидкости НА-2 | 2.2-FЕ1 | 42775-14 | ЭВ-200.000.000.000.00МП | Преобразователь расхода вихревой | ЭМИС-ВИХРЬ 200 (ЭВ-200) | Эмис-Вихрь-200 | 15426 | ЗАО "Электронные и механические измерительные системы" | Россия | 29 | 10.2016 | 8 | 2024-09-30 14:24 | 0.15 |  | м^(3)/ч | 540 |  | м^(3)/ч | ±0,1 |  | % | 48 | 2020-12-16 | 2024-12-15 | поверка | СП | 2040610/4074/212 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение расхода | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | [7 empty] | Вывоз до 90 д
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Осевой сдвиг вала насоса НА-3 | 2.3-GT1 | 46967-11 | Раздел 4 «Поверка».«Аппаратура контроля механических параметров турбоагрегатов »ЭП-1000«.Руководство по эксплуатации. 1.1000 РЭ» | Измеритель осевого сдвига | ЭП-1000 | Измеритель осевого сдвига П-1107 | 669 | НПП "Югэнергоприбор" | Россия | 36 | 2023-03-02 | 12 | 2035-03-01 09:36 | -2 | м | м/с | 2 | м | м/с | ±2 |  | % | 24 | 2023-02-22 | 2025-02-21 | поверка | СП | С-ВЯ/22-02-2023/225961381 | ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1 Ex ib IIB T4 | 2019-01-01 |  | ЦППН | да |  | 2022-07-18 | [5 empty] | Осевое смещение | [5 empty] | Ui ≤ 32 В, Ii ≤ 100 мА | +5…+100 °C | IP 54 | Вывоз до 90 д
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Расход жидкости НА-3 | 2.3-FЕ1 | 42775-14 | ЭВ-200.000.000.000.00МП | Преобразователь расхода вихревой | ЭМИС-ВИХРЬ 200 (ЭВ-200) | Эмис-Вихрь-200 | 15428 | ЗАО "Электронные и механические измерительные системы" | Россия | 29 | 10.2016 | 8 | 2024-09-30 14:24 | 0.15 |  | м^(3)/ч | 540 |  | м^(3)/ч | ±0,1 |  | % | 48 | 2020-12-16 | 2024-12-15 | поверка | СП | 2040610/4074/214 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение расхода | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | [7 empty] | Вывоз до 90 д
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Осевой сдвиг вала насоса НА-4 | 2.4-GT1 | 46967-11 | Раздел 4 «Поверка».«Аппаратура контроля механических параметров турбоагрегатов »ЭП-1000«.Руководство по эксплуатации. 1.1000 РЭ» | Измеритель осевого сдвига | ЭП-1000 | Измеритель осевого сдвига П-1107 | 668 | НПП "Югэнергоприбор" | Россия | 36 | 2013-02-01 | 12 | 2025-01-31 09:36 | -2 | м | м/с | 2 | м | м/с | ±2 |  | % | 24 | 2022-11-09 | 2024-11-08 | поверка | СП | С-ВЯ/09-11-2022/201184384 | ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1 Ex ib IIB T4 | 2019-01-01 |  | ЦППН | да |  | 2022-07-18 | [5 empty] | Осевое смещение |  |  |  |  | Был демонтирован 24.11.24 для поверки орентировачно на 90 дней. Вместо него установлен зав. № 1097 | Ui ≤ 32 В, Ii ≤ 100 мА | +5…+100 °C | IP 54 | Вывоз до 90 д
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Расход жидкости НА-4 | 2.4-FЕ1 | 42775-14 | ЭВ-200.000.000.000.00МП | Преобразователь расхода вихревой | ЭМИС-ВИХРЬ 200 (ЭВ-200) | Эмис-Вихрь-200 | 15429 | ЗАО "Электронные и механические измерительные системы" | Россия | 29 | 10.2016 | 8 | 2024-09-30 14:24 | 0.15 |  | м^(3)/ч | 540 |  | м^(3)/ч | ±0,1 |  | % | 48 | 2020-12-16 | 2024-12-15 | поверка | СП | 2040610/4074/211 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение расхода | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | [7 empty] | Вывоз до 90 д
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Осевой сдвиг вала насоса НА-5 | 2.5-GT1 | 46967-11 | Раздел 4 «Поверка».«Аппаратура контроля механических параметров турбоагрегатов »ЭП-1000«.Руководство по эксплуатации. 1.1000 РЭ» | Измеритель осевого сдвига | ЭП-1000 | Измеритель осевого сдвига П-1107 | 671 | НПП "Югэнергоприбор" | Россия | 36 | 2013-02-01 | 12 | 2025-01-31 09:36 | -2 | м | м/с | 2 | м | м/с | ±2 |  | % | 24 | 2022-11-09 | 2024-11-08 | поверка | СП | С-ВЯ/09-11-2022/201184361 | ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1 Ex ib IIB T4 | 2019-01-01 |  | ЦППН | да |  | 2022-07-18 | [5 empty] | Осевое смещение |  |  |  |  | Был демонтирован 24.11.24 для поверки орентировачно на 90 дней. Вместо него установлен зав. № 1095 | Ui ≤ 32 В, Ii ≤ 100 мА | +5…+100 °C | IP 54 | Вывоз до 90 д
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Расход жидкости НА-5 | 2.5-FЕ1 | 42775-14 | ЭВ-200.000.000.000.00МП | Преобразователь расхода вихревой | ЭМИС-ВИХРЬ 200 (ЭВ-200) | Эмис-Вихрь-200 | 15430 | ЗАО "Электронные и механические измерительные системы" | Россия | 29 | 10.2016 | 8 | 2024-09-30 14:24 | 0.15 |  | м^(3)/ч | 540 |  | м^(3)/ч | ±0,1 |  | % | 48 | 2020-12-16 | 2024-12-15 | поверка | СП | 2040610/4074/215 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение расхода | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | [7 empty] | Вывоз до 90 д
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Осевой сдвиг вала насоса НА-6 | 2.6-GT1 | 46967-11 | Раздел 4 «Поверка».«Аппаратура контроля механических параметров турбоагрегатов »ЭП-1000«.Руководство по эксплуатации. 1.1000 РЭ» | Измеритель осевого сдвига | ЭП-1000 | Измеритель осевого сдвига П-1107 | 667 | НПП "Югэнергоприбор" | Россия | 36 | 2013-02-01 | 12 | 2025-01-31 09:36 | -2 | м | м/с | 2 | м | м/с | ±2 |  | % | 24 | 2022-11-09 | 2024-11-08 | поверка | СП | С-ВЯ/09-11-2022/200379097 | ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1 Ex ib IIB T4 | 05.2020 |  | ЦППН | да |  | 2024-01-25 | [5 empty] | Осевое смещение | [5 empty] | Ui ≤ 32 В, Ii ≤ 100 мА | +5…+100 °C | IP 54 | Вывоз до 90 д
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Расход жидкости НА-6 | 2.6-FЕ1 | 42775-14 | ЭВ-200.000.000.000.00МП | Преобразователь расхода вихревой | ЭМИС-ВИХРЬ 200 (ЭВ-200) | Эмис-Вихрь-200 | 15425 | ЗАО "Электронные и механические измерительные системы" | Россия | 29 | 10.2016 | 8 | 2024-09-30 14:24 | 0.15 |  | м^(3)/ч | 540 |  | м^(3)/ч | ±0,1 |  | % | 48 | 2020-12-16 | 2024-12-15 | поверка | СП | 2040610/4074/213 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение расхода | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | [7 empty] | Вывоз до 90 д
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Температура подшипника насоса Н-1 рабочая сторона | 1TE101i | 26224-12 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления с пленочным чувствительным элементом | ТСП Метран-200 | ТСП Метран-246-02 | 2330669 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-08-09 | 8 | 2024-08-08 14:24 | -50 |  | °С | 120 |  | °С | ±0,3 |  | °C | 48 | 2021-03-15 | 2025-03-14 | поверка | СП | С-ДШФ/15-03-2021/46498052 | ООО "Автоматизация и Метрология" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация |  | 0 Ex ia IICT5 X | 01.08.2018 |  |  | Да |  | 2023-04-16 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  |  |  | -50…+80 °С | IP65
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Температура подшипника двигателя НП-1 полевая сторона | 1TE103i | 26224-12 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления с пленочным чувствительным элементом | ТСП Метран-200 | ТСП Метран-246-02 | 2330658 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-08-09 | 8 | 2024-08-08 14:24 | -50 |  | °С | 120 |  | °С | ±0,3 |  | °C | 48 | 2021-03-15 | 2025-03-14 | поверка | СП | С-ДШФ/15-03-2021/46498054 | ООО "Автоматизация и Метрология" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация |  | 0 Ex ia IICT5 X | 01.08.2018 |  |  | Да |  | 2023-04-16 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  |  |  | -50…+80 °С | IP65
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Температура подшипника двигателя НП-1 рабочая сторона | 1TE104i | 26224-12 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления с пленочным чувствительным элементом | ТСП Метран-200 | ТСП Метран-246-02 | 2330668 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 08.2016 | 8 | 2024-07-31 14:24 | -50 |  | °С | 120 |  | °С | ±0,3 |  | °C | 48 | 2021-03-15 | 2025-03-14 | поверка | СП | С-ДШФ/15-03-2021/46498053 | ООО "Автоматизация и Метрология" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация |  | 0 Ex ia IICT5 X | 01.08.2018 |  |  | Да |  | 2023-04-16 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  |  |  | -50…+80 °С | IP65
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Температура подшипника насоса Н-2 рабочая сторона | 2TE101i | 26224-12 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления с пленочным чувствительным элементом | ТСП Метран-200 | ТСП Метран-246-02 | 2330670 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 08.2016 | 8 | 2024-07-31 14:24 | -50 |  | °С | 120 |  | °С | ±0,3 |  | °C | 48 | 2021-03-15 | 2025-03-14 | поверка | СП | С-ДШФ/15-03-2021/46498058 | ООО "Автоматизация и Метрология" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация |  | 0 Ex ia IICT5 X | 01.08.2018 |  |  | Да |  | 2023-04-16 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  |  |  | -50…+80 °С | IP65
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Температура подшипника насоса Н-2 полевая сторона | 2TE102i | 26224-12 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления с пленочным чувствительным элементом | ТСП Метран-200 | ТСП Метран-246-02 | 2330656 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-08-09 | 8 | 2024-08-08 14:24 | -50 |  | °С | 120 |  | °С | ±0,3 |  | °C | 48 | 2021-03-15 | 2025-03-14 | поверка | СП | С-ДШФ/15-03-2021/46498057 | ООО "Автоматизация и Метрология" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация |  | 0 Ex ia IICT5 X | 01.08.2018 |  |  | Да |  | 2023-04-16 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  |  |  | -50…+80 °С | IP65
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Температура подшипника двигателя НП-2 полевая сторона | 2TE103i | 26224-12 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления с пленочным чувствительным элементом | ТСП Метран-200 | ТСП Метран-246-02 | 2330664 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-08-09 | 8 | 2024-08-08 14:24 | -50 |  | °С | 120 |  | °С | ±0,3 |  | °C | 48 | 2021-03-15 | 2025-03-14 | поверка | СП | С-ДШФ/15-03-2021/46498056 | ООО "Автоматизация и Метрология" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация |  | 0 Ex ia IICT5 X | 01.08.2018 |  |  | Да |  | 2023-04-16 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  |  |  | -50…+80 °С | IP65
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Температура подшипника двигателя НП-2 рабочая сторона | 2TE104i | 26224-12 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления с пленочным чувствительным элементом | ТСП Метран-200 | ТСП Метран-246-02 | 2330671 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-08-09 | 8 | 2024-08-08 14:24 | -50 |  | °С | 120 |  | °С | ±0,3 |  | °C | 48 | 2021-03-15 | 2025-03-14 | поверка | СП | С-ДШФ/15-03-2021/46498055 | ООО "Автоматизация и Метрология" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация |  | 0 Ex ia IICT5 X | 01.08.2018 |  |  | Да |  | 2023-04-16 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  |  |  | -50…+80 °С | IP65
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Температура подшипника насоса Н-3 рабочая сторона | 3TE101i | 26224-12 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления с пленочным чувствительным элементом | ТСП Метран-200 | ТСП Метран-246-02 | 2330667 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-08-09 | 8 | 2024-08-08 14:24 | -50 |  | °С | 120 |  | °С | ±0,3 |  | °C | 48 | 2021-03-15 | 2025-03-14 | поверка | СП | С-ДШФ/15-03-2021/46498062 | ООО "Автоматизация и Метрология" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация |  | 0 Ex ia IICT5 X | 01.08.2018 |  |  | Да |  | 2023-04-16 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  |  |  | -50…+80 °С | IP65
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Температура подшипника насоса Н-3 полевая сторона | 3TE102i | 26224-12 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления с пленочным чувствительным элементом | ТСП Метран-200 | ТСП Метран-246-02 | 2330659 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-08-09 | 8 | 2024-08-08 14:24 | -50 |  | °С | 120 |  | °С | ±0,3 |  | °C | 48 | 2021-03-15 | 2025-03-14 | поверка | СП | С-ДШФ/15-03-2021/46498061 | ООО "Автоматизация и Метрология" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация |  | 0 Ex ia IICT5 X | 01.08.2018 |  |  | Да |  | 2023-04-16 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  |  |  | -50…+80 °С | IP65
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Температура подшипника двигателя НП-3 полевая сторона | 3TE103i | 26224-12 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления с пленочным чувствительным элементом | ТСП Метран-200 | ТСП Метран-246-02 | 2330663 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-08-09 | 8 | 2024-08-08 14:24 | -50 |  | °С | 120 |  | °С | ±0,3 |  | °C | 48 | 2021-03-15 | 2025-03-14 | поверка | СП | С-ДШФ/15-03-2021/46498060 | ООО "Автоматизация и Метрология" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация |  | 0 Ex ia IICT5 X | 01.08.2018 |  |  | Да |  | 2023-04-16 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  |  |  | -50…+80 °С | IP65
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Температура подшипника двигателя НП-3 рабочая сторона | 3TE104i | 26224-12 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления с пленочным чувствительным элементом | ТСП Метран-200 | ТСП Метран-246-02 | 2330665 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-08-09 | 8 | 2024-08-08 14:24 | -50 |  | °С | 120 |  | °С | ±0,3 |  | °C | 48 | 2021-03-15 | 2025-03-14 | поверка | СП | С-ДШФ/15-03-2021/46498059 | ООО "Автоматизация и Метрология" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация |  | 0 Ex ia IICT5 X | 01.08.2018 |  |  | Да |  | 2023-04-16 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  |  |  | -50…+80 °С | IP65
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Температура подшипника насоса Н-1 рабочая сторона | 4TE101i | 26224-12 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления с пленочным чувствительным элементом | ТСП Метран-200 | ТСП Метран-246-02 | 2330666 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-08-09 | 8 | 2024-08-08 14:24 | -50 |  | °С | 120 |  | °С | ±0,3 |  | °C | 48 | 2021-03-15 | 2025-03-14 | поверка | СП | С-ДШФ/15-03-2021/46498066 | ООО "Автоматизация и Метрология" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация |  | 0 Ex ia IICT5 X | 01.08.2018 |  |  | Да |  | 2023-04-16 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  |  |  | -50…+80 °С | IP65
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Температура подшипника насоса Н-4 полевая сторона | 4TE102i | 26224-12 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления с пленочным чувствительным элементом | ТСП Метран-200 | ТСП Метран-246-02 | 2330662 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-08-09 | 8 | 2024-08-08 14:24 | -50 |  | °С | 120 |  | °С | ±0,3 |  | °C | 48 | 2021-03-15 | 2025-03-14 | поверка | СП | С-ДШФ/15-03-2021/46498063 | ООО "Автоматизация и Метрология" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация |  | 0 Ex ia IICT5 X | 01.08.2018 |  |  | Да |  | 2023-04-16 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  |  |  | -50…+80 °С | IP65
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Температура подшипника двигателя НП-4 полевая сторона | 4TE103i | 26224-12 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления с пленочным чувствительным элементом | ТСП Метран-200 | ТСП Метран-246-02 | 2330661 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-08-09 | 8 | 2024-08-08 14:24 | -50 |  | °С | 120 |  | °С | ±0,3 |  | °C | 48 | 2021-03-15 | 2025-03-14 | поверка | СП | С-ДШФ/15-03-2021/46498064 | ООО "Автоматизация и Метрология" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация |  | 0 Ex ia IICT5 X | 01.08.2018 |  |  | Да |  | 2023-04-16 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  |  |  | -50…+80 °С | IP65
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Температура подшипника двигателя НП-4 рабочая сторона | 4TE104i | 26224-12 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления с пленочным чувствительным элементом | ТСП Метран-200 | ТСП Метран-246-02 | 2330660 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-08-09 | 8 | 2024-08-08 14:24 | -50 |  | °С | 120 |  | °С | ±0,3 |  | °C | 48 | 2021-03-15 | 2025-03-14 | поверка | СП | С-ДШФ/15-03-2021/46498065 | ООО "Автоматизация и Метрология" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация |  | 0 Ex ia IICT5 X | 01.08.2018 |  |  | Да |  | 2023-04-16 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  |  |  | -50…+80 °С | IP65
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Давление в линии выкида НП-1 | 1PIS101 | 36003-18 | МИ 2124-90 | Манометр показывающий сигнализирующий | ЭкМ-100 | ЭкМ-100 | 11608289 | ООО Научно-производственное общество "ЮМАС" | Россия, г. Москва | 30 | 2016-08-01 | 10 | 2026-08-01 | 0 | М | Па | 4 | М | Па | ±1,5 |  | % | 12 | 2023-04-18 | 2024-04-17 | поверка | СП | С-ДШФ/18-04-2023/242537818 | ООО "Автоматизация и Метрология" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация |  | 1Ex d IIB T4 Gb Х | 01.06.2018 |  |  | Да |  | 2024-03-18 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт апрель 2023 | - | -40…+60 °С | IP54
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 703.3 | БУР-3 | Температура | ТТ501 | 23410-13 | МИ 280.01.00-2013 | Преобразователь температуры | Метран-280-Ex | Метран 286-05 Exia-1-120-Н10-(-50…100)С-Т5-У1.1(-50+85)-ГП | 2525393 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия |  | 2020-02-01 | 8 | 2026-02-01 | -50 |  | °С | 100 |  | °С | ± 0,4 |  | % | 60 | 2020-02-17 | 2025-02-16 | поверка | СП | б/н | АО "ПГ "МЕТРАН" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | ExdbIICT5X | 2022 |  | ЦППН | да |  | 2022-10-30 | добавлено в октябре 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 703.3 | БУР-3 | Давление | PIT-303 | 32854-13 | МП 4212-012-2013 | Датчик давления | Метран-150 | Метран-150TG | 6144601 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2020-02-15 | 20 | 2040-02-14 | 0 | М | Па | 1 | М | Па | ± 0,065 |  | % | 60 | 2020-02-17 | 2025-02-16 | поверка | СП | б/н | АО "ПГ "МЕТРАН" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1ExdIICT5/T6 X | 2022 |  | ЦППН | да |  | 2022-10-30 | добавлено в октябре 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 703.3 | БУР-3 | Давление | PIT-302 | 32854-13 | МП 4212-012-2013 | Датчик давления | Метран-150 | Метран-150TG | 6144603 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2020-02-15 | 20 | 2040-02-14 | 0 | М | Па | 1 | М | Па | ± 0,065 |  | % | 60 | 2020-02-17 | 2025-02-16 | поверка | СП | б/н | АО "ПГ "МЕТРАН" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1ExdIICT5/T6 X | 2022 |  | ЦППН | да |  | 2022-10-30 | добавлено в октябре 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 703.3 | БУР-3 | Давление | PIT-301 | 32854-13 | МП 4212-012-2013 | Датчик давления | Метран-150 | 150TG | 6144604 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2020-02-15 | 20 | 2040-02-14 | 0 | М | Па | 1 | М | Па | ± 0,065 |  | % | 60 | 2020-02-17 | 2025-02-16 | поверка | СП | б/н | АО "ПГ "МЕТРАН" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1ExdIICT5/T6 X | 2022 |  | ЦППН | да |  | 2022-10-30 | добавлено в октябре 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 703.4 | БУР-4 | Температура | ТТ-501 | 23410-13 | МИ 280.01.00-2013 | Преобразователь температуры | Метран-280-Ex | Метран 286-05 Exia-1-120-Н10-(-50…100)С-Т5-У1.1(-50+85)-ГП | 2525392 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия |  | 2020-02-01 | 8 | 2026-02-01 | -50 |  | °С | 100 |  | °С | ± 0,4 |  | % | 60 | 2020-02-17 | 2025-02-16 | поверка | СП | б/н | АО "ПГ "МЕТРАН" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | ExdbIICT5X | 2022 |  | ЦППН | да |  | 2022-10-30 | добавлено в октябре 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 703.4 | БУР-4 | Давление | PIT-303 | 32854-13 | МП 4212-012-2013 | Датчик давления | Метран-150 | Метран-150TG | 6144602 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2020-02-15 | 20 | 2040-02-14 | 0 | М | Па | 1 | М | Па | ± 0,065 |  | % | 60 | 2020-02-17 | 2025-02-16 | поверка | СП | б/н | АО "ПГ "МЕТРАН" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1ExdIICT5/T6 X | 2022 |  | ЦППН | да |  | 2022-10-30 | добавлено в октябре 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 703.4 | БУР-4 | Давление | PIT-302 | 32854-13 | МП 4212-012-2013 | Датчик давления | Метран-150 | Метран-150TG | 6144605 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2020-02-15 | 20 | 2040-02-14 | 0 | М | Па | 1 | М | Па | ± 0,065 |  | % | 60 | 2020-02-17 | 2025-02-16 | поверка | СП | б/н | АО "ПГ "МЕТРАН" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1ExdIICT5/T6 X | 2022 |  | ЦППН | да |  | 2022-10-30 | добавлено в октябре 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 703.4 | БУР-4 | Давление | PIT-301 | 32854-13 | МП 4212-012-2013 | Датчик давления | Метран-150 | Метран-150TG | 6144606 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2020-02-15 | 20 | 2040-02-14 | 0 | М | Па | 1 | М | Па | ± 0,065 |  | % | 60 | 2020-02-17 | 2025-02-16 | поверка | СП | б/н | АО "ПГ "МЕТРАН" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1ExdIICT5/T6 X | 2022 |  | ЦППН | да |  | 2022-10-30 | добавлено в октябре 2022

## формуляр ПЛ-15
ЦПС ЮГ | [5 empty] | Позиция: |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1342
ФОРМУЛЯР | [22 empty] | Должность, Ф.И.О.
Наименование юридического лица - владельца системы: | [12 empty] | ООО "Газпромнефть - Ямал" | [9 empty] | Сл. КИПиА Сурков А.А.
Наименование производственного подразделения: | [12 empty] | ЦППН Новопортовское НГКМ | [9 empty] | Инж. КИПиА Бондарев А.Г.
Наименование оборудования: | [7 empty] | 0 | [14 empty] | Сл. КИПиА Юхин Ю.М.
0 | [22 empty] | Инж. КИПиА Александров В.П.
Завод изготовитель: |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | Нач. участка Шкурапатов П. А.
Заводской №: |  |  |  | 0 | [18 empty] | Инж. КИПиА Фёдоров С.П.
Дата выпуска: |  |  |  | 0 | [18 empty] | Сл. КИПиА Болгов А.С.
Дата ввода в эксплуатацию: | [6 empty] | 0 | [13 empty] | Должность, Ф.И.О. |  | Инж. КИПиА Бикбулатов А.М.
Гарантийный срок эксплуатации: | [7 empty] | 0 | лет | [9 empty] | Кто на вахте |  | Инж. КИПиА Бондарев А.Г. |  | Сл. КИПиА Исламов И.Ф.
Класс точности: | [22 empty] | .
Пределы измерений:
Регистрационный № в Государственном реестре СИ: | [11 empty] | 0 | [6 empty] | Согласно руководству по эксплуатации, ГОСТ 30852.16-2002 Таблица 2. Ui ≤ ______ В, Ii ≤ ______ mA |  |  | искробезопасные цепи |  | Ex ia | 1
Периодичность поверки (калибровки): | [8 empty] | 0 | мес. | [8 empty] | Согласно руководству по эксплуатации, ГОСТ 30852.16-2002 Таблица 1. ГОСТ 30852.1-2002 Таблица 4. |  |  | прижимные крышки |  | Ex d | 2
Вид взрывозащиты: | [18 empty] | Согласно руководству по эксплуатации, ГОСТ 30852.16-2002 Таблица 1. ГОСТ 30852.1-2002 Таблица 5. |  |  | резьбовые крышки |  | Ex d | 3
(Согласно ГОСТ 30852.16-2002)
Диапазон температур окружающей среды: | [9 empty] | 0 | [8 empty] | Выбор таблиц тут
Степень защиты от воздействия пыли и воды: | [9 empty] | 0 | [8 empty] | Согласно руководству по эксплуатации, ГОСТ 30852.16-2002 Таблица 1. ГОСТ 30852.1-2002 Таблица 4.
(Согласно ГОСТ 14254)
Комплектность: |  |  |  | 1
2
Сведения о движении КИП
Дата операции |  |  | Операция [установка (монтаж), снятие (демонтаж)] |  |  |  | Место установки (монтажа), назначение, измеряемая среда |  |  |  | Причина снятия (демонтажа) |  |  | Исполнители работ
[14 empty] | От Подрядчика |  | От Заказчика
[14 empty] | Должность Ф.И.О. | Подпись | Должность Ф.И.О. | Подпись
2025-09-18 |  |  | монтаж |  |  |  | УЗА РВС№11 диз. топливо |  |  |  | — |  |  | Инж. КИПиА Бондарев А.Г.
Ш-15.05.03.01-03 Формуляр версия 1.0 стр.1
2 Сведения о поверках (калибровках) | Лица, ответственные за ТО и МО | От Заказчика | Подпись | [14 empty] | Ш-15.05.03.01-03 Формуляр версия 1.0 стр.2
Должность, Ф.И.О
|  | От Подрядчика | Подпись
Должность, Ф.И.О
Заключение (годен, не годен к применению) из СоП
Результаты поверки (калибровки)
Свидетельство о поверке (сертифи-кат калибровки), №, дата
Методика поверки (калибровки)
Причина поверки (калибров-ки)
Дата записи
3 Сведения о техническом обслуживании
| Исполнитель работ | Подпись | [15 empty] | Ш-15.05.03.01-03 Формуляр версия 1.0 стр.3
|  | Должность, Ф.И.О. | Инж. КИПиА Бондарев А.Г.
| Объем выполненных работ |  | Тех.карта № 17.1.1 КТ-266
| Вид работ |  | ТО-3
| Дата |  | 2025-09-18
4 Сведения о проверке параметров взрывозащиты | Согласно руководству по эксплуатации, ГОСТ 30852.16-2002 Таблица 1. ГОСТ 30852.1-2002 Таблица 4. | Исполнитель работ | Подпись | [14 empty] | Ш-15.05.03.01-03 Формуляр версия 1.0 стр.4
|  |  | Должность, Ф.И.О. | Инж. КИПиА Бондарев А.Г.
|  | Обеспечение взрывозащиты |  | соответствует
|  | Измеренные параметры |  | В пределах допуска
|  | Обнаруженные дефекты |  | не обнаружены
Измеряемые допустимые параметры взрывозащиты:
|  | Объём выполненных работ |  | Детальная проверка
|  | Дата |  | 2025-09-18
5 Сведения об отказах и ремонтах
| Исполнитель работ | Подпись | [15 empty] | Ш-15.05.03.01-03 Формуляр версия 1.0 стр.5
Должность, Ф.И.О.
Использованные запасные части (наименование, тип, марка, ТУ, обозначение)
Содержание (перечень) работ, выполненных при устранении отказа
Дата устранения отказа
Характер отказа
Дата обнаружения отказа

## Демонтировано
№ п/п | Наименование ДО | Месторождение | Установка | Позиция по ГП | Название позиции | Место установки | Позиционное обозначение прибора | Номер в Госреестре | Методика поверки | Наименование прибора | Тип | Модель модификация | Заводской номер | Завод изготовитель | Страна производитель | Область измерений | Месяц, год выпуска | Срок эксплуатации | Дата окончания срока службы | Нижний предел | Приставка для ЕИ НП | ЕИ для НП | Верхний предел | Приставка для ЕИ | ЕИ | Класс точности, погрешность | Приставка для размерности погрешности | Размерность погрешности | Периодичность поверки/ калибровки (месяцев) | Дата поверки | Дата окончания поверки | Вид работ для СИ (поверка/ калибровка) | Вид документа по результатам поверки / калибровки (СП, ИН, СК, паспорт, клеймо) | Наличие документа с отметкой о поверке (№ св-ва о поверке) | Организация, выполнившая поверку / калибровку | Текущее состояние | Система автоматизации | Категория использования | Состояние эксплуатации | Техническое состояние | Вид взрывозащиты | Дата ввода в эксплуатацию | Инвентарный номер | Подразделение | Наличие формуляра | Номер формуляра | Дата составления формуляра | Примечание | Rкаб | Скаб | Lкаб | Участие в ПАЗ | Измеряемый параметр | Вид измерений | Группа (для СИ) | Сфера гос. Регулирования | Операции, воздействие | Комментарии | Напряжение, ток | Диапазон температур окружающей среды | Степень защиты от воздействия пыли и воды
|  |  | ЦПС 5.5 | 293.4 | Емкость дренажная сбора производст-венно-дождевых стоков V= 16 м17 | Уровень в ЕДК4; Температура в ЕДК4 | LISА,TISA-293351 | 56503-14 | УНКР.407631.005 МП | Уровнемер поплавковый | ДУУ10 | ДУУ10-10-0-4,02-0-0-00-1-0-0-0-000 | 483 | ЗАО "Альбатрос" г.Москва | Россия |  | 2016-02-12 | 14 | 0,2/-45° | 0,2/-45° |  | м | 4,02/85° |  | м | ± 3 | м | м | 24 | 2019-05-16 | 2021-04-15 | Поверка | СП | 11/30406 | ФБУ "Пермский ЦСМ" | ЗАМЕНИТЬ | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | 3412 | [5 empty] | Блокировка | [6 empty] | Дефектован 11.05.2021. Демонтирован 12.05.2022
|  |  | ЦПС 5.5 | 226.1 | Емкость дренажная V=40 м3 | Уровень в Е1 в Е1 | LISA, TISA–226211 | 56503-14 | УНКР.407631.005 МП | Уровнемер поплавковый | ДУУ10 | ДУУ10-10-0-4,07-0-0-00-1-0-0-0-000 | 487 | ЗАО "Альбатрос" г.Москва | Россия |  | 2016-02-13 | 14 | 0,2/-45° | 0,2/-45° |  | м | 4,07/85° |  | м | ± 3 | м | м | 24 | 2019-05-16 | 2021-04-15 | Поверка | СП | 11/30426 | ФБУ "Пермский ЦСМ" | ЗАМЕНИТЬ | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | 3016 | [5 empty] | Блокировка
|  |  | ЦПС 5.5 | 235.3 | Хозяйство реагентное: блок дозирования ингибитора солеотложения | Температура реагента | 235.3-ТТ1 | 39539-08 | Инструкция Датчики температуры 644, 3144Р. Методика поверки, утв. ГЦИ СИ ФГУП ВНИИМС август 2008 г. | Датчик температуры | Rosemount 3144Р | РD2A1E1C2Q4XA | 2633358/03454461 | ЗАО "ПГ "Метран" | Россия |  | 2015-01-16 | 15 | -40 | -40 |  | °С | 450 |  | °С | ± 0,1 |  | °C | 24 | 2019-05-21 | 2021-04-20 | поверка | СП | 11/35935 | ФБУ "Пермский ЦСМ" | ЗАМЕНИТЬ | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | 4430 | [12 empty] | Демонтирован 13.05.2022
|  |  | ЦПС 5.5 | 247 | Емкость дренажная уловленной нефти V= 16 м3 | Уровень в ЕН1; Температура в ЕН1 | LISA,TISA-247081 | 56503-14 | УНКР.407631.005 МП | Уровнемер поплавковый | ДУУ10 | 10-10-0-3,37-0-0-00 | 475 | ЗАО "Альбатрос" г.Москва | Россия |  | 2016-02-01 | 14 | 0,2/-45° | 0,2/-45° |  | м | 3,37/85° |  | м | ± 3 | м | м | 24 | 2019-05-17 | 2021-04-16 | Поверка | СП | 11/30454 | ФБУ "Пермский ЦСМ" | ЗАМЕНИТЬ | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Блокировка
|  |  | ЦПС 5.5 | 200 | Площадка сепарационная | Давление газа до клапана | PIR–200241 | 47454-11 | МИ 1997-89 | Преобразователь давления измерительный | dTRANS p20, dTRANS p20 DELTA, dTRANS p02, dTRANS p02 DELTA, DELOS | dTRANS p20 Typ403025 | 0168355901012180005 | Фирма "JUMO GmbH & Co. KG" | Германия | 30 | 2012-02-01 | 10 | 0 | 0 | М | Па | 10 | М | Па | ± 0,2 |  | % | 48 | 2019-07-12 | 2023-06-11 | поверка | СП | 11/67246 | ФБУ "Пермский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Ex de II C T4-T5 | 2015 |  | ЦППН | Да | 2501 |  | В аршине указан номер Госреестра 56239-14 |  |  |  | Сигнализация | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные |  |  |  | Дефектован. Демонтирован
|  |  | ЦПС 5.5 | 250 | Площадка наружных аппаратов | Контроль загазованности | AZISA-250501 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160271 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-08 | 15 | 2031-08-08 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2021-03-16 | 2023-02-13 | поверка | СП | С-ДШФ/16-03-2021/46498106 | ООО "Автоматизация и Метрология" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Хранение | Неисправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | 3322 | [5 empty] | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160
|  |  | ЦПС 5.5 | 235.4 | Хозяйство реагентное: блок дозирования ингибитора парафиноотложения | Давление | 4-PIT3 | 24116-13 | МП 24116-13 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051S | Rosemount 3051S2TG2A2A11A1BB4D4I1M5QG | 9659980 | «Rosemount Inc» | США | 30 | 10.2014 | 12 | 1912-01-09 14:26 | 0 | М | Па | 1 | М | Па | ±0,035 |  | % | 36 | 2020-11-14 | 2023-10-14 | поверка | СП | 2039791/4074/157 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | Демонтировано в феврале 2023 года (по причине не соответствия диапозона) и установленно 21.04.2023 на 0,4 поз.1, тэк PIRA-01303
|  |  | ЦПС 5.5 | 293.1 | Емкость дренажная сбора производст-венно-дождевых стоков V= 16 м3 | Контроль загазованности ЕДК1 | AZISA-293071 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160217 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-08 | 15 | 2031-08-08 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2022-03-30 | 2024-02-28 | поверка | СП | С-ДШФ/30-03-2022/151088789 | ООО "АиМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | 3397 | [5 empty] | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160
|  |  | ЦПС 5.5 | 227 | Станция насосная внешней и внутренней перекачки | Контроль загазованности (Открытая площадка для арматуры ). | AZISA-227051 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER170102 | ООО «ЭРИС», г. Чайковский | Россия | 31 | 2017-10-17 | 15 | 2032-10-16 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2022-03-30 | 2024-02-28 | поверка | СП | С-ДШФ/30-03-2022/151088831 | ООО "Автоматизация и Метрология" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | 3036 | [5 empty] | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Дефектован 17.02.2023 (акт не составлен)
|  |  | ЦПС 5.5 | 293.1 | Емкость дренажная сбора производст-венно-дождевых стоков V= 16 м3 | Контроль загазованности ЕДК1 | AZISA-293071 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160217 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-08 | 15 | 2031-08-08 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2022-03-30 | 2024-02-28 | поверка | СП | С-ДШФ/30-03-2022/151088789 | ООО "АиМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | 3397 | [5 empty] | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160
|  |  | ЦПС 5.5 | 500 | Станция насосная утилизации воды | Вибрация передн.подшипника насоса НП-1 | VSISA-500001 (ST1.1) | 22234-01 | РЭ 4277-022-00205435-01 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 62519 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2015-01-01 | 10 | 2024-12-31 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2022-05-16 | 2023-04-15 | поверка | СП | С-ВЯ/16-05-2022/159599812 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | да | 3571 | [6 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 | акт май 2022
|  |  | ЦПС 5.5 | 500 | Станция насосная утилизации воды | Вибрация задн. подшипника насоса НП-1 | VSISA-500002 (ST1.2) | 22234-01 | РЭ 4277-022-00205435-01 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 52668 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2015-01-01 | 10 | 2024-12-31 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2022-05-16 | 2023-04-15 | поверка | СП | С-ВЯ/16-05-2022/159599811 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | да | 3572 | [6 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 | акт май 2022
|  |  | ЦПС 5.5 | 293.11 | Емкость дренажная сбора производст-венно-дождевых стоков V= 16 м3 | Контроль загазованности ЕДК11 | AZISA-2931071 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER170058 | ООО "ЭРИС" | Россия | 31 | 2017-05-29 | 15 | 2032-05-28 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2022-03-30 | 2024-02-28 | поверка | СП | С-ДШФ/30-03-2022/151088747 | ООО "Автоматизация и Метрология" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | 3454 | 2021-05-10 |  |  |  |  | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтирован и дефектован 16.06.2023
|  |  | ЦПС 5.5 | 293.1 | Емкость дренажная сбора производст-венно-дождевых стоков V= 16 м3 | Контроль загазованности ЕДК1 | AZISA-293081 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160244 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-08 | 15 | 2031-08-08 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2022-03-30 | 2024-02-28 | поверка | СП | С-ДШФ/30-03-2022/151088787 | ООО "АиМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | 3398 | [5 empty] | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтирован и дефектован 16.06.2023
|  |  | ЦПС 5.5 | 232 | Емкость дренажная Е-6 | Контроль загазованности | AZISA-232081 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160329 | ООО «ЭРИС», г. Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-11 | 15 | 2031-08-11 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-02-14 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874131 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb | 01.04.2018 |  | ЦППН | да |  | 01.04.2018 |  |  |  |  | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтирован и дефектован 16.06.2023
|  |  | ЦПС 5.5 | 222 | Резервуар нефти РВС №6 | Контроль загазованности | AZISA-0001301 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ЕR160332 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-09 | 15 | 2031-08-09 | 0 | 73660-18 | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-02-14 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874168 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | 3976 | [5 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтирован и дефектован 16.06.2023
|  |  | ЦПС 5.5 | 223 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | КАРЭ РВС-7 | AZISA-0001341 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ЕR160324 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-09 | 15 | 2031-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-02-14 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874162 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | 3984 | [5 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтирован и дефектован 16.06.2023
|  |  | ЦПС 5.5 | 235.4 | Хозяйство реагентное: блок дозирования ингибитора парафиноотложения | Давление |  | 24116-13 | МП 24116-13 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051S2TG2A2A11A1BB4D4I1M5QG | 9659980 | «Rosemount Inc» | США | 30 | 2014-10-01 | 12 | 2026-09-30 09:36 | 0 | М | Па | 1 | М | Па | ±0,035 |  | % | 36 | 2020-11-14 | 2023-10-14 | поверка | СП | 2039791/4074/157 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | Ex ia ii T4 Ga | 01.06.2018 |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | Демонтировано в феврале 2023 года (по причине не соответствия диапозона) и установленно 21.04.2023 на 0,4 поз.1, тэк PIRA-01303 |  | -60…+40 °С | IP 66
|  |  | ЦПС 5.5 | 601 | Емкость дренажная | Уровень ЕД | TISA/LISA-601051 | 56503-14 | УНКР.407631.005 МП | Уровнемер поплавковый | ДУУ10 | ДУУ10-02-1-3,37-0-0-10-2-0-1-1-005 | 794 | ЗАО "Альбатрос" г.Москва | Россия | 29 | 2018-01-01 | 14 | 2031-12-31 19:12 | 0 |  | м | 3.37 |  | м | ± 3 | м | м | 24 | 2022-08-05 | 2024-07-05 | Поверка | СП | С-ДШФ/05-08-2022/181207637 | ООО "АиМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0 EX ia IIB T4/T5 X | 12.07.2022 |  | ЦППН | да |  | 2022-07-11 | возможно неверный зав.№ добавлено в реестр в июле 2022 |  |  |  |  | Измерение уровня | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2971 |  |  | Демонтирован и дефектован 22.06.2023
|  |  | ЦПС 5.5 | 234 | Площадка концевых сепараторов | Стойка СП-25 №2 | AZISA-234431 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160199 | ООО «ЭРИС», г. Чайковский | Россия | 31 | 2016-01-01 | 15 | 2030-12-31 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-16 | 2025-02-13 | поверка | СП | С-ГРЗ/16-03-2023/232874212 | ГПН-А Мегион | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Gb | 01.04.2018 |  | ЦППН | да | 3103 | 2023-01-23 |  |  |  |  | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтирован и дефектовано 09.07.2023
|  |  | ЦПС 5.5 | 297 | Резервуар производственно-дождевых стоков РВ-1 | Уровень | LISA-297021 | 56503-14 | УНКР.407631.005 МП | Уровнемер поплавковый | ДУУ10 | ДУУ10-10-0-12,31-0-0-00-1-0-0-0-000 | 592 | ЗАО "Альбатрос" г.Москва | Россия | 29 | 01.01.2017 | 14 | #VALUE! | 625/-45° | м | м | 12300/75° | м | м | ± 3 | м | м | 24 | 2022-06-10 | 2024-05-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-06-2022/166507254 | ООО "АиМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0 Ex ia IIB T6/GaX |  |  | ЦППН | да | 4610 | [11 empty] | Демонтирован и дефектовано 10.07.2023
|  |  | ЦПС 5.5 | 248 | Емкость дренажная уловленной нефти V= 16 м3 | Контроль загазованности (Ёмкость Е-13) | AZISA-248061 | 61055-15 | МП 116-221-2014 | Датчик-газоанализатор стационарный | ДГС ЭРИС-230 | ЭРИС-230-3 IR (метан) | ER230181428 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия |  | 2018-12-05 | 12 | 2030-12-05 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 36 | 2022-02-24 | 2025-01-24 | поверка | СП | С-ДШФ/24-02-2022/136087634 | ООО "АиМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Exd(ia)IIC T6X | 2021 |  | ЦППН |  | 4560 | [5 empty] | Сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ |  |  |  | Демонтирован и дефектовано 13.08.2023
|  |  | ЦПС 5.5 | 293.11 | Емкость дренажная ЕДК-11 | Рама №2 РППЗ | AZISA-2931071 (метан) | 75198-19 | МП-086/03-2019 | Газоанализатор стационарный | ИГМ | ИГМ-12М | 09506238 | ООО "ЭМИ-Прибор" г.Санкт-Петербург | Россия | 31 | 2022-09-01 | 15 | 2037-08-31 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 36 | 2022-09-23 | 2025-08-23 | поверка | СП | С-ЕВП/23-09-2022/188788368 | ООО "ЭМИ-ПРИБОР" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1ExdiaIICT5GbX | 16.06.2023 |  | ЦППН | да |  | 16.06.2023 |  |  |  |  | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтирован и дефектовано 14.08.2023 |  | -60…60 °С | IP 66/67/66
|  |  | ЦПС 5.5 | 235.1 | Хозяйство реагентное. Склад-навес | Контроль загазованности | AZISA-235131 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс | ЭРИС-Оптима Плюс М | ER160117 | ООО «ЭРИС», г. Чайковский | Россия | 31 | 2016-10-10 | 15 | 2031-10-10 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-04-18 | 2025-03-18 | поверка | СП | С-ДШФ/18-04-2023/242519882 | ООО "АиМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | 4423 | [5 empty] | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтирован и дефектовано 20.08.2023
|  |  | ЦПС 5.5 | 316 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Контроль загазованности | AZISA-0002021 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER170049 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2017-08-10 | 15 | 2032-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2022-03-30 | 2024-02-28 | поверка | СП | С-ДШФ/30-03-2022/151088735 | ООО "АиМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | 4013 | [5 empty] | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтирован и дефектовано 20.08.2023
|  |  | ЦПС 5.5 | 228 | Емкость дренажная шлама V= 40 м3 | Контроль загазованности ЕШ-2 | AZISA–228051 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160308 | ООО «ЭРИС», г. Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-11 | 15 | 2031-08-11 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-02-14 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874135 | ГПН-А Мегион | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | 3048 | [5 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтирован и дефектовано 22.08.2023
|  |  | ЦПС 5.5 | 241.3 | Блок аппаратурный | Контроль загазованности №2 | QE-2413202 | 33549-12 | МП 242-1266-2011 | Газоанализатор стационарный | ССС-903 | ССС-903МЕ (метан) | 10749 | АО "Электронстандарт-прибор" | Россия | 31 | 2016-01-01 | 10 | 2025-12-31 | 0 |  | % | 2.2 |  | % | ±0,22 |  | % | 12 | 2023-07-21 | 2024-06-20 | поверка | СП | С -ДШФ/21-07-2023/264683264 | ООО "АиМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Exd[ia] IIC T6X |  |  | ЦППН | да | 3215 | [6 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтирован и дефектовано 24.10.2023. Отремонтирован и установлен на поз.14 14.01.2024 г. | -
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 226.5 | Емкость дренажная V=40 м3 | Контроль загазованности Е-5 | AZISA–226301 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160268 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-11 | 15 | 2031-08-11 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-02-14 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874140 | ГПН-А Мегион | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Хранение | Неисправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | 3030 | [5 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтирован 27.11.2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 293.10 | Емкость дренажная сбора производст-венно-дождевых стоков V= 16 м3 | Контроль загазованности ЕДК10 | AZISA-293971 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160304 | ООО "ЭРИС" | Россия | 31 | 2016-07-08 | 15 | 2031-07-08 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-02-14 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874116 | ГПН-А Мегион | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Хранение | Неисправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | 3449 | 2021-05-10 |  |  |  |  | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтирован 01.12.2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 315 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Контроль загазованности | AZISA-0002671 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER170051 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2017-05-06 | 15 | 2032-05-05 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2022-03-30 | 2024-02-28 | поверка | СП | С-ДШФ/30-03-2022/151088725 | ООО "АиМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Хранение | Неисправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | 4010 | [5 empty] | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтирован 01.12.2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 221 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Контроль загазованности | AZISA-0001041 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ЕR160133 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-09 | 15 | 2031-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-02-14 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874174 | ГПН-А Мегион | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Хранение | Неисправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | 3956 | [5 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтировано 12.12.2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 293.8 | Емкость дренажная сбора производст-венно-дождевых стоков V= 16 м3 | Контроль загазованности | AZISA-293771 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER170062 | ООО "ЭРИС" | Россия | 31 | 2017-01-01 | 15 | 2032-01-01 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2022-03-30 | 2024-02-28 | поверка | СП | С-ДШФ/30-03-2022/151088760 | ООО "АиМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Хранение | Неисправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | 3437 | [5 empty] | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтировано 12.12.2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 212 | Площадка нагрева-телей ПТБ-10Э | Контроль загазованности | QE-212-32(3) | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160039 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-10 | 15 | 2031-08-10 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2022-10-11 | 2024-09-10 | поверка | СП | С-ДШФ/11-10-2022/197024664 | ООО "АиМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Хранение | Неисправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb | 2015 |  | ЦППН | да | 2838 | [6 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтировано 14.12.2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 212 | Площадка нагрева-телей ПТБ-10Э | Контроль загазованности | QE-212-32(4) | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160045 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-10 | 15 | 2031-08-10 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2022-10-11 | 2024-09-10 | поверка | СП | С-ДШФ/11-10-2022/197024661 | ООО "Автоматизация и Метрология" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Хранение | Неисправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb | 2016 |  | ЦППН | да | 2833 | [6 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтировано 14.12.2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | рвс |  |  |  | 39596-08 | УНКР.407631.004 МП | Уровнемер поплавковый | ДУУ4МА | ДУУ2М/БСД4 | 26645/7111 | ЗАО "Альбатрос" г.Москва | Россия | 29 | 2018 |  |  | 0 | м | м | 3300 | м | м | ±5 | м | м | 24 | 2022-01-19 | 2023-12-19 | поверка | СП | С-ДШФ/19-01-2022/127227742 | ООО "АиМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | [12 empty] | Измерение уровня | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2971 |  |  | Не известно происхождение. Датчик установ на поз. 28. Вторичка на РВС ЦПС ЮГ. | Ui ≤ 36 В, Ii ≤ 59 мА | -45…+75 °C | IP 68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 220 | КАРЭ РВС-4 | Контроль загазованности | AZISA-000921 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ЕR160298 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-09 | 15 | 2031-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-03-16 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874186 | ГПН-А Мегион | поверен |  | СИ | Хранение | Неисправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb | 01.04.2018 |  | ЦППН | да | 3969 | 01.04.2018 |  |  |  |  | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтирован 13.02.2024
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 221 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Контроль загазованности | AZISA-0001021 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ЕR160279 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-09 | 15 | 2031-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-03-16 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874177 | ГПН-А Мегион | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | 3954 | [5 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 221 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Контроль загазованности | AZISA-0002571 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ЕR160286 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-09 | 15 | 2031-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-03-16 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874171 | ГПН-А Мегион | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | 3951 | [5 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 227 | Станция насосная внешней и внутренней перекачки | Контроль загазованности (Открытая площадка для арматуры ). | AZISA-227031 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима | ЭРИС-Оптима Плюс мод. | ER160186 | ООО «ЭРИС», г. Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-09 | 15 | 2031-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-04-18 | 2025-04-17 | поверка | СП | С-ДШФ/18-04-2023/242519897 | ООО "Автоматизация и Метрология" | поверен |  | СИ | Списано | Неисправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | 3034 | [5 empty] | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.1 | Хозяйство реагентное. Склад-навес | Контроль загазованности | AZISA-235171 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-Оптима Плюс мод. | ER160115 | ООО «ЭРИС», г. Чайковский | Россия | 31 | 2016-10-10 | 15 | 2031-10-10 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-04-18 | 2025-04-17 | поверка | СП | С-ДШФ/18-04-2023/242519883 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Хранение | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | 4422 | [5 empty] | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.1 | Хозяйство реагентное. Склад-навес | Контроль загазованности | AZISA-235141 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-Оптима Плюс мод. | ER160120 | ООО «ЭРИС», г. Чайковский | Россия | 31 | 2016-10-10 | 15 | 2031-10-10 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-04-18 | 2025-04-17 | поверка | СП | С-ДШФ/18-04-2023/242519880 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Хранение | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | 4424 | [5 empty] | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.1 | Хозяйство реагентное. Склад-навес | Контроль загазованности | AZISA-235151 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-Оптима Плюс мод. | ER160118 | ООО «ЭРИС», г. Чайковский | Россия | 31 | 2016-10-10 | 15 | 2031-10-10 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-04-18 | 2025-04-17 | поверка | СП | С-ДШФ/18-04-2023/242519879 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Хранение | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | 4425 | [5 empty] | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.1 | Хозяйство реагентное. Склад-навес | Контроль загазованности | AZISA-235161 | 61055-15 | МП 116-221-2014 | Датчик-газоанализатор стационарный | ДГС ЭРИС-230 | ДГС ЭРИС-230-IR метан | ER230192416 | ООО "ЭРИС" | Россия | 31 | 2019-10-10 | 12 | 2031-10-09 09:36 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 36 | 2022-06-10 | 2025-06-09 | поверка | СП | С-ДШФ/10-06-2022/166507256 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Хранение | Исправно | 1Exd[ia] IIC T6X |  |  | ЦППН | да | 4426 |  | ER160116 выход из строя |  |  |  | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | акт июнь 2022 | - | -60…+65 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.1 | Хозяйство реагентное. Склад-навес | Контроль загазованности | AZISA-235181 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-Оптима Плюс мод. | ER160119 | ООО «ЭРИС», г. Чайковский | Россия | 31 | 2016-10-10 | 15 | 2031-10-10 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-04-18 | 2025-04-17 | поверка | СП | С -ДШФ/18-04-2023/242519878 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Хранение | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | 4427 | [5 empty] | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.3 | Хозяйство реагентное: блок дозирования ингибитора солеотложения | Расход после Н3 | FT-23533 | 52516-13 | МП 0013-2-2012 | Расходомер-счетчик | Darkont серии ЕМ и ОМ | Darkont OM004N513-219SB | 1563596X | Компания "Trimec Industries Pty Ltd." | Австралия | 29 | 2018-05-01 | 10 | 2028-04-30 | [6 empty] | ± 0,5 |  | % | 12 | 2021-12-09 | 2022-12-08 | поверка | ИН | И-ДДГ/09-12-2021/117364952 | ООО "Метросервис" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | НЕПРИГОДНО | II 2GExd IIB T6 | 01.08.2018 |  |  | да |  | 2023-08-29 | [5 empty] | Измерение расхода | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ |  |  |  | Не пригодны | - | -20…+70 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.3 | Хозяйство реагентное: блок дозирования ингибитора солеотложения | Расход после Н4 | FT-23534 | 52516-13 | МП 0013-2-2012 | Расходомер-счетчик | Darkont серии ЕМ и ОМ | Darkont OM004N513-219SB | 1563595X | Компания "Trimec Industries Pty Ltd." | Австралия | 29 | 2018-05-01 | 10 | 2028-04-30 | [6 empty] | ± 0,5 |  | % | 12 | 2021-12-09 | 2022-12-08 | поверка | ИН | И-ДДГ/09-12-2021/117364953 | ООО "Метросервис" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | НЕПРИГОДНО | II 2GExd IIB T6 | 01.08.2018 |  |  | да |  | 2023-08-29 | [5 empty] | Измерение расхода | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ |  |  |  | Не пригодны | - | -20…+70 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.3 | Хозяйство реагентное: блок дозирования ингибитора солеотложения | Расход после Н5 | FT-23535 | 52516-13 | МП 0013-2-2012 | Расходомер-счетчик | Darkont серии ЕМ и ОМ | Darkont OM004N513-219SB | 1563594X | Компания "Trimec Industries Pty Ltd." | Австралия | 29 | 2018-05-01 | 10 | 2028-04-30 | [6 empty] | ± 0,5 |  | % | 12 | 2021-12-10 | 2022-12-09 | поверка | ИН | И-ДДГ/10-12-2021/117364949 | ООО "МетроСервис" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | НЕПРИГОДНО | II 2GExd IIB T6 | 01.08.2018 |  |  | да |  | 2023-08-29 | [5 empty] | Измерение расхода | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ |  |  |  | Не пригодны | - | -20…+70 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 238 | Блок СИКГ | Температура | TT101 | 56381-14 | МП 12.5314.000.00 | Преобразователь измерительный | Rosemount 3144Р | Rosemount 3144РD2A1IMM5QGXA | 2670293 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-04-01 | 15 | 2031-04-01 | -20 |  | °С | 30 |  | °С | ± 0,1 |  | °C | 60 | 2020-06-16 | 2025-06-15 | поверка | СП | СП j.0501-20 | ООО ГПН-А | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | 3172 |  | Поверен термопреобразователь сопротивления |  |  |  |  | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 238 | Блок СИКГ | Температура | TT101 | 53211-13 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления | Rosemount 0065 | Rosemount 0065 | 9953969 | ЗАО "ПГ "Метран" | Россия | 32 |  | 15 | 1914-12-30 |  |  | °С |  |  | °С | ± 0,1 |  | °C | 48 | 2020-05-24 | 2024-05-23 | поверка | СП | СП k.0657-20 | ООО ГПН-А | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | [12 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 238 | Блок СИКГ | Температура | TT131 | 56381-14 | МП 12.5314.000.00 | Преобразователь измерительный | Rosemount 3144Р | Rosemount 3144РD2A1IMM5QGXA | 02670296 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-04-01 | 15 | 2031-04-01 | 60 |  | °С | 600 |  | °С | ± 0,1 |  | °C | 60 | 2020-06-16 | 2025-06-15 | поверка | СП | СП j.0502-20 | ООО ГПН-А | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | 3195 | [6 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 238 | Блок СИКГ | Давление | PT201 | 24116-13 | МП 24116-13 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | TA2 | 4030074 | «Rosemount Inc» | США | 30 | 04.2016 | 12 | 2028-03-31 09:36 | 0 | М | Па | 0.7 | М | Па | ± 0,04 |  | % | 60 | 2019-05-19 | 2024-05-18 | поверка | СП | 11/34006 | ФБУ "Пермский ЦСМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | 3168 |  | В аршине номер Госреестра 14061-15 |  |  |  |  | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 238 | Блок СИКГ | Давление | PT202 | 24116-13 | МП 24116-13 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | TA2 | 4030075 | «Rosemount Inc» | США | 30 | 04.2016 | 12 | 2028-03-31 09:36 | 0 | М | Па | 0.7 | М | Па | ± 0,04 |  | % | 60 | 2019-05-19 | 2024-05-18 | поверка | СП | 11/34008 | ФБУ "Пермский ЦСМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | 3169 |  | В аршине номер Госреестра 14061-15 |  |  |  |  | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 238 | Блок СИКГ | Давление | PT203 | 24116-13 | МП 24116-13 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | TA2 | 4030076 | «Rosemount Inc» | США | 30 | 04.2016 | 12 | 2028-03-31 09:36 | 0 | М | Па | 0.7 | М | Па | ± 0,04 |  | % | 60 | 2019-05-19 | 2024-05-18 | поверка | СП | 11/34010 | ФБУ "Пермский ЦСМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | 3171 |  | В аршине номер Госреестра 14061-15 |  |  |  |  | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 238 | Блок СИКГ | Давление | PT204 | 24116-13 | МП 24116-13 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | TA2 | 4030077 | «Rosemount Inc» | США | 30 | 04.2016 | 12 | 2028-03-31 09:36 | 0 | М | Па | 0.7 | М | Па | ± 0,04 |  | % | 60 | 2019-05-19 | 2024-05-18 | поверка | СП | 11/34009 | ФБУ "Пермский ЦСМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | 3170 |  | В аршине номер Госреестра 14061-15 |  |  |  |  | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 315 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Контроль загазованности | AZISA-0002671 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER170051 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2017-05-06 | 15 | 2032-05-05 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2022-03-30 | 2024-03-29 | поверка | СП | С-ДШФ/30-03-2022/151088725 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | 4010 | [5 empty] | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | акт апрель 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция |  |  | 46967-11 | Раздел 4 «Поверка».«Аппаратура контроля механических параметров турбоагрегатов »ЭП-1000«.Руководство по эксплуатации. 1.1000 РЭ» | Измеритель осевого сдвига | ЭП-1000 | Измеритель осевого сдвига П-1107 | 670 | НПП "Югэнергоприбор" | Россия |  | 2013 | 12 | [7 empty] | ±2 |  | % | 24 | 2022-11-09 | 2024-10-09 | поверка | ИН | И-ВЯ/09-11-2022/201184362 | ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Хранение | Исправно | 1ExibIIBT4 |  |  | ЦППН | да |  | 2022-07-18 | [5 empty] | Осевое смещение | [5 empty] | Ui ≤ 32 В, Ii ≤ 100 мА | +5…+100 °C | IP 54
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 500 | Станция насосная утилизации воды | Вибрация задн. подшипника двигателя НП-1 | VSISA-500004 (ST1.4) | 22234-01 | с документом РЭ 4277-032-00205435-01, Приложение №1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 52574 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2015-01-01 | 10 | 2024-12-31 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2023-11-17 | 2024-10-17 | поверка | СП | С-ВЯ/17-11-2023/306666352 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | Демонтировано и дефектован 20.02.2024 | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция |  |  | 46967-11 | Раздел 4 «Поверка».«Аппаратура контроля механических параметров турбоагрегатов »ЭП-1000«.Руководство по эксплуатации. 1.1000 РЭ» | Измеритель осевого сдвига | ЭП-1000 | Измеритель осевого сдвига П-1107 | 985 | НПП "Югэнергоприбор" | Россия | 36 | 2020-10-27 | 12 | 2024-10-26 | -2 | мм | мм | 2 | мм | мм | ±2 |  | % | 24 | 2023-06-16 | 2025-05-16 | поверка | СП | С-ВЯ/16-06-2023/254813646 | ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Хранение | Исправно | 1ExibIIBT4 | 2022-09-07 |  | ЦППН | да |  | 2022-09-07 | [5 empty] | Осевое смещение |  |  |  |  | На хранение у ГПН-А | Ui ≤ 32 В, Ii ≤ 100 мА | +5…+100 °C | IP 54
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.2 | Хозяйство реагентное: блок дозирования деэмульгатора | Загазованность в помещении | 235.2-QE1 | 55450-13 | МП-242-1561-2013 | Газоанализатор | СГОЭС-М11 (Метан) | СГОЭС-М11 | 8526 | ЗАО "Электронстандарт-прибор" | Россия | 31 | 2015-01-01 | 10 | 2024-12-31 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 12 | 2023-12-19 | 2024-11-18 | поверка | СП | С-ДШФ/19-12-2023/303084745 | ООО "АиМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | Ex d [ib] llC T4 Gb |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | На хранение у ГПН-А Формуляр находится в 10-й папке РЕЗЕРВ |  | -60…+85 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.2 | Хозяйство реагентное: блок дозирования деэмульгатора | Загазованность в помещении | 235.2-QE2 | 55450-13 | МП-242-1561-2013 | Газоанализатор | СГОЭС-М11 (Метан) | СГОЭС-М11 | 8584 | ЗАО "Электронстандарт-прибор" | Россия | 31 | 2015-01-01 | 10 | 2024-12-31 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 12 | 2023-12-20 | 2024-11-19 | поверка | СП | С-ДШФ/19-12-2023/303084744 | ООО "АиМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | Ex d [ib] llC T4 Gb |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | На хранение у ГПН-А Формуляр находится в 10-й папке РЕЗЕРВ |  | -60…+85 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 293.11 | Емкость дренажная ЕДК-11 | Уровень в ЕДК11; Температура в ЕДК11 | LISA,TISA-2931051 | 56503-14 | УНКР.407631.005 МП | Уровнемер поплавковый | ДУУ10 | ДУУ10-10-0-3,77-0-0-00-1-0-0-0-000 | 594 | ЗАО "Альбатрос" г.Москва | Россия | 29 | 2017-01-01 | 14 | 2030-12-31 19:12 | 0,2/-45° |  | м | 3,37/85° |  | м | ± 3 | м | м | 24 | 2023-04-18 | 2025-03-18 | Поверка | СП | С-ДШФ/18-04-2023/242537867 | ООО "АиМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | 3453 | 2021-05-10 |  |  |  |  | Блокировка | Измерение уровня | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2971 |  |  | Демонтировано и дефетовано 02.03.2024 г. | Ui ≤ 36 В, Ii ≤ 59 мА | -45…+75 °C | IP 68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.4 | Хозяйство реагентное: блок дозирования ингибитора парафиноотложения | Давление | 4-PIT1 | 14061-10 | МП 14061-10 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051TG4A2B21BE8D4QGHR5 | 9659981 | «Rosemount Inc» | США | 30 | 10.2014 | 12 | 2026-09-30 09:36 | 0 | М | Па | 1 | М | Па | ±0,035 |  | % | 36 | 2024-01-06 | 2027-01-05 | поверка | СП | С -ДШФ/06-01-2024/311454964 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | Демонтировано и переданно цеху в феврале 2023года |  |  |  | акт январь 2024
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.4 | Хозяйство реагентное: блок дозирования ингибитора парафиноотложения | Давление | 4-PIT2 | 14061-10 | МП 14061-10 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051S2TG2A2A11A1BB4D4I1M5QG | 9659979 | «Rosemount Inc» | США | 30 | 10.2014 | 12 | 2026-09-30 09:36 | 0 | М | Па | 1 | М | Па | ±0,035 |  | % | 36 | 2024-01-06 | 2027-01-05 | поверка | СП | С -ДШФ/06-01-2024/311454963 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | Демонтировано и переданно цеху в феврале 2023года |  |  |  | акт январь 2024
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 293.11 | Емкость дренажная ЕДК-11 | Уровень в ЕДК11; Температура в ЕДК11 | LISA,TISA-2931051 | 56503-14 | УНКР.407631.005 МП | Уровнемер поплавковый | ДУУ10 | ДУУ10-10-0-3,77-0-0-00-1-0-0-0-000 | 594 | ЗАО "Альбатрос" г.Москва | Россия | 29 | 2017-01-01 | 14 | 2030-12-31 19:12 | 0,2/-45° |  | м | 3,37/85° |  | м | ± 3 | м | м | 24 | 2023-04-18 | 2025-03-18 | Поверка | СП | С-ДШФ/18-04-2023/242537867 | ООО "АиМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Дефектован | Неисправен |  |  |  | ЦППН | да |  | 2021-05-10 |  |  |  |  | Блокировка | Измерение уровня | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2971 |  |  | Демонтировано и дефетовано 02.03.2024 г. | Ui ≤ 36 В, Ii ≤ 59 мА | -45…+75 °C | IP 68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 265 | Щитовая АСУ | Шкаф СКЗ | AZISA - 210791 | 43790-12 | МП 20-221-2021 | Системы газоаналитические многофункциональные | СГМ ЭРИС-100 | СГМ ЭРИС-110-МВТ | 112160300 | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | Россия | 31 | 2015 |  | 2015 | 4 | м | А | 20 | м | А | ±0,2 |  | % | 12 | 2023-04-17 | 2024-03-17 | поверка | СП | С-ДШФ/17-04-2023/242537380 | ООО "АиМ" | ЗАМЕНИТЬ | СИ | СИ | Эксплуатация | Исправно | [12 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  | Добавили АиМ 07.05.2021 | Демонтировано акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 293.11 | Емкость дренажная ЕДК-11 | Уровень в ЕДК11; Температура в ЕДК11 | LISA,TISA-2931051 | 56503-14 | УНКР.407631.005 МП | Уровнемер поплавковый | ДУУ10 | ДУУ10-10-0-3,77-0-0-00-1-0-0-0-000 | 594 | ЗАО "Альбатрос" г.Москва | Россия | 29 | 2017-01-01 | 14 | 2030-12-31 19:12 | 0,2/-45° |  | м | 3,37/85° |  | м | ± 3 | м | м | 24 | 2023-04-18 | 2025-03-18 | Поверка | СП | С-ДШФ/18-04-2023/242537867 | ООО "АиМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Дефектован | Неисправен |  |  |  | ЦППН | да |  | 2021-05-10 |  |  |  |  | Блокировка | Измерение уровня | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2971 |  |  | Демонтировано и дефетовано 02.03.2024 г. | Ui ≤ 36 В, Ii ≤ 59 мА | -45…+75 °C | IP 68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Давление в линии выкида НП-3 | 3PIS101 | 36003-18 | МИ 2124-90 | Манометр показывающий сигнализирующий | ЭкМ-100 | ЭкМ-100 | 11608288 | ООО Научно-производственное общество "ЮМАС" | Россия, г. Москва | 30 | 2016-08-01 | 10 | 2026-08-01 | 0 | М | Па | 4 | М | Па | ±1,5 |  | % | 12 | 2023-04-18 | 2024-03-18 | поверка | СП | С-ДШФ/18-04-2023/242537820 | ООО "Автоматизация и Метрология" | ЗАМЕНИТЬ | [16 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | Демонтирован, на хранении у ГПН
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 604 | Станция насосная подпорная | Давление в линии выкида НП-2 | 2PIS101 | 36003-18 | МИ 2124-90 | Манометр показывающий сигнализирующий | ЭкМ-100 | ЭкМ-100 | 11608286 | ООО Научно-производственное общество "ЮМАС" | Россия, г. Москва | 30 | 2016-08-01 | 10 | 2026-08-01 | 0 | М | Па | 4 | М | Па | ±1,5 |  | % | 12 |  |  | поверка | СП |  | ООО "Автоматизация и Метрология" | нет данных | [16 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | Демонтирован, на хранении у ГПН
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 315 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Контроль загазованности | AZISA-0001951 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER170042 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2017-05-06 | 15 | 2032-05-05 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2024-02-10 | 2026-01-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-02-2024/321305201 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | акт февраль 2024 |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 210 | Площадка сепарационная | Контроль загазованности | AZISA–210791 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима | ЭРИС-Оптима Плюс мод. | ER160226 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-10 | 15 | 2031-08-10 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-04-18 | 2025-03-18 | поверка | СП | С-ДШФ/18-04-2023/242519918 | ООО "Автоматизация и Метрология" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb | 07.2018 |  | ЦППН | да |  | 2023-04-15 |  |  |  |  | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | акт апрель 2023 Демонтирован и дефектован 25.04.2024 |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.3 | Хозяйство реагентное: блок дозирования ингибитора солеотложения | Расход после Н2 | FT-23532 | 52516-13 | МП 0013-2-2012 | Расходомер-счетчик | Darkont серии ЕМ и ОМ | Darkont OM004N513-219SB | 1563598X | Компания "Trimec Industries Pty Ltd." | Австралия | 29 | 2018-05-01 | 10 | 2028-04-30 | [6 empty] | ± 0,5 |  | % | 12 | 2021-12-10 | 2022-11-09 | поверка | ИН | И-ДДГ/10-12-2021/117364948 | ООО "Метросервис" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ |  | НЕПРИГОДНО | II 2GExd IIB T6 | 01.08.2018 |  |  | да |  | 2023-08-29 | [5 empty] | Измерение расхода | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ |  |  |  | Не пригодны | - | -20…+70 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.2 | Хозяйство реагентное: блок дозирования деэмульгатора | Расход после Н6 | FT-23526 | 52516-13 | МП 0013-2-2012 | Расходомер-счетчик | Darkont серии ЕМ и ОМ | Darkont OM004N513-219SB | 1568832 | Компания "Trimec Industries Pty Ltd." | Австралия | 29 | 2018-05-01 | 10 | 2028-04-30 | [6 empty] | ± 0,5 |  | % | 12 | 2021-12-09 | 2022-11-08 | поверка | ИН | И-ДДГ/09-12-2021/117364951 | ООО "Метросервис" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | НЕПРИГОДНО | II 2GExd IIB T6 | 01.08.2018 |  | ЦППН | да |  | 2023-08-29 | [5 empty] | Измерение расхода | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ |  |  |  | Не пригодны | - | -20…+70 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 225 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Контроль загазованности | AZISA-0001661 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ЕR160122 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-09 | 15 | 2031-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 2025-03-20 | 2027-03-19 | 1438495 | СП | С-ЕЖБ/20-03-2025/419177660 | ООО "МКАИР" | ГПН-А Мегион | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтирован 02,05,2025 |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 228 | Емкость дренажная шлама V= 40 м3 | Контроль загазованности ЕШ-2 | AZISA–228041 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160305 | ООО «ЭРИС», г. Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-11 | 15 | 2031-08-11 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-02-14 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874136 | ГПН-А Мегион | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтирован и деффектован 30.06.2024 |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 267 | Щитовая АСУ | Шкаф СКЗ | AZISA-256081 | 43790-12 | МП 20-221-2021 | Системы газоаналитические многофункциональные | СГМ ЭРИС-100 | СГМ ЭРИС-110-МВТ | 112160028 | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | Россия | 31 | 2015 |  | 2015 | 4 | м | А | 20 | м | А | ±0,2 |  | % | 12 | 2024-04-20 | 2025-03-20 | поверка | СП | С-ДШФ/20-04-2024/336517075 | ООО "АиМ" | ЗАМЕНИТЬ | СИ | СИ | Эксплуатация | Исправно | [12 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  | Добавили АиМ 07.05.2021 | Демонтирован и деффектован 17.07.2024
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 215 | Площадка сброса пластовой воды | Контроль загазованности | AZISA–215501 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160160 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2021-08-10 | 15 | 2036-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-16 | 2025-02-13 | поверка | СП | С-ГРЗ/16-03-2023/232874220 | ГПН-А Мегион | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 210 | Площадка сепарационная | СП-25 Стойка №4 | AZISA-210801 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160237 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-10 | 15 | 2031-08-10 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-16 | 2025-02-13 | поверка | СП | С-ГРЗ/16-03-2023/232874227 | ГПН-А Мегион | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb | 2018 |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 221 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Контроль загазованности | AZISA-0002561 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ЕR160315 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-09 | 15 | 2031-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-04-18 | 2025-03-18 | поверка | СП | С-ДШФ/18-04-2023/242537160 | ООО "Автоматизация и Метрология" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | акт апрель 2023 |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 220 | КАРЭ РВС-4 | Контроль загазованности | AZISA-000961 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ЕR160289 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-09 | 15 | 2031-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-02-14 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874182 | ГПН-А Мегион | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb | 01.04.2018 |  | ЦППН | да |  | 01.04.2018 |  |  |  |  | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 204 | Площадка подготовки нефти | Контроль загазованности | AZISA–204561 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ЕR160136 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-06-08 | 15 | 2031-06-08 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-11-11 | 2025-10-11 | поверка | СП | С-ДШФ/11-11-2023/297800325 | ООО "АиМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb | 2015 |  | ЦППН | Да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  |  |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 239 | Емкость дренажная –сборник неучтенной нефти V=12,5м3 | СП-25 Стойка № 2 | AZISA – 239071 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160131 | ООО «ЭРИС», г. Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-10 | 15 | 2031-08-10 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-02-14 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874128 | ГПН-А Мегион | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 226.1 | Емкость дренажная V=40 м3 | Контроль загазованности E-1 | AZISA–226311 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160259 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-11 | 15 | 2031-08-11 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-02-14 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874139 | ГПН-А Мегион | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 223 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | УЗА РВС № 7 | AZISA-0002601 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160275 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-09 | 15 | 2031-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-02-14 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874157 | ГПН-А Мегион | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 244 | Узел сбора конденсата | СП-25 стойка №3 | AZISA-244511 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 изм №1 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160194 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-10 | 15 | 2031-08-10 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-16 | 2025-02-13 | поверка | СП | С-ГРЗ/16-03-2023/232874206 | ГПН-А Мегион | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 244 | Ёмость дренажная ЕК-3 | ЕК-3 Рама РППЗ №4 | AZISA-244631 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 изм №1 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160193 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-09 | 15 | 2031-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-16 | 2025-02-13 | поверка | СП | С-ГРЗ/16-03-2023/232874197 | ГПН-А Мегион | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 253 | Емкость дренажная сбора конденсата ЕДК-1 | СП-25 стойка №4 | AZISA-253121 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ЕR160292 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-11 | 15 | 2031-08-11 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2024-02-10 | 2026-01-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-02-2024/321305208 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | акт февраль 2024 |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 230 | Емкость дренажная – сборник утечек из насосов V= 12,5 м3 | Уровень в Е9 | LISA, TISA-230051 | 56503-14 | УНКР.407631.005 МП | Уровнемер поплавковый | ДУУ10 | ДУУ10-10-0-3,37-0-0-00-1-0-0-0-000 | 478 | ЗАО "Альбатрос" г.Москва | Россия | 29 | 2016-01-01 | 14 | 2029-12-30 19:12 | 0,2/-45° |  | м | 3,37/85° |  | м | ± 3 | м | м | 24 | 2023-04-18 | 2025-03-18 | Поверка | СП | С-ДШФ/18-04-2023/242519895 | ООО "Автоматизация и Метрология" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Блокировка | Измерение уровня | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2971 |  |  | акт апрель 2023 | Ui ≤ 36 В, Ii ≤ 59 мА | -45…+75 °C | IP 68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 227 | Станция насосная внешней и внутренней перекачки | Вибрация переднего подшипника двигателя горизонт.плоск | SJISA-227006 (11-SP6) | 22234-01 | документом РЭ 4277-032-00205435-01, приложение 1 с изменением № 1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 46497 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2015-01-01 | 10 | 2024-12-31 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2024-06-25 | 2025-05-25 | поверка | СП | С-ВЯ/25-06-2024/351973857 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Блокировка | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт май 2023 | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 704 | Емкость дренажная сбора производст-венно-дождевых стоков V= 16 м3 | Давление | PISA-704021 |  |  | Датчик давления | АМ-2000 | TG-7 | 12220071229 | ООО"АМ-Все измерения" г.Челябинск | Россия | 30 | 2020-09-01 | 12 | 2032-08-31 09:36 | 0 | к | Па | 2068 | к | Па |  |  | % | 60 | 2020-09-01 | 2025-08-01 | поверка | СП | нет данных |  | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 0Ex ia IIc T5 X | 2021-01-01 |  | ЦППН | да |  | 2022-04-01 | добавили в апреле |  |  |  | Блокировка | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения |  |  |  | Демонтирован и деффектован 11.09.2024
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 293.3 | Емкость дренажная сбора производст-венно-дождевых стоков V= 16 м3 | Контроль загазованности | AZISA-293271 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160300 | ООО "ЭРИС" | Россия | 31 | 2016-08-08 | 15 | 2031-08-08 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2024-02-10 | 2026-01-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-02-2024/321305232 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтирован и деффектован 25.09.2024 |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 215 | Площадка сброса пластовой воды | Контроль загазованности | AZISA–215491 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160172 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2021-08-10 | 15 | 2036-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-16 | 2025-02-13 | поверка | СП | С-ГРЗ/16-03-2023/232874221 | ГПН-А Мегион | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Выведено из эксплуатации | неисправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 202 | Площадка нагрева-телей ПТБ-10Э | СП-25 стойка № 1 | AZISA-202031 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160253 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-01-01 | 15 | 2030-12-31 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2022-10-11 | 2024-09-10 | поверка | СП | С-ДШФ/11-10-2022/197024681 | ООО "АиМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb | 01.06.2017 |  | ЦППН | Да |  | 2022-09-01 |  |  |  |  | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | акт октябрь 2022 | - | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 225 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Контроль загазованности | AZISA-0002651 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима | ЭРИС-Оптима Плюс мод. | ER160281 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-09 | 15 | 2031-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-04-18 | 2025-03-18 | поверка | СП | С-ДШФ/18-04-2023/242537149 | ООО "Автоматизация и Метрология" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтирован 15.11.2024 |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 256 | Емкость дренажная сбора производственно-дождевых стоков ЕДК-13 | СП-25 стойка №1 | AZISA-256061 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 изм №1 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER170056 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-10 | 15 | 2031-08-10 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-02-14 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874121 | ГПН-А Мегион | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтирован 15.11.2024 |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 211 | Площадка нагрева-телей ПТБ-10Э | Температура потока №2 | ТЕ 4(2) | 23410-13 | МИ 280.01.00-2013 | Преобразователь температуры | Метран-280-Ex | Метран 286-02 Exia-1-120-Н10-(-50…100)С-Т5-У1.1(-50+85)-ГП | 2289226 | ЗАО ПГ "Метран" | Россия | 32 | 2015-11-11 | 8 | 2023-11-10 14:24 | -50 |  | °С | 100 |  | °С | ± 0,4 |  | % | 60 | 2022-10-12 | 2027-09-11 | поверка | СП | С-ДШФ/12-10-2022/197024625 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5X | 22.08.2022 |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  | Демонтировали и деффектовали 14.11.2024 |  | -55…+80 °C | IP68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 225 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Контроль загазованности | AZISA-0001671 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ЕR160126 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-10 | 15 | 2031-08-10 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-02-14 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874148 | ГПН-А Мегион | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 210 | Площадка сепарационная | СП-25 Стойка №5 | AZISA–210811 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160222 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-10 | 15 | 2031-08-10 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-16 | 2025-02-13 | поверка | СП | С-ГРЗ/16-03-2023/232874226 | ГПН-А Мегион | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb | 2018 |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтировали и деффектовали 29.11.2024 |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 220 | КАРЭ РВС-4 | Контроль загазованности | AZISA-000971 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ЕR160274 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-11 | 15 | 2031-08-11 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-02-14 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874181 | ГПН-А Мегион | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb | 01.04.2018 |  | ЦППН | да |  | 01.04.2018 |  |  |  |  | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 227 | Станция насосная внешней и внутренней перекачки | Вибрация переднего подшипника двигателя верт.плоск | SJISA-227021 (13-SP5) | 22234-01 | документом РЭ 4277-032-00205435-01, приложение 1 с изменением № 1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 47101 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2015-01-01 | 10 | 2024-12-31 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2024-06-25 | 2025-05-25 | поверка | СП | С-ВЯ/25-06-2024/351973843 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Блокировка | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт май 2023 | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 213 | Площадка нагрева-телей ПТБ-10Э | Контроль загазованности | AZISA–213031 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 с изм.№1 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160179 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2021-08-10 | 15 | 2036-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2024-10-11 | 2026-09-10 | поверка | СП | С-ДШФ/11-10-2024/385850950 | ООО "Автоматизация и Метрология" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтировали и деффектовали 23.01.2025 |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 221 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Контроль загазованности | AZISA-0001051 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ЕR160319 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-09 | 15 | 2031-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-02-14 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874173 | ГПН-А Мегион | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтировали и деффектовали 25.01.2025 |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 293.3 | Емкость дренажная сбора производст-венно-дождевых стоков V= 16 м3 | Контроль загазованности | AZISA-293281 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160333 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-08 | 15 | 2031-08-08 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2024-02-10 | 2026-01-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-02-2024/231305231 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтировали и деффектовали 29.01.2025 |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 234 | Площадка концевых сепараторов | Стойка СП-25 №1 | AZISA-234421 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160243 | ООО «ЭРИС», г. Чайковский | Россия | 31 | 2016-01-01 | 15 | 2030-12-31 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-16 | 2025-02-13 | поверка | СП | С-ГРЗ/16-03-2023/232874213 | ГПН-А Мегион | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Gb | 01.04.2018 |  | ЦППН | да |  | 2023-01-23 |  |  |  |  | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтировали и деффектовали 30.01.2025 |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 315 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Контроль загазованности | AZISA-0001921 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER170039 | ООО "ЭРИС" | Россия | 31 | 2017-05-06 | 15 | 2032-05-05 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2024-02-10 | 2026-01-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-02-2024/321305203 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтировали и деффектовали 25.02.2025 |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 214 | Площадка подготовки нефти | Контроль загазованности | AZISA–214571 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ЕR160171 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-09 | 15 | 2031-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2024-02-10 | 2026-01-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-02-2024/321305221 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb | 2016 |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтировали и деффектовали 26.02.2025 |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 202 | Площадка нагрева-телей ПТБ-10Э | Температура выхода змеевеков из теплообменной камеры 2-й поток | ТЕ 4(2) | 23410-13 | МИ 280.01.00-2013 | Преобразователь температуры | Метран 280 | Метран 286-02 | 2250792 | ЗАО"ПГ"Метран" | Россия | 32 | 2015-04-07 | 8 | 2023-04-06 14:24 | -50 |  | °С | 150 |  | °С | ± 0,4 |  | % | 48 | 2023-08-16 | 2027-07-16 | поверка | СП | С-ДШФ/16-08-2023/275819552 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 0ExdIICT5 Х | 2017 |  | ЦППН | Да | [7 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  | Демонтировали и деффектовали 04.03.2025
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 244 | Узел сбора конденсата | СП-25 стойка №5 | AZISA-244531 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 изм №1 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160164 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-09 | 15 | 2031-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-16 | 2025-02-13 | поверка | СП | С-ГРЗ/16-03-2023/232874203 | ГПН-А Мегион | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтировали и деффектовали 09.03.2025 |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 212 | Площадка нагрева-телей ПТБ-10Э | Контроль загазованности в Блоке ГРП II-ПТБ-10-Э №2 | QE-212-32(5) | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160050 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-10 | 15 | 2031-08-10 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2024-10-11 | 2026-09-10 | поверка | СП | С-ДШФ/11-10-2024/385850966 | ООО "Автоматизация и Метрология" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | акт октябрь 2022 |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 213 | Площадка нагрева-телей ПТБ-10Э | Контроль загазованности в Блоке ГРП II-ПТБ-10-Э №3 | QE-213-32(5) | 54782-13 | МП-242-1580-2013 с изм.№1 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160052 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2021-08-10 | 15 | 2036-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2024-10-11 | 2026-09-10 | поверка | СП | С-ДШФ/11-10-2024/385850955 | ООО "Автоматизация и Метрология" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтировали и деффектовали 07.03.2025 |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция | Температура подшипника насоса НА-6 рабочая сторона | 2.6-ТЕ2 | 26224-12 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления с пленочным чувствительным элементом | ТСП Метран-200 | ТСП Метран-246-02 | 2331803 | ЗАО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-08-10 | 5 | 2021-08-10 | -50 |  | °С | 120 |  | °С | В |  |  | 48 | 2024-11-16 | 2028-10-16 | поверка | СП | С-ДШФ/16-11-2024/393201228 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0 Ex ia IICT5 X | 01.2019 |  | ЦППН | [8 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  | Демонтировали и деффектовали 29.03.2025
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 220 | КАРЭ РВС-4 | Контроль загазованности | AZISA-000951 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ЕR160277 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-09 | 15 | 2031-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-02-14 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874183 | ГПН-А Мегион | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb | 01.04.2018 |  | ЦППН | да |  | 01.04.2018 |  |  |  |  | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтировали и деффектовали 29.03.2025 |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 312 | Емкость дренажная V= 40 м3 | Контроль загазованности | AZISA-312051 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER170067 | ООО "ЭРИС" | Россия | 31 | 2017-01-01 | 15 | 2032-01-01 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2024-02-10 | 2026-01-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-02-2024/321305222 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтировали и деффектовали 07.04.2025 |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 222 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 (УЗА РВС-6) | Контроль загазованности | AZISA-0002581 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160280 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-09 | 15 | 2031-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-02-14 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874165 | ГПН-А Мегион | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтировали и деффектовали 08.04.2025 |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 223 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | КАРЭ РВС-7 | AZISA-0001371 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ЕR160323 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-09 | 15 | 2031-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 2025-03-20 | 2027-03-19 | 1438495 | СП | С-ЕЖБ/20-03-2025/419177669 | ООО "МКАИР" | ГПН-А Мегион | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтирован 07,05,2025 |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 245 | Станция азотная | Линия А | 101-А | 25948-11 | ЦАРЯ.2553.004-01 МП Преобразователи измерительные влажности и температуры ДВ2. Методика поверки | Преобразователь влажности и температуры | ДВ2 | ДВ2ТСМ-1Т-1П-В | 15077 | ООО НПК "Микрофор", г.Москва; ЗАО "НТЦ "Диапром", г.Москва | Россия | 30 |  | 5 | 1904-12-30 | [6 empty] | . |  |  | 12 | 2021-03-10 | 2022-02-07 | Поверка | СП | С-ДТТ/10-03-2021/43444159 | ООО НПК "МИКРОФОР" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | да |  |  | Датчик температуры и влажности ДВ2ТСМ-1Т-1П-В №15078 прибыл в Тюмень на поверку 22.04.2022 |  |  |  |  | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | Демонтирован 04.25, отправлялся на поверку в Тюмень, вернулся, требуется отправлять комплектно со вторичкой, в данный момент находится кабинете КИП, под верстаком коробка № 7 (Александров)
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 245 | Станция азотная | Линия Б | 101-Б | 25948-11 | ЦАРЯ.2553.004-01 МП Преобразователи измерительные влажности и температуры ДВ2. Методика поверки | Преобразователь влажности и температуры | ДВ2 | ДВ2ТСМ-1Т-1П-В | 15078 | ООО НПК "Микрофор", г.Москва; ЗАО "НТЦ "Диапром", г.Москва | Россия | 30 |  | 5 | 1904-12-30 | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 12 | 2021-03-10 | 2022-02-07 | Поверка | СП | С-ДТТ/10-03-2021/43444160 | ООО НПК "МИКРОФОР" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | да |  |  | Датчик температуры и влажности ДВ2ТСМ-1Т-1П-В №15077 прибыл в Тюмень на поверку 22.04.2022 |  |  |  |  | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения |  |  |  | Демонтирован 04.25, отправлялся на поверку в Тюмень, вернулся, требуется отправлять комплектно со вторичкой, в данный момент находится кабинете КИП, под верстаком коробка № 7 (Александров)
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 231 | Емкость дренажная – сборник учтенной нефти V= 12,5 м3 | Контроль загазованности | AZISA-231071 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160318 | ООО «ЭРИС», г. Чайковский | Россия | 31 | 2016-01-21 | 15 | 2031-01-20 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 2025-03-20 | 2027-03-19 | 1438495 | СП | С-ЕЖБ/20-03-2025/419177647 | ООО "МКАИР" | ГПН-А Мегион | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтировали и деффектовали 17.05.2025 (Александров) |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 215 | Площадка сброса пластовой воды | Контроль загазованности | AZISA–215481 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160190 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2021-08-10 | 15 | 2036-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 2025-03-20 | 2027-03-19 | 1438495 | СП | С-ЕЖБ/20-03-2025/419177701 | ООО "МКАИР" | ГПН-А Мегион | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтировали и деффектовали 02.06.2025 (Александров) |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 227 | Щитовая АСУ | Шкаф СУ КЗ | AZISA - 000951 | 43790-12 | МП 20-221-2021 | Системы газоаналитические многофункциональные | СГМ ЭРИС-100 | СГМ ЭРИС-110-МВТ | 112160047 | ООО "ЭРИС", г.Чайковский | Россия | 31 | 2015 |  | =R121+S121*365.2 | 4 | м | А | 20 | м | А | ±0,2 |  | % | 12 | 2024-04-19 | 2025-03-19 | поверка | СП | С-ДШФ/19-04-2024/336517382 | ООО "АиМ" | ЗАМЕНИТЬ | СИ | СИ | Эксплуатация | Исправно | [12 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  | Добавили АиМ 07.05.2021 | Когда был демонтирован не извесно, но по факту по месту он не установлен. (Александров)
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 200.3 | Площадка сепарационная | Давление в I-С1/2 | PIA– 200301 | 56239-14 | МИ 1997-89 | Преобразователь давления измерительный | JUMO dTRANS p20 | dTRANS p20 Typ403025 | 01683559010-12180006 | Фирма "JUMO GmbH & Co. KG" | Германия | 30 | 2012-01-01 | 10 | 2021-12-31 | 0 | М | Па | 10 | М | Па | ± 0,2 |  | % | 48 | 2023-06-13 | 2027-05-13 | поверка | СП | С-ДШФ/13-06-2023/255358293 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | ExiaIICT6...T3 Ga/Gb | 15.09.2016 |  | ЦППН | Да |  | 2017-04-01 |  |  |  |  | Сигнализация | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | Демонтирован и дефектован 15.06.2025 (Шкурапатов) |  |  |  | акт июнь 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 293.9 | Емкость дренажная сбора производст-венно-дождевых стоков V= 16 м3 | Контроль загазованности ЕДК9 | AZISA-293881 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER170065 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2017-01-01 | 15 | 2032-01-01 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2024-02-10 | 2026-01-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-02-2024/321305205 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтирован и дефектован 15.06.2025 (Шкурапатов) |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 205 | Площадка сброса пластовой воды | СП-25 стойка № 4 | AZISA–205511 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 изм №1 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-ОПТИМА | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М (метан) | ЕR160229 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-10 | 15 | 2031-08-10 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 2025-03-20 | 2027-03-19 | 1438495 | СП | С-ЕЖБ/20-03-2025/419177708 | ООО "МКАИР" | ООО "Автоматизация и Метрология" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb | 10.06.2016 |  | ЦППН | Да |  | 2022-08-25 |  |  |  |  | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион | - | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 247 | Ёмкость дренажная уловленной нефти ЕН-1 | СП-25 стойка №2 | AZISA-247101 | 73660-18 | ИБЯЛ.418414.071-126 МП изм №1 | Датчик-газоанализатор | ДАК | ДАК-∑СН-138 | 222349 | ООО «Аналитприбор», г.Смоленск | Россия | 31 | 2022-11-17 | 20 | 2042-11-16 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±3 |  | %НКПР | 36 | 2022-11-17 | 2025-10-17 | поверка | СП | С-ГЦС/17-11-2022/205728932 | ФГУП "СПО "АНАЛИТПРИБОР" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1ExdIIC T6…Т4GbX | 19.09.2023 |  | ЦППН | Да |  | 19.09.2023 |  |  |  |  | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  |  | - | -60…+65 °C | IP66/IP68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 222 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Контроль загазованности | AZISA-0001271 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ЕR160121 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-09 | 15 | 2031-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 2025-03-20 | 2027-03-19 | 1438495 | СП | С-ЕЖБ/20-03-2025/419177681 | ООО "МКАИР" | ГПН-А Мегион | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Дефектован и демонтирова 06.07.2025 (Шкурапатов П.А.) |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 226.2 | Емкость дренажная V=40 м3 | Давление на выкиде насоса Н2 | PISA-226071 | 14061-15 | МП 4212-021-2015 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051TG2A2B21BIMM5T1 | 4029294 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2016-03-01 | 12 | 2028-02-29 09:36 | 0 | М | Па | 0.8 | М | Па | ±0,075 |  | % | 60 | 2024-07-22 | 2029-06-21 | поверка | СП | С-ДШФ/22-07-2024/361507682 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Блокировка | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 204 | Площадка подготовки нефти | Контроль загазованности | AZISA–204541 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ЕR160311 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-06-08 | 15 | 2031-06-08 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-11-11 | 2025-10-11 | поверка | СП | С-ДШФ/11-11-2023/297800326 | ООО "АиМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb | 2015 |  | ЦППН | Да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Дефектован и демонтирова 12.07.2025 (Шкурапатов П.А.) |  | -60…+65 °C | IP 66 | акт ноябрь 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 212 | Площадка нагрева-телей ПТБ-10Э | Контроль загазованности | AZISA–212041 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160195 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-10 | 15 | 2031-08-10 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2024-10-11 | 2026-09-10 | поверка | СП | С-ДШФ/11-10-2024/385850957 | ООО "Автоматизация и Метрология" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Дефектован и демонтирова 12.07.2025 (Шкурапатов П.А.) |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 316 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Контроль загазованности | AZISA-0001981 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER170045 | ООО "ЭРИС" | Россия | 31 | 2017-08-10 | 15 | 2032-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2024-02-10 | 2026-01-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-02-2024/321305197 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Дефектован и демонтирова 12.07.2025 (Шкурапатов П.А.) |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.3 | Хозяйство реагентное: блок дозирования ингибитора солеотложения | Расход после Н1 | FT-23531 | 52516-13 | МП 0013-2-2012 | Расходомер-счетчик | Darkont серии ЕМ и ОМ | Darkont OM004N513-219SB | 1563597X | Компания "Trimec Industries Pty Ltd." | Австралия | 29 | 2018-05-01 | 10 | 2028-04-30 | [6 empty] | ± 0,5 |  | % | 12 | 2024-03-22 |  | поверка | ИН | И-ВЯ/22-03-2024/330818397 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация |  | II 2GExd IIB T6 | 01.08.2018 |  | ЦППН | да |  | 2023-08-29 | [5 empty] | Измерение расхода | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ |  |  |  | Не пригодны | - | -20…+70 °C | IP 67 | 235.1 насос 1
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.2 | Хозяйство реагентное: блок дозирования деэмульгатора | Расход после Н6 | FT-23526 | 52516-13 | МП 0013-2-2012 | Расходомер-счетчик | Darkont серии ЕМ и ОМ | Darkont OM004N513-219SB | 1568832 | Компания "Trimec Industries Pty Ltd." | Австралия | 29 | 2018-05-01 | 10 | 2028-04-30 | [6 empty] | ± 0,5 |  | % | 12 | 2021-12-09 | 2022-12-08 | поверка | ИН | И-ДДГ/09-12-2021/117364951 | ООО "Метросервис" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | НЕПРИГОДНО | II 2GExd IIB T6 | 01.08.2018 |  | ЦППН | да |  | 2023-08-29 | [5 empty] | Измерение расхода | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ |  |  |  | Не пригодны | - | -20…+70 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.2 | Хозяйство реагентное: блок дозирования деэмульгатора | Расход после Н3 | FT-23523 | 52516-13 | МП 0013-2-2012 | Расходомер-счетчик | Darkont серии ЕМ и ОМ | Darkont OM006N513-211E1 | 1568833 | Компания "Trimec Industries Pty Ltd." | Австралия | 29 | 2018-05-01 | 10 | 2028-04-30 | [6 empty] | ± 0,5 |  | % | 12 | 2021-12-09 | 2022-11-08 | поверка | СП | С-ДДГ/09-12-2021/117364959 | ООО "Метросервис" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | НЕПРИГОДНО | II 2GExd IIB T6 | 01.08.2018 |  | ЦППН | да |  | 2023-08-29 | [5 empty] | Измерение расхода | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ |  |  |  | Не пригодны | - | -20…+70 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.2 | Хозяйство реагентное: блок дозирования деэмульгатора | Расход после Н1 | FT-23521 | 52516-13 | МП 0013-2-2012 | Расходомер-счетчик | Darkont серии ЕМ и ОМ | Darkont OM004N513-219SB | 1568829 | Компания "Trimec Industries Pty Ltd." | Австралия | 29 | 2018-05-01 | 10 | 2028-04-30 | [6 empty] | ± 0,5 |  | % | 12 | 2021-12-09 | 2022-12-08 | поверка | ИН | И-ДДГ/09-12-2021/117364950 | ООО "Метросервис" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | НЕПРИГОДНО | II 2GExd IIB T6 | 01.08.2018 |  | ЦППН | да |  | 2023-08-29 | [5 empty] | Измерение расхода | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ |  |  |  | Не пригодны | - | -20…+70 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 211 | Площадка нагрева-телей ПТБ-10Э | Контроль загазованности | QE-211-32(6) | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160056 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-10-08 | 15 | 2031-10-08 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2024-10-11 | 2026-09-10 | поверка | СП | С-ДШФ/11-10-2024/385850973 | ООО "Автоматизация и Метрология" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтирован дефектован 15.07.2025 (Шкурапатов П.А.) |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 211 | Площадка нагрева-телей ПТБ-10Э | Контроль загазованности | QE-211-32(3) | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160169 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-10-08 | 15 | 2031-10-08 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2024-10-11 | 2026-09-10 | поверка | СП | С-ДШФ/11-10-2024/385850978 | ООО "Автоматизация и Метрология" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтирован и деффектован 07.08.25 (Александров В.П.) |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 293.9 | Емкость дренажная сбора производст-венно-дождевых стоков V= 16 м3 | Контроль загазованности ЕДК9 | AZISA-293871 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER170066 | ООО "ЭРИС" | Россия | 31 | 2017-01-01 | 15 | 2032-01-01 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2024-02-10 | 2026-01-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-02-2024/321305206 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтирован и деффектован 07.08.25 (Александров В.П.) |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 224 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Контроль загазованности | AZISA-0001591 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ЕR160325 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-09 | 15 | 2031-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 2025-03-20 | 2027-03-19 | 1438495 | СП | С-ЕЖБ/20-03-2025/419177667 | ООО "МКАИР" | ГПН-А Мегион | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтирован и деффектован 10.08.25 (Александров В.П.) |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 293.11 | Емкость дренажная ЕДК-11 | Стойка №1 СП-25 | AZISA-2931061 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER170057 | ООО "ЭРИС" | Россия | 31 | 2017-05-29 | 15 | 2032-05-28 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2024-02-10 | 2026-01-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-02-2024/321305237 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да |  | 2021-05-10 |  |  |  |  | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтирован 15.08.25 (Александров В.П) |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 214 | Площадка подготовки нефти | Контроль загазованности | AZISA–214531 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ЕR160163 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-09 | 15 | 2031-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-11-11 | 2025-10-11 | поверка | СП | С-ДШФ/11-11-2023/297800336 | ООО "Автоматизация и Метрология" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтирован дефектован 24.08.2025 (Аллагужин Э.Ш.) |  | -60…+65 °C | IP 66 | акт ноябрь 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 224 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Контроль загазованности | AZISA-0001621 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ЕR160144 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-09 | 15 | 2031-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 2025-03-20 | 2027-03-19 | 1438495 | СП | С-ЕЖБ/20-03-2025/419177664 | ООО "МКАИР" | ГПН-А Мегион | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтирован дефектован 24.08.2025 (Аллагужин Э.Ш.) |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 316 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Контроль загазованности | AZISA-0002011 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER170048 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2017-08-10 | 15 | 2032-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2024-02-10 | 2026-01-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-02-2024/321305194 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | акт февраль 2024 |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 253 | Емкость дренажная сбора конденсата ЕДК-1 | Уровень в ЕДК1; Температура в ЕДК1 | LISA,TISA-253081 | 56503-14 | УНКР.407631.005 МП | Уровнемер поплавковый | ДУУ10 | ДУУ10-10-0-4,08-0-0-00-1-0-0-0-000 | 492 | ЗАО "Альбатрос" | Россия | 29 | 2016-11-29 | 14 | 2030-11-28 19:12 | 0,2/-45° |  | м | 4,08/85° |  | м | ± 3 | м | м | 24 | 2023-04-18 | 2025-03-18 | Поверка | СП | С-ДШФ/18-04-2023/242519850 | ООО "Автоматизация и Метрология" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Блокировка | Измерение уровня | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2971 |  |  | Демонтирован дефектован 25.08.2025 (Аллагужин Э.Ш.) | Ui ≤ 36 В, Ii ≤ 59 мА | -45…+75 °C | IP 68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 297 | Резервуар производственно-дождевых стоков РВ-2 | Уровень | LISA-297061 | 56503-14 | УНКР.407631.005 МП | Уровнемер поплавковый | ДУУ10 | ДУУ10-10-12,30-0-0-00-1-0-0-0-000 | 1639 | ЗАО "Альбатрос" г.Москва | Россия | 29 | 01.01.2021 | 14 | #VALUE! | 625/-45° | м | м | 12300/75° | м | м | ± 3 | м | м | 24 | 2023-08-16 | 2025-07-16 | поверка | СП | С-ДШФ/16-08-2023/275801433 | ООО "АиМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0 Ex ia IIB T6/GaX | 09.08.2022 |  | ЦППН | да |  | 2022-08-09 | добавлено в октябре 2022 | [9 empty] | акт август 2023 | Ui ≤ 36 В, Ii ≤ 59 мА | -45…+75 °C | IP 68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 244 | Узел сбора конденсата | СП-25 стойка №4 | AZISA-244521 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 изм №1 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160184 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-09 | 15 | 2031-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2025-03-19 | 2027-02-16 | поверка | СП | С-ЕЖБ/20-03-2025/419177635 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтирован дефектован 06.09.2025 (Сурков А.А.) |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 212 | Площадка нагрева-телей ПТБ-10Э | Контроль загазованности | AZISA–212051 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160241 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-10 | 15 | 2031-08-10 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2024-10-11 | 2026-09-10 | поверка | СП | С-ДШФ/11-10-2024/385850956 | ООО "Автоматизация и Метрология" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb | 2015 |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтирован дефектован 06.09.2025 (Сурков А.А.) |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 312 | Емкость дренажная V= 40 м3 | Контроль загазованности | AZISA-312041 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER170068 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2017-01-01 | 15 | 2032-01-01 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2024-02-10 | 2026-01-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-02-2024/321305223 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтировано исправный 18.09.2025 в связи с переходом на Диз.топливо. (Бондарев А.Г. / Сурков А.А.) |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 312 | Емкость дренажная V= 40 м3 | Контроль загазованности | AZISA-312051 | 75198-19 | МП-086/03-2019 | Газоанализатор стационарный | ИГМ | ИГМ-12М | 9521901 | ООО "ЭМИ-Прибор" г.Санкт-Петербург | Россия | 31 | 2023-09-01 | 10 | 2033-08-31 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 36 | 2023-10-02 | 2026-09-01 | поверка | СП | С-ЕВП/02-10-2023/284954785 | ООО «ЭМИ-Прибор», | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Ex dia IIC T6 Gb X | 07.04.2025 |  | ЦППН | да |  | 07.04.2025 |  |  |  |  | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтировано исправный 18.09.2025 в связи с переходом на Диз.топливо. (Бондарев А.Г. / Сурков А.А.) |  | -60…+60 °C | IP 66/68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 316 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Контроль загазованности | AZISA-0001971 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER170044 | ООО "ЭРИС" | Россия | 31 | 2017-08-10 | 15 | 2032-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2024-02-10 | 2026-01-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-02-2024/321305198 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтировано исправный 18.09.2025 в связи с переходом на Диз.топливо. (Бондарев А.Г. / Сурков А.А.) |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 316 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Контроль загазованности | AZISA-0001991 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER170046 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2017-08-10 | 15 | 2032-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2024-02-10 | 2026-01-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-02-2024/321305196 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтировано исправный 18.09.2025 в связи с переходом на Диз.топливо. (Бондарев А.Г. / Сурков А.А.) |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 316 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Контроль загазованности | AZISA-0002001 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER170047 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2017-08-10 | 15 | 2032-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2024-02-10 | 2026-01-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-02-2024/321305195 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтировано исправный 18.09.2025 в связи с переходом на Диз.топливо. (Бондарев А.Г. / Сурков А.А.) |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 316 | Резервуар нефти РВС-11 | Контроль загазованности | AZISA-0002021 (пропан) | 73660-18 | ИБЯЛ.418414.071-126 МП изм №1 | Датчик-газоанализатор | ДАК | ДАК-∑СН-138 | 222171 | СПО "Аналитприбор", г. Смоленск | Россия | 31 | 2022-11-24 | 10 | 2032-11-23 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±3 |  | %НКПР | 36 | 2022-11-24 | 2025-10-24 | поверка | СП | С-ГЦС/24-11-2022/206826201 | ФГУП "СПО "АНАЛИТПРИБОР" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1ExdIICT6…T4 Gb X | 20.08.2023 |  | ЦППН | да |  | 20.08.2023 | [5 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтировано исправный 18.09.2025 в связи с переходом на Диз.топливо. (Бондарев А.Г. / Сурков А.А.) | - | -60…+80 °С | IP66/IP68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 316 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Контроль загазованности | AZISA-0002681 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER170052 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2017-08-10 | 15 | 2032-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2024-02-10 | 2026-01-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-02-2024/321305193 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтировано исправный 18.09.2025 в связи с переходом на Диз.топливо. (Бондарев А.Г. / Сурков А.А.) |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 316 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Контроль загазованности | AZISA-0002691 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER170053 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2017-08-10 | 15 | 2032-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2024-02-10 | 2026-01-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-02-2024/321305192 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтировано исправный 18.09.2025 в связи с переходом на Диз.топливо. (Бондарев А.Г. / Сурков А.А.) |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 223 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | КАРЭ РВС-7 | AZISA-0001361 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ЕR160320 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-09 | 15 | 2031-08-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2025-03-19 | 2027-02-16 | поверка | СП | С-ЕЖБ/20-03-2025/419177670 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтирован дефектован 23.09.2025 (Сурков А.А.) |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 221 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Контроль загазованности | AZISA-0002571 | 73660-18 | ИБЯЛ.418414.071-126 МП изм №1 | Датчик-газоанализатор | ДАК | ДАК-∑СН-138 | 222417 | СПО "Аналитприбор", г. Смоленск | Россия | 31 | 2022-11-24 | 10 | 2032-11-23 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±3 |  | %НКПР | 36 | 2022-11-25 | 2025-10-25 | поверка | СП | С-ГЦС/25-11-2022/206825766 | ФГУП "СПО "АНАЛИТПРИБОР" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1ExdIICT6…T4 Gb X | 14.02.2024 |  | ЦППН | да |  | 14.02.2024 | [5 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ |  |  |  | Демонтирован дефектован 25.09.2025 (Сурков А.А.) | - | -60…+80 °С | IP66/IP68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 293.10 | Емкость дренажная сбора производст-венно-дождевых стоков V= 16 м3 | Контроль загазованности ЕДК10 | AZISA-293961 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160307 | ООО "ЭРИС" | Россия | 31 | 2016-07-08 | 15 | 2031-07-08 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2025-03-19 | 2027-02-16 | поверка | СП | С-ЕЖБ/20-03-2025/419177614 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да |  | 2021-05-10 |  |  |  |  | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтирован дефектован 25.09.2025 (Сурков А.А.) |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 210 | Площадка сепарационная | СП-25 Стойка №6 | AZISA–210821 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER170097 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2017-10-12 | 15 | 2032-10-11 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2024-02-10 | 2026-01-10 | поверка | СП | С-ДШФ/10-02-2024/321305234 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb | 2018 |  | ЦППН | да | [6 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтирован дефектован 27.09.2025 (Суурков А.А.) |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 247 | Ёмкость дренажная уловленной нефти ЕН-1 | СП-25 стойка №1 | AZISA-247091 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 изм №1 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160148 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-01-01 | 15 | 2030-12-31 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2025-03-19 | 2027-03-18 | поверка | СП | С-ЕЖБ/20-03-2025/419177622 | ООО "МКАИР" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтирован дефектован 28.09.2025 (Суурков А.А.) |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 253 | Емкость дренажная сбора конденсата ЕДК-1 | СП-25 стойка №2 | AZISA-253101 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ЕR160287 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-11 | 15 | 2031-08-11 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2024-02-10 | 2026-02-09 | поверка | СП | С-ДШФ/10-02-2024/321305210 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтирован дефектован 28.09.2025 (Суурков А.А.) |  | -60…+65 °C | IP 66
Formulas:
Дата окончания поверки = IF(AD2=0,0,IF([Дата поверки]="","",EDATE([Дата поверки],AD2)-DAY(1)))
Текущее состояние = IF([Дата поверки]=0,"нет данных",IF(TODAY()<[Дата окончания поверки]-30,"поверен",IF(TODAY()>[Дата окончания поверки],"ПРОСРОЧЕН","ЗАМЕНИТЬ")))
Текущее состояние = IF([Дата поверки]=0,"нет данных",IF(TODAY()<[Дата окончания поверки]-30,"поверен",IF(TODAY()>[Дата окончания поверки],"ЗАМЕНИТЬ","ПРОСРОЧЕН")))
Дата окончания срока службы = [Месяц, год выпуска]+[Срок эксплуатации]*365.2

## На поверке
№ п/п | Наименование ДО | Месторождение | Установка | Позиция по ГП | Название позиции | Место установки | Позиционное обозначение прибора | Номер в Госреестре | Методика поверки | Наименование прибора | Тип | Модель модификация | Заводской номер | Завод изготовитель | Страна производитель | Область измерений | Месяц, год выпуска | Срок эксплуатации | Дата окончания срока службы | Нижний предел | Приставка для ЕИ НП | ЕИ для НП | Верхний предел | Приставка для ЕИ | ЕИ | Класс точности, погрешность | Приставка для размерности погрешности | Размерность погрешности | Периодичность поверки/ калибровки (месяцев) | Дата поверки | Дата окончания поверки | Вид работ для СИ (поверка/ калибровка) | Вид документа по результатам поверки / калибровки (СП, ИН, СК, паспорт, клеймо) | Наличие документа с отметкой о поверке (№ св-ва о поверке) | Организация, выполнившая поверку / калибровку | Текущее состояние | Система автоматизации | Категория использования | Состояние эксплуатации | Техническое состояние | Вид взрывозащиты | Дата ввода в эксплуатацию | Инвентарный номер | Подразделение | Наличие формуляра | Номер формуляра | Дата составления формуляра | Примечание | Rкаб | Скаб | Lкаб | Участие в ПАЗ | Измеряемый параметр | Вид измерений | Группа (для СИ) | Сфера гос. Регулирования | Операции, воздействие | Комментарии | Напряжение, ток | Диапазон температур окружающей среды | Степень защиты от воздействия пыли и воды
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 241.3 | Блок аппаратурный | Контроль загазованности №2 | QE-2413202 | 33549-12 | МП 242-1266-2011 | Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный | ССС-903 | ССС-903МЕ (метан) | 10749 | АО "Электронстандарт-прибор" | Россия | 31 | 2016-01-01 | 10 | 2025-12-31 | 0 |  | % | 2.2 |  | % | ±0,22 |  | % | 12 | 2023-07-21 | 2024-06-20 | поверка | СП | С -ДШФ/21-07-2023/264683264 | ООО "АиМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Exd[ia] IIC T6X |  |  | ЦППН | да |  |  | Демонтирован 24.10.2023 на поверку |  |  |  |  | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтирован 24.10.2023 на поверку
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.3 | Хозяйство реагентное: блок дозирования ингибитора солеотложения | Загазованность в помещении | 235.3-QE1 | 55450-13 | МП-242-1561-2013 | Газоанализатор | СГОЭС-М11(метан) | СГОЭС-М11 | 6988 | ЗАО "Электронстандарт-прибор" | Россия | 31 | 2014-01-01 | 10 | 2024-01-01 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 12 | 2022-11-20 | 2023-10-20 | поверка | СП | С-ДШФ/20-11-2022/203575882 | ООО "АиМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Exid[ib]llCT4 |  |  | ЦППН | да |  |  | Демонтирован 07.11.2023 на поверку |  |  |  |  | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | акт ноябрь 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция |  |  | 46967-11 | Раздел 4 «Поверка».«Аппаратура контроля механических параметров турбоагрегатов »ЭП-1000«.Руководство по эксплуатации. 1.1000 РЭ» | Измеритель осевого сдвига | ЭП-1000 | Измеритель осевого сдвига П-1107 | 1033 | НПП "Югэнергоприбор" | Россия | 36 | 2021-12-20 | 12 | 2024-12-19 | -2 | мм | мм | 2 | мм | мм | ±2 |  | % | 24 | 2021-12-20 | 2023-11-19 | поверка | СП | С-ВР/20-12-2021/118569282 | ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | На порерке | Исправно | 1ExibIIBT4 | 2022-08-30 |  | ЦППН | да |  | 2022-08-30 | Демонтирован на поверку Передан АиМ 24.01.2024 |  |  |  |  | Осевое смещение |  |  |  |  | Передан АиМ 24.01.2024 | Ui ≤ 32 В, Ii ≤ 100 мА | +5…+100 °C | IP 54
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 600 | Кустовая насосная станция |  |  | 46967-11 | Раздел 4 «Поверка».«Аппаратура контроля механических параметров турбоагрегатов »ЭП-1000«.Руководство по эксплуатации. 1.1000 РЭ» | Измеритель осевого сдвига | ЭП-1000 | Измеритель осевого сдвига П-1107 | 1032 | НПП "Югэнергоприбор" | Россия | 36 | 2021-12-20 | 12 | 2024-12-19 | -2 | мм | мм | 2 | мм | мм | ±2 |  | % | 24 | 2021-12-20 | 2023-11-19 | поверка | СП | С-ВР/20-12-2021/11856928 | ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | На порерке | Исправно | 1ExibIIBT4 | 2022-08-30 |  | ЦППН | да |  | 2022-08-30 | Демонтирован на поверку Передан АиМ 24.01.2024 |  |  |  |  | Осевое смещение |  |  |  |  | Передан АиМ 24.01.2024 | Ui ≤ 32 В, Ii ≤ 100 мА | +5…+100 °C | IP 54
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 293.8 | Емкость дренажная сбора производст-венно-дождевых стоков V= 16 м3 | Контроль загазованности | AZISA-293781 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER170063 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2017-01-01 | 15 | 2032-01-01 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2022-03-30 | 2024-02-28 | поверка | СП | С-ДШФ/30-03-2022/151088758 | ООО "АиМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да |  |  | Демонтирован на поверку передан АиМ 18.03.2024 |  |  |  | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | акт апрель 2022 |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 275 | Склад материально-технический | СП-25 стойка №1 | AZISA-2750211 | 61055-15 | МП 116-221-2014. изм №1 | Датчик-газоанализатор стационарный | ДГС ЭРИС-230 | ДГС ЭРИС-230 | ER230210415 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2021-03-12 | 12 | 2033-03-11 09:36 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | % | 36 | 2021-03-12 | 2024-03-11 | поверка | СП | С-ВКЭ/12-03-2021/43928241 | ООО "ЭРИС" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Exd[ia] IIC T6X | 06.03.2022 |  | ЦППН | да |  | 2022-03-06 | Демонтировано на поверку 20.02.2024 |  |  |  | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтировано на поверку 20.02.2024 | - | -60…+65 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 293.8 | Емкость дренажная сбора производст-венно-дождевых стоков V= 16 м3 | Контроль загазованности | AZISA-293761 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER170061 | ООО "ЭРИС" | Россия | 31 | 2017-01-01 | 15 | 2032-01-01 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2022-03-30 | 2024-02-28 | поверка | СП | С-ДШФ/30-03-2022/151088761 | ООО "АиМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да |  |  | Демонтировано на поверку 20.02.2024 |  |  |  | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтировано на поверку 20.02.2024 |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 293.1 | Емкость дренажная сбора производст-венно-дождевых стоков V= 16 м3 | Контроль загазованности ЕДК1 | AZISA-293061 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160225 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-08 | 15 | 2031-08-08 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2022-03-30 | 2024-02-28 | поверка | СП | С-ДШФ/30-03-2022/151088791 | ООО "АиМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да |  |  | Демонтировано на поверку 20.02.2024 |  |  |  | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтировано на поверку 20.02.2024 |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 282 | Площадка ёмкостей дизельного топлива ЕТ1 и ЕТ2 | Стойка №3 СП-25 | AZISA-282111 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160209 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-10 | 15 | 2031-08-10 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2022-03-30 | 2024-02-28 | поверка | СП | С-ДШФ/30-03-2022/151088794 | ООО "АиМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb | 01.06.2016 |  | ЦППН | да |  |  | Демонтировано на поверку 17.03.2024 |  |  |  | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтировано на поверку 17.03.2024 |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 282 | Площадка ёмкостей дизельного топлива ЕТ1 и ЕТ2 | Стойка №1 СП-25 | AZISA-282091 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160210 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-10 | 15 | 2031-08-10 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2022-03-30 | 2024-02-28 | поверка | СП | С-ДШФ/30-03-2022/151088798 | ООО "АиМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb | 01.06.2016 |  | ЦППН | да |  |  | Демонтировано на поверку 17.03.2024 |  |  |  | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтировано на поверку 17.03.2024 |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 281 | Емкость аварийного слива топлива ЕАТ | СП-25 стойка №1 | AZISA-281031 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160208 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-08 | 15 | 2031-08-08 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2022-03-30 | 2024-02-28 | поверка | СП | С-ДШФ/30-03-2022/151088706 | ООО "АиМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb | 01.06.2018 |  | ЦППН | да |  | 2022-11-01 | Демонтировано на поверку 17.03.2024 |  |  |  | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Демонтировано на поверку 17.03.2024 | - | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 245 | Станция азотная | Расход линии А | FT101А | 14663-12 | МП 14663-12 "Расходомеры-счётчики вихревые 8800" | Расходомер-счетчик вихревой | Расходомер-счетчик вихревой 8800 | Расходомер-счетчик вихревой 8800DR015SK1N2D1Q4YR | 282792 | Фирма "Emerson Process Management / Rosemount Inc." | США | 29 | 2015-04-09 |  | 2015-04-09 | [6 empty] | . |  |  | 48 | 2024-09-10 | 2028-09-09 | поверка | СП | С-ВЯ/10-09-2024/370567475 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение расхода | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2903 |  |  | Демонтирован и отправлен на поверку 10.06.24
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 245 | Станция азотная | Расход линии Б | FT101Б | 14663-12 | МП 14663-12 "Расходомеры-счётчики вихревые 8800" | Расходомер-счетчик вихревой | Расходомер-счетчик вихревой 8800 | Расходомер-счетчик вихревой 8800DR015SK1N2D1Q4YR | 282793 | Фирма "Emerson Process Management / Rosemount Inc." | США | 29 | 2015-04-08 |  | 2015-04-08 | [6 empty] | . |  |  | 48 | 2024-09-10 | 2028-09-09 | поверка | СП | С-ВЯ/10-09-2024/370567477 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение расхода | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2903 |  |  | Демонтирован и отправлен на поверку 10.06.24
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 293.1 | Емкость дренажная сбора производст-венно-дождевых стоков V= 16 м3 | Контроль загазованности ЕДК1 | AZISA-293061 | 66741-17 | МП-242-2061-2021 | Газоанализатор стационарный | ИДК-10 | ИДК-10 | 22758 | ООО "Томская электронная компания" | Россия | 31 | 2022-11-21 | 15 | 2037-11-22 | 0 |  | %НКПР | 50 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2022-11-23 | 2024-10-23 | поверка | СП | С-ГЦТ/23-11-22/203262751 | ООО "ТЭК" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Ex dia IIC T6 Gb X | 20.02.2024 |  | ЦППН | Да |  | 07.02.2024 | [10 empty] | Был демонтирован 24.11.24 для поверки Вместо него установлен зав. № 22757 |  | -60…+65 °С | IP 68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.5 | Хозяйство реагентное: блок дозирования ингибитора коррозии и бактерицида | Загазованность в помещении | 235.5-QT1 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER170104 | ООО «ЭРИС», г. Чайковский | Россия | 31 | 2017-03-10 | 15 | 2032-03-09 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2022-11-09 | 2024-10-09 | поверка | СП | С-ВКЭ/09-11-2022/200224134 | ООО "ЭРИС" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Был демонтирован 24.11.24 для поверки орентировачно на 90 дней. Вместо него установлен зав. № 22756 |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.4 | Хозяйство реагентное: блок дозирования ингибитора парафиноотложения | Загазованность в помещении | 235.4-QT1 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М (метанол) | ER170103 | ООО «ЭРИС», г. Чайковский | Россия | 31 | 2017-03-13 | 15 | 2032-03-12 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2022-11-09 | 2024-10-09 | поверка | СП | С-ВКЭ/09-11-2022/200224135 | ООО "ЭРИС" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb | 20.11.2021 |  | ЦППН | да |  |  | отправлен на завод "ЭРИС" 24.10.2022 |  |  |  |  | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Был демонтирован 24.11.24 для поверки орентировачно на 90 дней. Вместо него установлен зав. № 22753 |  | -60…+65 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 206.2 | БИК-2 | Контроль загазованности в БИК-2 | QIT-206201 | 55450-13 | МП-242-1561-2013 | Газоанализатор | СГОЭС | СГОЭС-М11 | 13421 | ЗАО "Электронстандарт-Прибор" | Россия | 31 | 01.01.2018 | 10 | #VALUE! | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 12 | 2023-12-06 | 2024-11-05 | поверка | СП | С-ДШФ/06-12-2023/315504503 | ООО "Автоматизация и Метрология" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | Ex d[ib] llC T4 Gb | 2018 |  | ЦППН | Да | [7 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Был демонтирован 24.11.24 для поверки с вывозом в Тюмень но оказался не на тот газ (пропан). Нужно включить его в поверку, после поверки оставить как зип. Вместо него установлен зав. № 22755. в реестр не внесён
1 | ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.1 | Хозяйство реагентное. Склад-навес | Контроль загазованности | AZISA-235171 (метанол) | 66741-17 | МП-242-2061-2021 | Газоанализатор стационарный | ИДК-10 | ИДК-10 | 22762 | ООО "Томская электронная компания" | Россия | 31 | 2022-11-23 | 15 | 2037-11-22 | 0 |  | %НКПР | 50 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2022-11-23 | 2024-10-23 | поверка | СП | С-ГЦТ/23-11-22/203262993 | ООО "ТЭК" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Exd (ib) IIC T6 Gb X | 07.02.2024 |  | ЦППН | Да |  | 07.02.2024 | [10 empty] | Был демонтирован 24.11.24 для поверки орентировачно на 90 дней. Вместо него установлен зав. № 22751 |  | -60…+65 °С | IP 68
2 | ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.1 | Хозяйство реагентное. Склад-навес | Контроль загазованности | AZISA-235151 (метанол) | 66741-17 | МП-242-2061-2021 | Газоанализатор стационарный | ИДК-10 | ИДК-10 | 22760 | ООО "Томская электронная компания" | Россия | 31 | 2022-11-23 | 15 | 2037-11-22 | 0 |  | %НКПР | 50 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2022-11-23 | 2024-10-23 | поверка | СП | С-ГЦТ/23-11-22/203262749 | ООО "ТЭК" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Ex dia IIC T6 Gb X | 07.02.2024 |  | ЦППН | Да |  | 07.02.2024 | [10 empty] | Был демонтирован 24.11.24 для поверки орентировачно на 90 дней. Вместо него установлен зав. № 22752 |  | -60…+65 °С | IP 68
3 | ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.1 | Хозяйство реагентное. Склад-навес | Контроль загазованности | AZISA-235161 (метанол) | 66741-17 | МП-242-2061-2021 | Газоанализатор стационарный | ИДК-10 | ИДК-10 | 22761 | ООО "Томская электронная компания" | Россия | 31 | 2022-11-23 | 15 | 2037-11-22 | 0 |  | %НКПР | 50 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2022-11-23 | 2024-10-23 | поверка | СП | С-ГЦТ/23-11-22/203262994 | ООО "ТЭК" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Ex dia IIC T6 Gb X | 07.02.2024 |  | ЦППН | Да |  | 07.02.2024 | [10 empty] | Был демонтирован 24.11.24 для поверки орентировачно на 90 дней. Вместо него установлен зав. № 22754 |  | -60…+65 °С | IP 68
4 | ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.1 | Хозяйство реагентное. Склад-навес | Контроль загазованности | AZISA-235131 (метанол) | 66741-17 | МП-242-2061-2021 | Газоанализатор стационарный | ИДК-10 | ИДК-10 | 22759 | ООО "Томская электронная компания" | Россия | 31 | 2022-11-23 | 15 | 2037-11-22 | 0 |  | %НКПР | 50 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2022-11-23 | 2024-10-23 | поверка | СП | С-ГЦТ/23-11-22/203262750 | ООО "ТЭК" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Exd (ib) IIC T6 Gb X | 07.02.2024 |  | ЦППН | Да |  | 07.02.2024 | [10 empty] | Был демонтирован 24.11.24 для поверки орентировачно на 90 дней. Вместо него установлен зав. № 22747 |  | -60…+65 °С | IP 68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.2 | Хозяйство реагентное: блок дозирования деэмульгатора | Расход после Н2 | FT-23522 | 52516-13 | МП 0013-2-2012 | Расходомер-счетчик | Darkont серии ЕМ и ОМ | Darkont OM006N513-211E1 | 1568834 | Компания "Trimec Industries Pty Ltd." | Австралия | 29 | 2018-05-01 | 10 | 2028-04-30 | [6 empty] | ± 0,5 |  | % | 12 | 2024-04-05 | 2025-03-05 | поверка | СП | С-ВЯ/05-04-2024/331144852 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация |  | II 2GExd IIB T6 | 01.08.2018 |  | ЦППН | да |  | 2023-08-29 | [5 empty] | Измерение расхода | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ |  |  |  | Демонтировано и передано МКАИР акт от 25.07.2025 (Шкурапатов) | - | -20…+70 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.2 | Хозяйство реагентное: блок дозирования деэмульгатора | Расход после Н4 | FT-23524 | 52516-13 | МП 0013-2-2012 | Расходомер-счетчик | Darkont серии ЕМ и ОМ | Darkont OM006N513-211E1 | 1568831 | Компания "Trimec Industries Pty Ltd." | Австралия | 29 | 2018-05-01 | 10 | 2028-04-30 | [6 empty] | ± 0,5 |  | % | 12 | 2024-03-22 | 2025-02-19 | поверка | СП | С-ВЯ/22-03-2024/330818386 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация |  | II 2GExd IIB T6 | 01.08.2018 |  | ЦППН | да |  | 2023-08-29 | [5 empty] | Измерение расхода | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ |  |  |  | Демонтировано и передано МКАИР акт от 25.07.2025 (Шкурапатов) | - | -20…+70 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.2 | Хозяйство реагентное: блок дозирования деэмульгатора | Расход после Н5 | FT-23525 | 52516-13 | МП 0013-2-2012 | Расходомер-счетчик | Darkont серии ЕМ и ОМ | Darkont OM006N513-211E1 | 1568830 | Компания "Trimec Industries Pty Ltd." | Австралия | 29 | 2018-05-01 | 10 | 2028-04-30 | [6 empty] | ± 0,5 |  | % | 12 | 2024-03-22 | 2025-02-19 | поверка | СП | С-ВЯ/22-03-2024/330818384 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация |  | II 2GExd IIB T6 | 01.08.2018 |  | ЦППН | да |  | 2023-08-29 | [5 empty] | Измерение расхода | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ |  |  |  | Демонтировано и передано МКАИР акт от 25.07.2025 (Шкурапатов) | - | -20…+70 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.2 | Хозяйство реагентное: блок дозирования деэмульгатора | Расход после Н7 | FT-23527 | 52516-13 | МП 0013-2-2012 | Расходомер-счетчик | Darkont серии ЕМ и ОМ | Darkont OM006N513-211E1 | 1568835 | Компания "Trimec Industries Pty Ltd." | Австралия | 29 | 2018-05-01 | 10 | 2028-04-30 | [6 empty] | ± 0,5 |  | % | 12 | 2024-03-22 | 2025-02-19 | поверка | СП | С-ВЯ/22-03-2024/330818385 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация |  | II 2GExd IIB T6 | 01.08.2018 |  | ЦППН | да |  | 2023-08-29 | [5 empty] | Измерение расхода | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ |  |  |  | Демонтировано и передано МКАИР акт от 25.07.2025 (Шкурапатов) | - | -20…+70 °C | IP 67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.1 | Хозяйство реагентное. Склад-навес | Контроль загазованности | AZISA-235141 (метанол) | 66741-17 | МП-242-2061-2021 | Газоанализатор стационарный | ИГМ | ИГМ-12М | .09506185 | ООО "ЭМИ-Прибор" г.Санкт-Петербург | Россия | 31 | 2022-09-22 | 15 | 2037-09-21 | 0 |  | %НКПР | 50 |  |  | %НКПР |  | ±5 |  | %НКПР | 36 | 2022-09-22 | 2025-08-22 | поверка | СП | С-ЕВП/22-09-2022/188788419 | ООО «ЭМИ-Прибор», | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Ex dia IIC T6 Gb X | 04.02.2024 |  | ЦППН | Да |  | 2022-02-04 |  |  |  |  | Пред.и авар. сигнализация | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  |  |  | -60…+60 °С | IP 66/67/68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.2 | Хозяйство реагентное: блок дозирования деэмульгатора | Загазованность в помещении | QE1-235.2 | 75198-19 | МП-086/03-2019 | Газоанализатор стационарный | ИГМ | ИГМ-12М | 09506182 | ООО "ЭМИ-Прибор" г.Санкт-Петербург | Россия | 31 | 2022-09-01 | 15 | 2037-08-31 | 0 |  | %НКПР | 100 |  |  | %НКПР |  | ±5 |  | %НКПР | 36 | 2022-09-22 | 2025-08-22 | поверка | СП | С-ЕВП/22-06-2022/188788422 | ООО «ЭМИ-Прибор», | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Ex dia IIC T6 Gb X | 24.10.2023 |  | ЦППН | Да |  | 24.10.2023 | [5 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 | Демонтирован на поверку с вывозом с НГКМ 01.09.2025 (Шкурапатов П.А.) |  |  | - | -60…+60 °С | IP 66/67/68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.2 | Хозяйство реагентное: блок дозирования деэмульгатора | Загазованность в помещении | QE2-235.2 | 75198-19 | МП-086/03-2019 | Газоанализатор стационарный | ИГМ | ИГМ-12М | 09506183 | ООО "ЭМИ-Прибор" г.Санкт-Петербург | Россия | 31 | 2022-09-01 | 15 | 2037-08-31 | 0 |  | %НКПР | 100 |  |  | %НКПР |  | ±5 |  | %НКПР | 36 | 2022-09-22 | 2025-08-22 | поверка | СП | С-ЕВП/22-06-2022/188788421 | ООО «ЭМИ-Прибор», | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Ex dia IIC T6 Gb X | 24.10.2023 |  | ЦППН | Да |  | 24.10.2023 | [5 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 | Демонтирован на поверку с вывозом с НГКМ 01.09.2025 (Шкурапатов П.А.) |  |  | - | -60…+60 °С | IP 66/67/68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.2 | Хозяйство реагентное: блок дозирования деэмульгатора | Загазованность в помещении | QE2-235.2 | 75198-19 | МП-086/03-2019 | Газоанализатор стационарный | ИГМ | ИГМ-12М | 09506183 | ООО "ЭМИ-Прибор" г.Санкт-Петербург | Россия | 31 | 2022-09-01 | 15 | 2037-08-31 | 0 |  | %НКПР | 100 |  |  | %НКПР |  | ±5 |  | %НКПР | 36 | 2022-09-22 | 2025-08-22 | поверка | СП | С-ЕВП/22-06-2022/188788421 | ООО «ЭМИ-Прибор», | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Ex dia IIC T6 Gb X | 24.10.2023 |  | ЦППН | Да |  | 24.10.2023 | [5 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 | Демонтирован на поверку с вывозом с НГКМ 01.09.2025 (Шкурапатов П.А.) |  |  | - | -60…+60 °С | IP 66/67/68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 206.1 | БИС-2 | Контроль загазованности в БИЗ-2 | QIT-206101 | 55450-13 | МП-242-1561-2013 | Газоанализатор | СГОЭС | СГОЭС-М11 | 13422 | ЗАО "Электронстандарт-Прибор" | Россия | 31 | 01.01.2018 | 10 | #VALUE! | 0 |  | %НКПР | 100 |  |  | %НКПР |  | ±5 |  | %НКПР | 12 | 2024-09-06 | 2025-08-06 | поверка | СП | С-ДШФ/06-09-2024/374336224 | ООО "Автоматизация и Метрология" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | Ex d[ib] llC T4 Gb | 2018 |  | ЦППН | Да | [7 empty] | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 | Демонтирован на поверку с вывозом с НГКМ 01.09.2025 (Шкурапатов П.А.) | акт август 2023
Formulas:
Дата окончания срока службы = [Месяц, год выпуска]+[Срок эксплуатации]*365.2
Дата окончания поверки = IF(AD2=0,0,IF([Дата поверки]="","",EDATE([Дата поверки],AD2)-DAY(1)))
Текущее состояние = IF([Дата поверки]=0,"нет данных",IF(TODAY()<[Дата окончания поверки]-30,"поверен",IF(TODAY()>[Дата окончания поверки],"ЗАМЕНИТЬ","ПРОСРОЧЕН")))
Текущее состояние = IF([Дата поверки]=0,"нет данных",IF(TODAY()<[Дата окончания поверки]-30,"поверен",IF(TODAY()>[Дата окончания поверки],"ПРОСРОЧЕН")))
Категория использования = IF([Вид работ для СИ (поверка/ калибровка)]=0,"нет данных",IF(TODAY()<AH27-30,"поверен",IF(TODAY()>AH27,"ЗАМЕНИТЬ","ПРОСРОЧЕН")))

## График поверки
СОГЛАСОВАНО |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ | [5 empty] | СОГЛАСОВАНО
Главный метролог - |  |  |  | Заместитель генерального | [5 empty] | Зам. директора по метрологии
начальник отдела УМАСиИТ |  |  |  | директора - главный инженер | [5 empty] | ФБУ "Тюменский ЦСМ"
ООО "Газпромнефть-Ямал" |  |  |  | ООО "Газпромнефть-Ямал"
_______________ Д.С. Пругло |  |  |  | ___________ А.В. Войводяну | [5 empty] | ___________ Р.О. Сулейманов
" ___ " ______________ 20__ г. |  |  |  | " ____ " ______________ 20__ г. | [5 empty] | " ____ " ______________ 20__ г.
ГРАФИК
государственной поверки средств измерений на 1899г.
Новопортовского НГКМ "Газпромнефть - Ямал"
№ п/п | Наименование средств измерений | Тип | Количество | Зав. номер | Метрологические характеристики |  | Переодичность проверки | Дата предыдущей поверки | Дата следующей поверки | Место установки
[5 empty] | Класс точности | Предел измерений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

## ВКС
№ п/п | Наименование ДО | Месторождение | Установка | Позиция по ГП | Название позиции | Место установки | Позиционное обозначение прибора | Номер в Госреестре | Методика поверки | Наименование прибора | Тип | Модель модификация | Заводской номер | Завод изготовитель | Страна производитель | Область измерений | Месяц, год выпуска | Срок эксплуатации | Дата окончания срока службы | Нижний предел | Приставка для ЕИ НП | ЕИ для НП | Верхний предел | Приставка для ЕИ | ЕИ | Класс точности, погрешность | Приставка для размерности погрешности | Размерность погрешности | Периодичность поверки/ калибровки (месяцев) | Дата поверки | Дата окончания поверки | Вид работ для СИ (поверка/ калибровка) | Вид документа по результатам поверки / калибровки (СП, ИН, СК, паспорт, клеймо) | Наличие документа с отметкой о поверке (№ св-ва о поверке) | Организация, выполнившая поверку / калибровку | Текущее состояние | Система автоматизации | Категория использования | Состояние эксплуатации | Техническое состояние | Вид взрывозащиты | Дата ввода в эксплуатацию | Инвентарный номер | Подразделение | Наличие формуляра | Номер формуляра | Дата составления формуляра | Примечание | Rкаб | Скаб | Lкаб | Участие в ПАЗ | Измеряемый параметр | Вид измерений | Группа (для СИ) | Сфера гос. Регулирования | Операции, воздействие | Комментарии | Напряжение, ток | Диапазон температур окружающей среды | Степень защиты от воздействия пыли и воды
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 250.1 | Площадка наружных аппаратов | Температура в ГС1 | TIR-250061 | 56381-14 | МП 207-007-2018 с изм.№1 | Преобразователь измерительный | Rosemount 3144Р | Rosemount 3144Р D2A1IMM5T1F5QGXA | 2350731 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-12-01 | 15 | 2031-12-01 | 0 |  | °С | 50 |  | °С | ± 0,1 |  | °C | 60 | 2021-06-16 | 2026-05-16 | поверка | СП | С-ВЯ/16-06-2021/72854209 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0Ex ia IlC T5 GA X | 12.09.2019 |  | ЦППН | да |  | 2023-06-20 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  | Один прибор, один формуляр | Ui ≤ 30 B, Ii ≤ 300 mA | -60…+75 °C | IP 66, IP 68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 250.1 | Площадка наружных аппаратов | Температура в ГС1 | TIR-250061 | 53211-13 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователи сопротивления | Rosemount 0065 | Rosemount 0065N31J0080Y0300T98IMXAQG | 2350732 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-12-01 | 15 | 2031-12-01 | -50 |  | °С | 450 |  | °С | ± 0,12 |  | °C | 48 | 2021-06-15 | 2025-05-15 | поверка | СП | С-ДШФ/15-05-2021/68767538 | ООО "Автоматизация и Метрология" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0Ex ia IlC T5 GA X | 12.09.2019 |  | ЦППН | да |  | 2023-06-20 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  |  | Ui ≤ 13,6 B, Ii ≤ 56 mA | -60…+75 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 250.2 | Площадка наружных аппаратов | Температура в ГС2 | TIR-250071 | 56381-14 | МП 207-007-2018 с изм.№1 | Преобразователь измерительный | Rosemount 3144Р | Rosemount 3144Р D2A1IMM5T1F5QGXA | 2351280 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-12-01 | 15 | 2031-12-01 | 0 |  | °С | 100 |  | °С | ± 0,1 |  | °C | 60 | 2021-06-16 | 2026-05-16 | поверка | СП | С-ВЯ/16-06-2021/72854208 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0Ex ia IlC T5 GA X | 14.09.2019 |  | ЦППН | да |  | 2023-06-20 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  | Один прибор, один формуляр | Ui ≤ 30 B, Ii ≤ 300 mA | -60…+75 °C | IP 66, IP 68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 250.2 | Площадка наружных аппаратов | Температура в ГС2 | TIR-250071 | 53211-13 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователи сопротивления | Rosemount 0065 | Rosemount 0065N31J0080Y0300T98IMXAQG | 2351281 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-12-01 | 15 | 2031-12-01 | -50 |  | °С | 450 |  | °С | ± 0,12 |  | °C | 48 | 2021-05-15 | 2025-04-14 | поверка | СП | С-ДШФ/15-05-2021/68767537 | ООО "Автоматизация и Метрология" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0Ex ia IlC T5 GA X | 14.09.2019 |  | ЦППН | да |  | 2023-06-20 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  |  | Ui ≤ 13,6 B, Ii ≤ 56 mA | -60…+75 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 250 | Площадка наружных аппаратов | Температура газа трубопровода с ВХ1/1 в ГС2 | TICA-TM103.1 | 56381-14 | МП 207-007-2018 с изм.№1 | Преобразователь измерительный | Rosemount 3144Р | Rosemount 3144Р D2A1EMF5QGXA | 2326916 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-07-01 | 15 | 2031-07-01 | 0 |  | °С | 150 |  | °С | ± 0,1 |  | °C | 60 | 2021-06-16 | 2026-05-16 | поверка | СП | С-ВЯ/16-06-2021/72854207 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Ex d IIC T6…T1 Gb X | 11.09.2019 |  | ЦППН | да |  | 2023-06-20 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  | Один прибор, один формуляр | - | -50…+40 °C | IP 66, IP 68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 250 | Площадка наружных аппаратов | Температура газа трубопровода с ВХ1/1 в ГС2 | TICA-TM103.1 | 53211-13 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователи сопротивления | Rosemount 0065 | Rosemount 0065N35J0080Y0125T98EMXAQG | 2326919 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-07-01 | 15 | 2031-07-01 | -50 |  | °С | 450 |  | °С | ± 0,12 |  | °C | 48 | 2021-05-15 | 2025-04-14 | поверка | СП | С-ДШФ/15-05-2021/68767536 | ООО "Автоматизация и Метрология" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Ex d IIC T6…T1 Gb X | 11.09.2019 |  | ЦППН | да |  | 2023-06-20 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  |  | - | -60…+75 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 250 | Площадка наружных аппаратов | Температура газа трубопровода с ВХ1/2 в ГС2 | TICA-TM103.2 | 56381-14 | МП 207-007-2018 с изм.№1 | Преобразователь измерительный | Rosemount 3144Р | Rosemount 3144Р D2A1EMF5QGXA | 2326915 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-07-01 | 15 | 2031-07-01 | 0 |  | °С | 150 |  | °С | ± 0,1 |  | °C | 60 | 2021-06-16 | 2026-05-16 | поверка | СП | С-ВЯ/16-06-2021/72854206 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Ex d IIC T6…T1 Gb X | 11.09.2019 |  | ЦППН | да |  | 2023-06-20 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  | Один прибор, один формуляр Требуется добавить в график, торо и асопи | - | -50…+40 °C | IP 66, IP 68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 250 | Площадка наружных аппаратов | Температура газа трубопровода с ВХ1/2 в ГС2 | TICA-TM103.2 | 53211-13 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователи сопротивления | Rosemount 0065 | Rosemount 0065N35J0080Y0125T98EMXAQG | 2326918 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-07-01 | 15 | 2031-07-01 | -50 |  | °С | 450 |  | °С | ± 0,12 |  | °C | 48 | 2021-05-15 | 2025-04-14 | поверка | СП | С-ДШФ/15-05-2021/68767535 | ООО "Автоматизация и Метрология" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Ex d IIC T6…T1 Gb X | 11.09.2019 |  | ЦППН | да |  | 2023-06-20 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  |  | - | -60…+75 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 250 | Площадка наружных аппаратов | Температура газа трубопровода с ВХ1/3 в ГС2 | TICA-TM103.3 | 56381-14 | МП 207-007-2018 с изм.№1 | Преобразователь измерительный | Rosemount 3144Р | Rosemount 3144Р D2A1EMF5QGXA | 2326914 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-07-01 | 15 | 2031-07-01 | 0 |  | °С | 150 |  | °С | ± 0,1 |  | °C | 60 | 2021-06-16 | 2026-05-16 | поверка | СП | С-ВЯ/16-06-2021/72854205 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Ex d IIC T6…T1 Gb X | 12.09.2019 |  | ЦППН | да |  | 2023-06-20 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  | Один прибор, один формуляр | - | -50…+40 °C | IP 66, IP 68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 250 | Площадка наружных аппаратов | Температура газа трубопровода с ВХ1/3 в ГС2 | TICA-TM103.3 | 53211-13 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователи сопротивления | Rosemount 0065 | Rosemount 0065N35J0080Y0125T98EMXAQG | 2326917 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-07-01 | 15 | 2031-07-01 | -50 |  | °С | 450 |  | °С | ± 0,12 |  | °C | 48 | 2021-05-15 | 2025-04-14 | поверка | СП | С-ДШФ/15-05-2021/68767534 | ООО "Автоматизация и Метрология" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Ex d IIC T6…T1 Gb X | 12.09.2019 |  | ЦППН | да |  | 2023-06-20 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  |  | - | -60…+75 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 250.3 | Площадка наружных аппаратов | Температура на входе газа (АВО газа КУ-1) | ВК 1.1 | 56381-14 | МП 207-007-2018 с изм.№1 | Преобразователь измерительный | Rosemount 644 | Rosemount 644HAIMQGXABR6 | 2327573 | ЗАО "ПГ "Метран" | Россия | 32 | 2016-07-01 | 15 | 2031-07-01 | 0 |  | °С | 150 |  | °С | ± 0,025 |  | °C | 60 | 2020-12-15 | 2025-11-14 | поверка | СП | С-ВЯ/15-12-2020/32227011 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0Ex ia IlC T6 GA X | 14.09.2019 |  | ЦППН | да |  | 2023-06-20 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  | Один прибор, один формуляр | Ui ≤ 60 B, Ii ≤ 100 mA | -60…+60 °C | IP 66, IP 68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 250.3 | Площадка наружных аппаратов | Температура на входе газа (АВО газа КУ-1) | ВК 1.1 | 53211-13 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления | Rosemount 0065 | Rosemount 0065C01Z0050Y0080G95IMG1XAQGBR6 | 2327591 | ЗАО "ПГ "Метран" | Россия | 32 | 2016-07-01 | 15 | 2031-07-01 | -50 |  | °С | 450 |  | °С | ± 0,1 |  | °C | 48 | 2020-12-15 | 2024-11-14 | поверка | СП | С-ВЯ/15-12-2020/3222745 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0Ex ia IlC T6 GA X | 14.09.2019 |  | ЦППН | да |  | 2023-06-20 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  |  | Ui ≤ 13,6 B, Ii ≤ 56 mA | -60…+75 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 250.3 | Площадка наружных аппаратов | Температура на выходе газа (АВО газа КУ-2) | ВК 1.2 | 56381-14 | МП 12.5314.000.00 | Преобразователь измерительный | Rosemount 644 | Rosemount 644HAIMQGXABR6 | 2327568 | ЗАО "ПГ "Метран" | Россия | 32 | 2016-07-01 | 15 | 2031-07-01 | 0 |  | °С | 150 |  | °С | ± 0,025 |  | °C | 60 | 2019-12-05 | 2024-11-04 | поверка | СП | СП j.0265-19 | ООО "ГПН-А" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0Ex ia IlC T6 GA X | 14.09.2019 |  | ЦППН | да |  | 2023-06-20 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  | Один прибор, один формуляр | Ui ≤ 60 B, Ii ≤ 100 mA | -60…+60 °C | IP 66, IP 68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 250.3 | Площадка наружных аппаратов | Температура на выходе газа (АВО газа КУ-2) | ВК 1.2 | 53211-13 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления | Rosemount 0065 | Rosemount 0065C01Z0050Y0080G95IMG | 2327586 | ЗАО "ПГ "Метран" | Россия | 32 | 2016-07-01 | 15 | 2031-07-01 | -50 |  | °С | 450 |  | °С | ± 0,1 |  | °C | 48 | 2019-12-05 | 2023-11-04 | поверка | СП | СП J.0264-19 | ООО "ГПН-А" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0Ex ia IlC T6 GA X | 14.09.2019 |  | ЦППН | да |  | 2023-06-20 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  |  | Ui ≤ 13,6 B, Ii ≤ 56 mA | -60…+75 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 250.3 | Площадка наружных аппаратов | Температура на выходе газа (АВО газа КУ-3) | ВК 1.3 | 56381-14 | МП 207-007-2018 изм № 1 | Преобразователь измерительный | Rosemount 644 | Rosemount 644HAIMQGXABR6 | 2327570 | ЗАО "ПГ "Метран" | Россия | 32 | 2016-07-01 | 15 | 2031-07-01 | 0 |  | °С | 150 |  | °С | ± 0,025 |  | °C | 60 | 2021-12-15 | 2026-11-14 | поверка | СП | С-ВЯ/15-12-2021/118058217 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0Ex ia IlC T6 GA X | 14.09.2019 |  | ЦППН | да |  | 2023-06-20 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  | Один прибор, один формуляр | Ui ≤ 60 B, Ii ≤ 100 mA | -60…+60 °C | IP 66, IP 68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 250.3 | Площадка наружных аппаратов | Температура на выходе газа (АВО газа КУ-3) | ВК 1.3 | 53211-13 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления | Rosemount 0065 | Rosemount 0065C01Z0050Y0080G95IMG | 2327588 | ЗАО "ПГ "Метран" | Россия | 32 | 2016-07-01 | 15 | 2031-07-01 | -50 |  | °С | 450 |  | °С | ± 0,1 |  | °C | 48 | 2021-12-10 | 2025-11-09 | поверка | СП | С-ДШФ/10-12-2021/118332749 | ООО "Автоматизация и Метрология" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0Ex ia IlC T6 GA X | 14.09.2019 |  | ЦППН | да |  | 2023-06-20 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  |  | Ui ≤ 13,6 B, Ii ≤ 56 mA | -60…+75 °C | IP 66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 250.1 | Площадка наружных аппаратов | Давление в ГС1 | PIR-250131 | 14061-15 | МП 4212-021-2015 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051 TG1A2B21BIMM5T1 | 4037394 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2016-12-01 | 12 | 2028-11-30 09:36 | 0 | к | Па | 5 | к | Па | ± 0,04 |  | % | 60 | 2020-06-15 | 2025-05-15 | поверка | СП | СПj.0491-20 | ООО "ГПН-А" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0Ex ia IlC T5 Ga X | 12.09.2019 |  | ЦППН | да | 2008 | 2023-03-10 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  |  | Ui ≤ 30 B, Ii ≤ 200 mA | -60…+40 °С | IP66, IP68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 250.2 | Площадка наружных аппаратов | Давление в ГС2 | PIR-250141 | 14061-15 | МП 4212-021-2015 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051 TG2A2B21BIMM5T1 | 4037393 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2016-12-01 | 12 | 2028-11-30 09:36 | 0 | М | Па | 0.7 | М | Па | ± 0,04 |  | % | 60 | 2019-05-19 | 2024-04-18 | поверка | СП | 11/34064 | ООО "ГПН-А" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0Ex ia IlC T5 Ga X | 14.09.2019 |  | ЦППН | да | 2043 | 2023-03-10 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  |  | Ui ≤ 30 B, Ii ≤ 200 mA | -60…+40 °С | IP66, IP68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 250.1 | Площадка наружных аппаратов | Перепад давления в ГС1 | PDIA-250151 | 14061-15 | МП 4212-021-2015 | Преобразователь давления дифференциальный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051 CD0AO2A1BH2B1IML4M5T1 | 4037392 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2016-12-01 | 12 | 2028-11-30 09:36 | 0 | к | Па | 0.25 | к | Па | ± 0,04 |  | % | 60 | 2020-06-15 | 2025-05-15 | поверка | СП | СПj.0489-20 | ООО "ГПН-А" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0Ex ia IlC T5 Ga X | 01.09.2019 |  | ЦППН | да | 2039 | 2023-03-10 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения |  |  |  |  | Ui ≤ 30 B, Ii ≤ 200 mA | -60…+40 °С | IP66, IP68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 250.2 | Площадка наружных аппаратов | Перепад давления в ГС2 | PDIA-250161 | 14061-15 | МП 4212-021-2015 | Преобразователь давления дифференциальный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051 CD2A02A1BH2B1IML4M5T1 | 4037391 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2016-12-01 | 12 | 2028-11-30 09:36 | 0 | к | Па | 10 | к | Па | ± 0,04 |  | % | 60 | 2019-05-18 | 2024-04-17 | поверка | СП | 11/33886 | ООО "ГПН-А" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0Ex ia IlC T5 Ga X | 12.09.2019 |  | ЦППН | да | 2041 | 2023-03-10 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения |  |  |  |  | Ui ≤ 30 B, Ii ≤ 200 mA | -60…+40 °С | IP66, IP68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 250 | Площадка наружных аппаратов | Давление газа трубопровода с ВХ1/1 в ГС2 | PIR- Д107.1 | 14061-15 | МП 4212-021-2015 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051 TG3A2G22BB4EMM5 | 4033079 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2016-07-01 | 12 | 2028-06-30 09:36 | 0 | к | Па | 1000 | к | Па | ± 0,04 |  | % | 60 | 2019-05-19 | 2024-04-18 | поверка | СП | 11/34100 | ФБУ "Пермский ЦСМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | Ex d IIC T6X | 10.09.2019 |  | ЦППН | да | 2047 | 2023-03-10 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | Требуется внести в график, торо и асопи | - | -60…+65 °С | IP66, IP68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 250 | Площадка наружных аппаратов | Давление газа трубопровода с ВХ1/2 в ГС2 | PIR- Д107.2 | 14061-15 | МП 4212-021-2015 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051 TG3A2G22BB4EMM5 | 4033061 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2016-07-01 | 12 | 2028-06-30 09:36 | 0 | к | Па | 1000 | к | Па | ± 0,04 |  | % | 60 | 2020-06-15 | 2025-05-15 | поверка | СП | СП J.0484-20 | ООО "ГПН-А" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | Ex d IIC T6X | 10.09.2019 |  | ЦППН | да | 2046 | 2023-03-10 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | Требуется внести в график, торо и асопи | - | -60…+65 °С | IP66, IP68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 250 | Площадка наружных аппаратов | Давление газа трубопровода ВХ1/3 в ГС2 | PIR- Д107.3 | 14061-15 | МП 4212-021-2015 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051 TG3A2G22BB4EMM5 | 4033064 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 07/2016 | 12 | #VALUE! | 0 | к | Па | 1000 | к | Па | ± 0,04 |  | % | 60 | 2020-06-15 | 2025-05-15 | поверка | СП | СП J.0485-20 | ООО "ГПН-А" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | Ex d IIC T6X | 11.09.2019 |  | ЦППН | да | 2048 | 2023-03-10 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | Требуется внести в график, торо и асопи | - | -60…+65 °С | IP66, IP68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 250.3 | Площадка наружных аппаратов | Давление на входе газа (АВО газа КУ-1) | BP 1.1 | 14061-15 | МП 4212-021-2015 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051 TG3A2G21BIMV5BR6 | 4033101 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2016-07-01 | 12 | 2028-06-30 09:36 | 0 |  | кгс/см² | 40 |  | кгс/см² | ± 0,04 |  | % | 60 | 2019-12-04 | 2024-11-03 | поверка | СП | СП J.0228-19 | ООО "ГПН-А" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0Ex ia IIC T5 Ga X | 14.09.2019 |  | ЦППН | да | 4385 | 2023-06-20 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  |  | Ui ≤ 30 B, Ii ≤ 200 mA | -60…+40 °С | IP66, IP68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 250.3 | Площадка наружных аппаратов | Давление на входе газа (АВО газа КУ-2) | BP 1.2 | 14061-15 | МП 4212-021-2015 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051 TG3A2G21BIMV5BR6 | 4033098 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2016-07-01 | 12 | 2028-06-30 09:36 | 0 |  | кгс/см² | 40 |  | кгс/см² | ± 0,04 |  | % | 60 | 2019-12-04 | 2024-11-03 | поверка | СП | СП J.0229-19 | ООО "ГПН-А" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0Ex ia IIC T5 Ga X | 14.09.2019 |  | ЦППН | да | 4389 | 2023-06-20 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  |  | Ui ≤ 30 B, Ii ≤ 200 mA | -60…+40 °С | IP66, IP68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 250.3 | Площадка наружных аппаратов | Давление на входе газа (АВО газа КУ-3) | ВР 1.3 | 14061-15 | МП 4212-021-2015 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051 TG3A2G21BIMV5BR6 | 4033100 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2016-07-01 | 12 | 2028-06-30 09:36 | 0 |  | кгс/см² | 40 |  | кгс/см² | ± 0,04 |  | % | 60 | 2019-12-04 | 2024-11-03 | поверка | СП | СП J.0230-19 | ООО "ГПН-А" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0Ex ia IIC T5 Ga X | 14.09.2019 |  | ЦППН | да | 4386 | 2023-06-20 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  |  | Ui ≤ 30 B, Ii ≤ 200 mA | -60…+40 °С | IP66, IP68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 250.1 | Площадка наружных аппаратов | Уровень в ГС1 | LISA-250211 | 53779-13 | МП 208-045-2019 | Уровнемер | 5300 | Rosemoun5302 HA2S1V5AM00280KAIMM1QGT1P6 | 513551 | "Rosemount inc." | Швеция | 29 | 05.12.2016 | 12 | #VALUE! | 0.1 |  | м | 2.4 |  | м | ± 3 | м | м | 48 | 2023-04-18 | 2027-03-18 | поверка | СП | С-ДШФ/18-04-2023/242519852 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT1…T4 Ga X | 14.09.2019 |  | ЦППН | да | 2045 | 2023-03-10 |  |  |  |  | Блокировка | Измерение уровня | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2971 |  |  | акт апрель 2023 | Ui ≤ 30 B, Ii ≤ 130 mA | -50…+70 °С | IP66, IP68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 250.2 | Площадка наружных аппаратов | Уровень в ГС2 | LISA-250221 | 53779-13 | МП 208-045-2019 | Уровнемер | 5300 | Rosemoun5302 HA2S1V5AM00280KAIMM1QGT1P6 | 513550 | "Rosemount inc." | Швеция | 29 | 06.12.2016 | 12 | #VALUE! | 0.1 |  | м | 2.4 |  | м | ± 3 | м | м | 48 | 2023-04-18 | 2027-03-18 | поверка | СП | С-ДШФ/18-04-2023/242519851 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 0ExiaIICT1…T4 Ga X | 14.09.2019 |  | ЦППН | да | 2044 | 2023-03-10 |  |  |  |  | Блокировка | Измерение уровня | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2971 |  |  | акт апрель 2023 | Ui ≤ 30 B, Ii ≤ 130 mA | -50…+70 °С | IP66, IP68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 250 | Площадка наружных аппаратов | Стойка №1 СП-25 | AZISA-250231 (пропан) | 75198-19 | МП-086/03-2019 | Газоанализатор стационарный | ИГМ | ИГМ-12М | 09506208 | ООО "ЭМИ-Прибор" г.Санкт-Петербург | Россия | 31 | 2022-09-01 | 15 | 2037-08-31 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 36 | 2022-09-22 | 2025-08-22 | поверка | СП | С-ЕВП/22-09-2022/188788398 | ООО «ЭМИ-Прибор», | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Ex dia IIC T6 Gb X | 14.04.2023 |  | ЦППН | да |  | 14.04.2023 |  |  |  |  | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Внёс в АСОПИ | - | -60…+60 °С | IP66/67/68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 250 | Площадка наружных аппаратов | Стойка №2 СП-25 | AZISA-250241 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный (ПРОПАН) | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160262 | ООО «ЭРИС», г.Чайковский | Россия | 31 | 2016-08-08 | 15 | 2031-08-08 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2023-03-17 | 2025-02-14 | поверка | СП | С-ГРЗ/17-03-2023/232874123 | ГПН-А Мегион | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb | 11.09.2019 |  | ЦППН | да | 3319 | 2023-03-10 |  |  |  |  | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 250 | Площадка наружных аппаратов | Стойка №3 СП-25 | AZISA-250251 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный (ПРОПАН) | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160260 | ООО "ЭРИС" | Россия | 31 | 2016-08-08 | 15 | 2031-08-08 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2022-03-30 | 2024-02-28 | поверка | СП | С-ДШФ/30-03-2022/151088812 | ООО "АиМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb | 11.09.2019 |  | ЦППН | да | 4370 | 2023-03-10 |  |  |  |  | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | акт апрель 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 250 | Площадка наружных аппаратов | Стойка №4 СП-25 | AZISA-250261 (пропан) | 75198-19 | МП-086/03-2019 | Газоанализатор стационарный | ИГМ | ИГМ-12М | 09506217 | ООО "ЭМИ-Прибор" г.Санкт-Петербург | Россия | 31 | 2022-09-22 | 15 | 2037-09-21 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 36 | 2022-09-22 | 2025-08-22 | поверка | СП | С-ЕВП/22-09-2022/188788389 | ООО «ЭМИ-Прибор», | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1Ex dia IIC T6 Gb X | 28.02.2023 |  | ЦППН | да |  | 14.04.2023 |  |  |  |  | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | Внёс в АСОПИ | - | -60…+60 °С | IP66/67/68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 250 | Площадка наружных аппаратов | Стойка №5 СП-25 | AZISA-250271 | 54782-13 | МП-242-1580-2013 | Газоанализатор стационарный (ПРОПАН) | ЭРИС-Оптима Плюс мод. ЭРИС-Оптима Плюс М | ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М | ER160264 | ООО "ЭРИС" | Россия | 31 | 2016-08-08 | 15 | 2031-08-08 | 0 |  | %НКПР | 100 |  | %НКПР | ±5 |  | %НКПР | 24 | 2022-03-30 | 2024-02-28 | поверка | СП | С-ДШФ/30-03-2022/151088810 | ООО "АиМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | 1EхdeopisIICT5/4 Cb | 11.09.2019 |  | ЦППН | да | 4369 | 2023-03-10 |  |  |  |  | Блокировка | Измерение загазованности | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3160 |  |  | акт апрель 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 250 | За площадкой наружных аппаратов | Расход в линии | FICA-002811 | 48092-11 | «Ротаметры Н 250, DK 32, DK 34,DK 37 фирмы «KROHNE Messtechnik GmbH», Германия. МП», | Ротаметр | Н 250 | H250/RR/M40/ESK-Ex | D170000000728611 | Фирма "KROHNE Messtechnik GmbH" | Германия | 29 | 01.01.2017 | 10 | #VALUE! | 10 |  | л/ч | 120000 |  | л/ч | ±1,6 |  | % | 48 | 2022-06-02 | 2026-05-02 | поверка | СП | С-ВЯ/02-06-2022/160728657 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | ExiIICT6 Gb |  |  | ЦППН | да |  | 2022-01-01 | [5 empty] | Измерение расхода | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ |  |  |  | На поверке
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 250 | За площадкой наружных аппаратов | Расход в линии | FICSA-002821 | 48092-11 | «Ротаметры Н 250, DK 32, DK 34,DK 37 фирмы «KROHNE Messtechnik GmbH», Германия. МП», | Ротаметр | Н 250 | H250/RR/M40/ESK-Ex | D170000000728547 | Фирма "KROHNE Messtechnik GmbH" | Германия | 29 | 01.01.2017 | 10 | #VALUE! | 10 |  | л/ч | 120000 |  | л/ч | ±1,6 |  | % | 48 | 2022-06-02 | 2026-05-02 | поверка | СП | С-ВЯ/02-06-2022/160728651 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | поверен |  | СИ | Эксплуатация | Исправно | ExiIICT6 Gb |  |  | ЦППН | да |  | 2022-01-01 | [5 empty] | Измерение расхода | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ |  |  |  | На поверке
Formulas:
Дата окончания срока службы = [Месяц, год выпуска]+[Срок эксплуатации]*365.2
Дата окончания поверки = IF(AD2=0,0,IF([Дата поверки]="","",EDATE([Дата поверки],AD2)-DAY(1)))
Текущее состояние = IF([Дата поверки]=0,"нет данных",IF(TODAY()<[Дата окончания поверки]-30,"поверен",IF(TODAY()>[Дата окончания поверки],"ЗАМЕНИТЬ","ПРОСРОЧЕН")))

## Выведенно из эксплуатации
№ п/п | Наименование ДО | Месторождение | Установка | Позиция по ГП | Название позиции | Место установки | Позиционное обозначение прибора | Номер в Госреестре | Методика поверки | Наименование прибора | Тип | Модель модификация | Заводской номер | Завод изготовитель | Страна производитель | Область измерений | Месяц, год выпуска | Срок эксплуатации | Дата окончания срока службы | Нижний предел | Приставка для ЕИ НП | ЕИ для НП | Верхний предел | Приставка для ЕИ | ЕИ | Класс точности, погрешность | Приставка для размерности погрешности | Размерность погрешности | Периодичность поверки/ калибровки (месяцев) | Дата поверки | Дата окончания поверки | Вид работ для СИ (поверка/ калибровка) | Вид документа по результатам поверки / калибровки (СП, ИН, СК, паспорт, клеймо) | Наличие документа с отметкой о поверке (№ св-ва о поверке) | Организация, выполнившая поверку / калибровку | Текущее состояние | Система автоматизации | Категория использования | Состояние эксплуатации | Техническое состояние | Вид взрывозащиты | Дата ввода в эксплуатацию | Инвентарный номер | Подразделение | Наличие формуляра | Номер формуляра | Дата составления формуляра | Примечание | Rкаб | Скаб | Lкаб | Участие в ПАЗ | Измеряемый параметр | Вид измерений | Группа (для СИ) | Сфера гос. Регулирования | Операции, воздействие | Комментарии | Напряжение, ток | Диапазон температур окружающей среды | Степень защиты от воздействия пыли и воды
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 500 | Станция насосная утилизации воды | Вибрация насоса НВ3 (рабочая сторона) | VSISA-500009 (ST3.1) | 22234-01 | РЭ 4277-032-00205435-01, Приложение №1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 52537 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2015-01-01 | 10 | 2024-12-31 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2023-11-19 | 2024-10-19 | поверка | СП | С-ВЯ/19-11-2023/306666290 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт ноябрь 2022 | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 500 | Станция насосная утилизации воды | Вибрация насоса НВ3 (полевая сторона) | VSISA-500010 (ST3.2) | 22234-01 | РЭ 4277-032-00205435-01, Приложение №1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 60178 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2015-01-01 | 10 | 2024-12-31 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2023-11-19 | 2024-10-19 | поверка | СП | С-ВЯ/19-11-2023/306666289 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт май 2022 | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 500 | Станция насосная утилизации воды | Вибрация двигателя НВ3 (полевая сторона) | VSISA-500011 (ST3.3) | 22234-01 | РЭ 4277-032-00205435-01, Приложение №1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 52526 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2015-01-01 | 10 | 2024-12-31 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2023-11-19 | 2024-10-19 | поверка | СП | С-ВЯ/19-11-2023/306666292 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт май 2022 | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 500 | Станция насосная утилизации воды | Вибрация двигателя НВ3 (рабочая сторона) | VSISA-500012 (ST3.4) | 22234-01 | РЭ 4277-032-00205435-01, Приложение №1 | Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителями | ВК-310 | ВК-310С | 52527 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2015-01-01 | 10 | 2024-12-31 | 0.1 | м | м/c | 30 | м | м/c | ±0,025 | м | А/мм*с | 12 | 2023-11-19 | 2024-10-19 | поверка | СП | С-ВЯ/19-11-2023/306666291 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 0ExiaIICT5 X |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение вибрации | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт май 2022 | Ui ≤ 24 B, Ii ≤ 60 mA | -30…+80 °С | IP67
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 500 | Станция насосная утилизации воды | Температура в гидропяте НВ3 | TISA-500001 (TE-3.12) | 23410-13 | МИ 280.01.00-2013 | Преобразователь температуры | Метран 280 | ТСПУ Метран-286-02 | 2291456 | ЗАО"ПГ" Метран" | Россия | 32 | 2015-12-01 | 8 | 2023-11-30 14:24 | -50 |  | °С | 300 |  | °С | ± 0,15 |  | % | 60 | 2019-05-21 | 2024-04-20 | поверка | СП | 11/37851 | ФБУ "Пермский ЦСМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 0Ex ia IIC T5 Ga X | 01.05.2016 |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  |  | Ui ≤ 30 В, Ii ≤ 130 мА | -50…+85 °C | IP 65
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 500 | Станция насосная утилизации воды | Температура подшипника насоса рабочая сторона НВ3 | TISA-500002 (TE-3.11) | 26224-12 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователи сопротивления с пленочными чувствительными элементами | ТСП Метран- 200 | ТСП Метран-246-02 |  | ЗАО"ПГ"Метран" | Россия |  | 2015-11-01 | 8 | 2023-10-31 14:24 | -50 |  | °С | 120 |  | °С | ± 0,5 |  | °С | 48 |  |  | поверка | СП |  |  | нет данных |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно |  | 01.05.2016 |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  | акт апрель 2023 | Ui ≤ 24 В, Ii ≤ 60 мА | -50…+85 °C | IP 65
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 500 | Станция насосная утилизации воды | Температура подшипника насоса полевая сторона НВ3 | TISA-500003 (TE-3.10) | 26224-12 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователи сопротивления с пленочными чувствительными элементами | ТСП Метран- 200 | ТСП Метран-246-02 |  | ЗАО"ПГ" Метран" | Россия |  | 2015-11-01 | 8 | 2023-10-31 14:24 | -50 |  | °С | 120 |  | °С | ± 0,5 |  | °C | 48 |  |  | поверка | СП |  |  | нет данных |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно |  | 01.05.2016 |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  | акт апрель 2023 | Ui ≤ 24 В, Ii ≤ 60 мА | -50…+85 °C | IP 65
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 500 | Станция насосная утилизации воды | Давление на входе НВ3 | PISA-500005 (PT3.1) | 14061-15 | МП 4212-021-2015 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051TG2A2G21BB4M5 | 4027475 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2015-12-01 | 12 | 2027-11-30 09:36 | 0 | k | Па | 160 | k | Па | ± 0,075 |  | % | 60 | 2019-05-19 | 2024-04-18 | поверка | СП | 11/34094 | ФБУ "Пермский ЦСМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 0 Ex ia IIC T5 X | 01.05.2018 |  | ЦППН | да |  | 2022-11-10 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  |  | Ui ≤ 30 B, Ii ≤ 200 mA | -60…+40 °С | IP66, IP68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 500 | Станция насосная утилизации воды | Давление на выходе НВ3 | PISA-500006 (PT3.2) | 14061-15 | МП 4212-021-2015 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051TG4A2G21BB4M5 | 4027479 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2015-12-01 | 12 | 2027-11-30 09:36 | 0 | М | Па | 6 | М | Па | ± 0,075 |  | % | 60 | 2019-05-19 | 2024-04-18 | поверка | СП | 11/34117 | ФБУ "Пермский ЦСМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 0 Ex ia IIC T5 X | 01.05.2018 |  | ЦППН | да |  | 2022-11-10 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  |  | Ui ≤ 30 B, Ii ≤ 200 mA | -60…+40 °С | IP66, IP68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 500 | Станция насосная утилизации воды | Перепад давления на фильтре НВ3 | PDIA-500003 (PDT3) | 14061-10 | МП 24116-13 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051CD3A02A1BS5M5 | 4027482 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2015-12-01 | 12 | 2027-11-30 09:36 | 0 | k | Па | 160 | k | Па | ± 0,04 |  | % | 60 | 2019-05-18 | 2024-04-17 | поверка | СП | 11/33888 | ФБУ "Пермский ЦСМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 0 Ex ia IIC T5 X | 01.05.2018 |  | ЦППН | да |  | 2022-11-10 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  |  | Ui ≤ 30 B, Ii ≤ 200 mA | -60…+40 °С | IP66, IP68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 500 | Станция насосная утилизации воды | Насос НВ3 | ZISA-500003 (GT3) | 23084-02 | раздел "Методика поверки" РЭ 4277-032-00205435-01 | Преобразоваталь линейных перемещений (осевой сдвиг) | ВК-316 | ВК-316ОС | 82653 | ООО "ВиКонт" | Россия | 36 | 2020-02-01 | 10 | 2030-01-31 | 1 | м | м | 5 | м | м | ±0,1 | м | м | 12 | 2023-11-11 | 2024-10-11 | поверка | СП | На оформлении | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 0Ex ia IIC T5 GA X | 01.06.2020 |  | ЦППН | да |  | 01.06.2020 | [5 empty] | Преобразование величины относительного перемещения | ВИБРО АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3661 |  |  | акт октябрь 2022 | Ui ≤ 24 В, Ii ≤ 60 мА | -50…+50 °C | IP68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 204.2 | Площадка подготовки нефти | Температура в I-С2/1 | TIR–204051 | 56381-14 | МП 207-007-208 с изм.№1 | Преобразователь измерительный | Rosemount 3144Р | Rosemount 3144РD2A1IMM5T1F5QGXA | 2305916 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-03-01 | 15 | 2031-03-01 | 0 |  | °С | 60 |  | °С | ± 0,1 |  | °C | 60 | 2020-11-17 | 2025-10-17 | поверка | СП | 2039942/4074/83 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 0 Ex ia IIC T5Т6 | 2015 |  | ЦППН | Да | 2673 | [5 empty] | Сигнализация | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 204 | Площадка подготовки нефти | Температура | TIR–204061 | 53211-13 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления | Rosemount 0065 | Rosemount 0065 | 2305922 | ЗАО "ПГ "Метран" | Россия | 32 |  | 15 | 1914-12-30 | [6 empty] | ± 0,1 |  | °C | 48 | 2021-04-23 | 2025-03-23 | поверка | СП | С-ДШФ/23-04-2021/60411830 | ООО "Автоматизация и Метрология" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Выведено из эксплуатации | [13 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 204 | Площадка подготовки нефти | Температура | TIR–204061 | 56381-14 | МП 207-007-2018 с изм.№1 | Преобразователь измерительный | Rosemount 3144Р | РD2A1IMM5T1F5QGXA | 2305920 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-03-01 | 15 | 2031-03-01 | 0 |  | °С | 45 |  | °С | ± 0,1 |  | °C | 60 | 2021-04-30 | 2026-03-30 | поверка | СП | С-ВЯ/30-04-2021/63992710 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 1ExdIICT5/T6 X | 2015 |  | ЦППН | Да | 2675 | [6 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 204 | Площадка подготовки нефти | Температура в I-С2/2 | TIR–204071 | 56381-14 | МП 207-007-2018 с изм.№1 | Преобразователь измерительный | Rosemount 3144Р | Rosemount 3144РD2A1IMM5T1F5QGXA | 2305917 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 1905-07-08 | 15 | 1920-07-07 | 0 |  | °С | 60 |  | °С | ± 0,1 |  | °C | 60 | 2021-04-30 | 2026-03-30 | поверка | СП | С-ВЯ/30-04-2021/63992708 | ФБУ «Тюменский ЦСМ» | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 1ExdIIBT4 | 2015 |  | ЦППН | Да | 2674 | [6 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 204 | Площадка подготовки нефти | Температура в I-С2/2 | TIR–204071 | 53211-13 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления | Rosemount 0065 | Rosemount 0065 | 2305919 | ЗАО "ПГ "Метран" | Россия | 32 |  | 15 | 1914-12-30 | [6 empty] | ± 0,1 |  | °C | 48 | 2021-04-23 | 2025-03-23 | поверка | СП | С-ДШФ/23-04-2021/60412324 | ООО "Автоматизация и Метрология" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Выведено из эксплуатации | [13 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 204 | Площадка подготовки нефти | Температура | TIR–204081 | 53211-13 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления | Rosemount 0065 | Rosemount 0065 | 2305923 | ЗАО "ПГ "Метран" | Россия | 32 |  | 15 | 1914-12-30 | [6 empty] | ± 0,1 |  | °C | 48 | 2021-04-23 | 2025-03-23 | поверка | СП | С-ДШФ/23-04-2021/60411736 | ООО "Автоматизация и Метрология" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Выведено из эксплуатации | [13 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 204 | Площадка подготовки нефти | Температура | TIR–204081 | 56381-14 | МП 207-007-2018 | Преобразователь измерительный | Rosemount 3144Р | РD2A1IMM5T1F5QGXA | 2305921 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-03-01 | 15 | 2031-03-01 | 0 |  | °С | 45 |  | °С | ± 0,1 |  | °C | 60 | 2021-04-30 | 2026-03-30 | поверка | СП | С-ВЯ/30-04-2021/63992709 | ФБУ «Тюменский ЦСМ» | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 1ExdIIBT4 | 2015 |  | ЦППН | Да | 2676 | [6 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 204 | Площадка подготовки нефти | Давление в I-С2/1 | PZISA-204211 | 14061-15 | МП 4212-021-2015 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051TG2A2B21BIMM5T1 | 4028535 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2016-02-01 | 12 | 2028-01-31 09:36 | 0 | М | Па | 0.5 | М | Па | ± 0,04 |  | % | 60 | 2021-04-25 | 2026-03-25 | поверка | СП | С-ВЯ/25-04-2021/63377575 | ФБУ «Тюменский ЦСМ» | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 1ExdIIBT4 | 2015 |  | ЦППН | Да | 2226 | [5 empty] | Блокировка | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 204.2 | Площадка подготовки нефти | Давление в I-С2/1,2 | PZISA-204221 | 14061-15 | МП 4212-021-2015 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051TG2A2B21BIMM5T1 | 4028537 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2016-02-01 | 12 | 2028-01-31 09:36 | 0 | М | Па | 0.5 | М | Па | ± 0,04 |  | % | 60 | 2021-04-25 | 2026-03-25 | поверка | СП | С-ВЯ/25-04-2021/63377566 | ФБУ «Тюменский ЦСМ» | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 1ExdIIBT4 | 2015 |  | ЦППН | Да | 2227 | [5 empty] | Блокировка | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 204 | Площадка подготовки нефти | Давление газа до клапана 1-КР27,1-КР28,1-КР29,1-КР30 | PZISA-204231 | 14061-15 | МП 4212-021-2015 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051TG2A2B21BIMM5T1 | 4028541 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2016-02-01 | 12 | 2028-01-31 09:36 | 0 | М | Па | 0.5 | М | Па | ± 0,04 |  | % | 60 | 2021-04-25 | 2026-03-25 | поверка | СП | С-ВЯ/25-04-2021/63377570 | ФБУ «Тюменский ЦСМ» | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 1ExdIIСT5 Х | 2015 |  | ЦППН | Да | 2681 | [5 empty] | Предупр. сигнализация | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 204 | Площадка подготовки нефти | Давление газа после клапанов 1-КР27, 1-КР28 | PZISA-204241 | 14061-15 | МП 4212-021-2015 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051TG2A2B21BIMM5T1 | 4028539 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2016-02-01 | 12 | 2028-01-31 09:36 | 0 | М | Па | 0.5 | М | Па | ±0,04 |  | % | 60 | 2021-04-25 | 2026-03-25 | поверка | СП | С-ВЯ/25-04-2021/63377572 | ФБУ «Тюменский ЦСМ» | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 1Ex de II C T4-T5 | 2015 |  | ЦППН | Да | 2683 | [6 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 204 | Площадка подготовки нефти | Давление | PIR-204251 | 14061-15 | МП 4212-021-2015 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051TG2A2B21BIMM5T1 | 4028543 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2016-02-01 | 12 | 2028-01-31 09:36 | 0 | М | Па | 0.5 | М | Па | ±0,04 |  | % | 60 | 2021-04-25 | 2026-03-25 | поверка | СП | С-ВЯ/25-04-2021/63377568 | ФБУ «Тюменский ЦСМ» | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 1Ex de II C T4-T5 | 2015 |  | ЦППН | Да | 2685 | [6 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 204 | Площадка подготовки нефти | Давление в I-С2/2 | PZISA-204261 | 14061-15 | МП 4212-021-2015 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051TG2A2B21BIMM5T1 | 4028536 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2016-02-01 | 12 | 2028-01-31 09:36 | 0 | М | Па | 0.5 | М | Па | ±0,04 |  | % | 60 | 2021-04-25 | 2026-03-25 | поверка | СП | С-ВЯ/25-04-2021/63377574 | ФБУ «Тюменский ЦСМ» | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 1Ex de II C T4-T5 | 2019 |  | ЦППН | Да | 2229 | [5 empty] | Блокировка | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 204 | Площадка подготовки нефти | Давление в I-С2/1,2 | PZISA-204271 | 14061-15 | МП 4212-021-2015 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051TG2A2B21BIMM5T1 | 4028538 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2016-02-01 | 12 | 2028-01-31 09:36 | 0 | М | Па | 0.5 | М | Па | ±0,04 |  | % | 60 | 2021-04-25 | 2026-03-25 | поверка | СП | С-ВЯ/25-04-2021/63377573 | ФБУ «Тюменский ЦСМ» | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 1Ex de II C T4-T5 | 2015 |  | ЦППН | Да | 2225 | [5 empty] | Блокировка | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 204 | Площадка подготовки нефти | Давление газа до клапана 1-КР27,1-КР28,1-КР29,1-КР30 | PZISA-204281 | 14061-15 | МП 4212-021-2015 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051TG2A2B21BIMM5T1 | 4028542 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2016-02-01 | 12 | 2028-01-31 09:36 | 0 | М | Па | 0.5 | М | Па | ± 0,04 |  | % | 60 | 2021-04-25 | 2026-03-25 | поверка | СП | С-ВЯ/25-04-2021/63377569 | ФБУ «Тюменский ЦСМ» | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 1ExdIIСT5 Х | 2015 |  | ЦППН | Да | 2682 | [5 empty] | Предупр. сигнализация | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 204 | Площадка подготовки нефти | Давление газа после клапанов 1-КР29, 1-КР30 | PZISA-204291 | 14061-15 | МП 4212-021-2015 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051TG2A2B21BIMM5T1 | 4028540 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2016-02-01 | 12 | 2028-01-31 09:36 | 0 | М | Па | 0.5 | М | Па | ± 0,04 |  | % | 60 | 2021-04-25 | 2026-03-25 | поверка | СП | С-ВЯ/25-04-2021/63377571 | ФБУ «Тюменский ЦСМ» | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 0Ex ia IIC T1…T4 Ga X | 2015 |  | ЦППН | Да | 2684 | [6 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 204 | Площадка подготовки нефти | Давление | PIR-204301 | 14061-15 | МП 4212-021-2015 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051TG2A2B21BIMM5T1 | 4028544 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2016-02-01 | 12 | 2028-01-31 09:36 | 0 | М | Па | 0.5 | М | Па | ± 0,04 |  | % | 60 | 2021-04-25 | 2026-03-25 | поверка | СП | С-ВЯ/25-04-2021/63377567 | ФБУ «Тюменский ЦСМ» | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 1ExdIICT5/T6 | 2015 |  | ЦППН | Да | 2686 | [6 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 204 | Площадка подготовки нефти | Давление 1-ЭГ-1 |  | 14061-15 | МП 4212-021-2015 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051CD2A22A1AS2IML4 | 0004021050 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2016-07-01 | 12 | 2028-06-30 09:36 | -50 | к | Па | 50 | к | Па | ±0,04 |  | % | 60 | 2020-11-14 | 2025-10-14 | поверка | СП | 2039791/4074/170 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | Ex d iiC T6 X | 2015 |  | ЦППН | Да | [7 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 204 | Площадка подготовки нефти | Давление 1-ЭГ-1 |  | 14061-15 | МП 4212-021-2015 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051CD2A22A1AS2IML4 | 0004021051 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2016-07-01 | 12 | 2028-06-30 09:36 | -50 | к | Па | 50 | к | Па | ±0,04 |  | % | 60 | 2020-11-14 | 2025-10-14 | поверка | СП | 2039791/4074/169 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | Ex d iiC T6 X | 2015 |  | ЦППН | Да | [7 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 204.2 | Площадка подготовки нефти | Уровень в I-С2/1,2 | LICA-204371 | 53779-13 | ГОСТ 8.660-2009 "ГСИ.Уровнемеры промышленного применения. МП." | Уровнемер | Rosemount 5300 | 5301HA2S1E4SM00338KANAM1Q4T1R8808 | 504794 | "Rosemount inc." | Швеция | 29 | 16.02.2016 | 12 | #VALUE! | 170 |  | мм | 3000 |  | мм | ± 3 | м | м | 48 | 2020-05-28 | 2024-04-27 | поверка | СП | СП k.0792-20 | ООО ГПН-А | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 0 Ex ia IIC T5Т6 Х | 2015 |  | ЦППН | Да | 2693 | [5 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение уровня | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2971
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 204 | Площадка подготовки нефти | Уровень в I-С2/1,2 | LICA-204431 | 53779-13 | МП 208-045-2019 | Уровнемер | Rosemount 5300 | 5301HA2S1E4SM00338KANAM1Q4T1R8808 | 504795 | "Rosemount inc." | Швеция | 29 | 16.02.2016 | 12 | #VALUE! | 170 |  | мм | 3000 |  | мм | ± 3 | м | м | 48 | 2023-11-11 | 2027-10-11 | поверка | СП | С-ДШФ/11-11-2023/297800261 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 1ExdIICT5/T6 | 2016 |  | ЦППН | Да | 2694 | [5 empty] | Сигнализация | Измерение уровня | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2971 | [6 empty] | акт ноябрь 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 204 | Площадка подготовки нефти | Уровень в I-С2/2 | LICA-204431 | 53779-13 | ГОСТ 8.660-2009 "ГСИ.Уровнемеры промышленного применения. МП." | Уровнемер | Rosemount 5300 | 5302HA2S1V5AM00362KANAM1Q4T1P6R8808 | 504796 | "Rosemount inc." | Швеция | 29 | 16.02.2016 | 12 | #VALUE! | 100 |  | мм | 3400 |  | мм | ± 3 | м | м | 48 | 2020-05-28 | 2024-04-27 | поверка | СП | СП k.0793-20 | ООО ГПН-А | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 1 Exi bIIBT5 X | 2015 |  | ЦППН | Да | 2695 | [5 empty] | Блокировка | Измерение уровня | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2971
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 204 | Площадка подготовки нефти | Уровень | LICA-204461 | 53779-13 | МП 208-045-2019 | Уровнемер | 5300 | 5302HA2S1V5AM00362KANAM1Q4T1P6R8808 | 504797 | "Rosemount inc." | Швеция | 29 | 2016-02-16 | 12 | 2028-02-15 09:36 | 100 |  | мм | 3400 |  | мм | ± 3 | м | м | 48 | 2023-07-21 | 2027-06-20 | поверка | СП | С-ДШФ/21-07-2023/264683275 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 1Ex de II C T4-T5 | 2015 |  | ЦППН | Да | 2696 | [6 empty] | Измерение уровня | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2971 |  |  | акт июль 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 204 | Площадка подготовки нефти | Выход нефти | MIA-204603 | 47355-11 | Инструкция. Измерители обводненности Red Eye^® модели Red Eye^® 2G и Red Eye^® Myltiphase. Методика поверки | Измеритель обводненности | Red Eye® мод. Red Eye® 2G | Red Eye® 2G-8/12-P6-316-F1-B-B-X-X-X | 2G16111104 | Фирма "Weatherford International Ltd." | США | 31 | 2016-03-02 |  |  | 0 |  | % | 100 |  | % | при 0-50% ±0,85%; при 50-70% ±1; при 70-100% ±0,50 |  | % | 12 | 2024-02-10 | 2025-01-10 | поверка | СП | На оформлении | ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Выведено из эксплуатации | [13 empty] | измерение влагосодержания | ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ | 3171 |  |  | акт апрель 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 204 | Площадка подготовки нефти | Выход нефти | MIA-204603 | 47355-11 | Инструкция. Измерители обводненности Red Eye^® модели Red Eye^® 2G и Red Eye^® Myltiphase. Методика поверки | Измеритель обводненности | Red Eye® мод. Red Eye® 2G | Red Eye® 2G-8/12-P6-316-F1-B-B-X-X-X | 2G16111103 | Фирма "Weatherford International Ltd." | США | 31 | 2016-03-02 |  |  | 0 |  | % | 100 |  | % | при 0-50% ±0,85%; при 50-70% ±1; при 70-100% ±0,50 |  | % | 12 | 2023-04-19 | 2024-03-19 | поверка | СП | С-ВЯ/19-04-2023/247592564 | ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | [17 empty] | акт май 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 214.2 | Площадка подготовки нефти | Температура в II-С2/1 | TIR–214051 | 53211-13 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления | Rosemount 0065 | Rosemount 0065 | 2349124 | ЗАО "ПГ "Метран" | Россия | 32 |  | 15 | 1914-12-30 | [6 empty] | ± 0,1 |  | °C | 48 | 2020-01-09 | 2023-12-09 | поверка | СП | СП k.0018-20 | ООО "ГПН-А" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | [12 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 214.2 | Площадка подготовки нефти | Температура в II-С2/1 | TIR–214051 | 56381-14 | МП 12.5314.000.00 | Преобразователь измерительный | Rosemount 3144Р | Rosemount 3144РD2A1IMM5T1F5QGXA | 2349122 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-12-12 | 15 | 2031-12-12 | 0 |  | °С | 60 |  | °С | ± 0,1 |  | °C | 60 | 2019-07-18 | 2024-06-17 | поверка | СП | 11/67689 | ФБУ "ПЕРМСКИЙ ЦСМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 1ExdIICT5/T6 |  |  | ЦППН | да | 3400 | [6 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 214 | Площадка подготовки нефти | Температура в II-С2/2 | TIR–214071 | 53211-13 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления | Rosemount 0065 | Rosemount 0065 | 2349125 | ЗАО "ПГ "Метран" | Россия | 32 | 1905-07-08 | 15 | 1920-07-07 | -50 |  | °С | 450 |  | °С | В |  |  | 48 | 2020-11-17 | 2024-10-17 | поверка | СП | 2039942/4074/139 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | [12 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 214 | Площадка подготовки нефти | Температура в II-С2/2 | TIR–214071 | 56381-14 | МП 207-007-208 с изм.№1 | Преобразователь измерительный | Rosemount 3144Р | Rosemount 3144РD2A1IMM5T1F5QGXA | 2349123 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-12-12 | 15 | 2031-12-12 | 0 |  | °С | 50 |  | °С | ± 0,1 |  | °C | 60 | 2020-11-17 | 2025-10-17 | поверка | СП | 2039942/4074/93 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 1ExdIICT5/T6 |  |  | ЦППН | да | 3401 | [6 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 214 | Площадка подготовки нефти | II-ЭГ1 | TIR–214061 | 53211-13 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления | Rosemount 0065 | Rosemount 0065 | 2349128 | ЗАО "ПГ "Метран" | Россия | 32 |  | 15 | 1914-12-30 | [6 empty] | ± 0,1 |  | °C | 48 | 2020-01-09 | 2023-12-09 | поверка | СП | СП k.0019-20 | ООО "ГПН-А" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | [12 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 214 | Площадка подготовки нефти | II-ЭГ1 | TIR–214061 | 56381-14 | МП 12.5314.000.00 | Преобразователь измерительный | Rosemount 3144Р | Rosemount 3144РD2A1IMM5T1F5QGXA | 2349126 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-12-12 | 15 | 2031-12-12 | -50 |  | °С | 100 |  | °С | ± 0,1 |  | °C | 60 | 2019-07-18 | 2024-06-17 | поверка | СП | 11/67690 | ФБУ "ПЕРМСКИЙ ЦСМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 1ExdIICT5/T6 |  |  | ЦППН | да | 3402 | [6 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 214 | Площадка подготовки нефти | II-ЭГ2 | TIR–214081 | 63889-16 | МП 4211-024-2015 | Датчик температуры | Rosemount 3144Р | Rosemount 3144РD2A1IMM5T1F5QGXA | 2349127 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 |  | 15 | 1914-12-30 | 0 |  | °С | 50 |  | °С | ± 0,1 |  | % | 48 | 2020-12-15 | 2024-11-14 | поверка | СП | 2040610/4074/78 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | [12 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 214 | Площадка подготовки нефти | II-ЭГ2 | TIR–214081 | 53211-13 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления | Rosemount 0065 | Rosemount 0065 | 2349129 | ЗАО "ПГ "Метран" | Россия | 32 | 2016-12-12 | 15 | 2031-12-12 | -50 |  | °С | 450 |  | °С | В |  |  | 48 | 2020-12-15 | 2024-11-14 | поверка | СП | 2040610/4074/102 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 1ExdIICT5/T6 |  |  | ЦППН | да | 3403 | [6 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 214.2 | Площадка подготовки нефти | Давление в II-С2/1 | PZISA-214211 | 14061-15 | МП 4212-021-2015 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051TG2A2B21BIMM5T1 | 4037069 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2016-12-14 | 12 | 2028-12-13 09:36 | 0 | М | Па | 0.5 | М | Па | ±0,04 |  | % | 60 | 2020-11-14 | 2025-10-14 | поверка | СП | 2039791/4074/205 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 1ExdIICT5/T6 X |  |  | ЦППН | да | 3404 | [5 empty] | Блокировка | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 214.2 | Площадка подготовки нефти | Давление в II-С2/1 | PISA-214221 | 14061-15 | МП 4212-021-2015 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051TG2A2B21BIMM5T1 | 4037071 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2016-12-14 | 12 | 2028-12-13 09:36 | 0 | М | Па | 0.5 | М | Па | ±0,04 |  | % | 60 | 2020-11-14 | 2025-10-14 | поверка | СП | 2039791/4074/208 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 1ExdIICT5/T6 | 2016 |  | ЦППН | да | 3406 | [5 empty] | Блокировка | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 214 | Площадка подготовки нефти | I-ЭГ1 | PICA-214231 | 14061-15 | МП 4212-021-2015 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051TG2A2B21BIMM5T1 | 4037075 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2016-12-14 | 12 | 2028-12-13 09:36 | 0 | М | Па | 0.5 | М | Па | ±0,04 |  | % | 60 | 2020-11-14 | 2025-10-14 | поверка | СП | 2039791/4074/209 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 0 Ex ia IIC T4X |  |  | ЦППН | да | 3408 | [5 empty] | Предупр. сигнализация | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 214 | Площадка подготовки нефти | Давление газа после клапанов 2-КР27, 2-КР28 | PIR-214241 | 14061-15 | МП 4212-021-2015 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051TG2A2B21BIMM5T1 | 4037073 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2016-12-14 | 12 | 2028-12-13 09:36 | 0 | М | Па | 0.5 | М | Па | ±0,04 |  | % | 60 | 2020-11-14 | 2025-10-14 | поверка | СП | 2039791/4074/210 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 0 Ex ia IIC T4X |  |  | ЦППН | да | 3410 | [6 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 214 | Площадка подготовки нефти | II-ЭГ1 | PIR-214251 | 14061-15 | МП 4212-021-2015 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051TG2A2B21BIMM5T1 | 4037077 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2016-12-14 | 12 | 2028-12-13 09:36 | 0 | М | Па | 1 | М | Па | ±0,04 |  | % | 60 | 2020-11-14 | 2025-10-14 | поверка | СП | 2039791/4074/189 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 0 Ex ia IIB T4/T5 X | 2016 |  | ЦППН | да | 3412 | [6 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 214.2 | Площадка подготовки нефти | Давление в II-С2/2 | PZISA-214261 | 14061-15 | МП 4212-021-2015 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051TG2A2B21BIMM5T1 | 4037070 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2016-12-14 | 12 | 2028-12-13 09:36 | 0 | М | Па | 0.5 | М | Па | ±0,04 |  | % | 60 | 2020-11-14 | 2025-10-14 | поверка | СП | 2039791/4074/206 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 1ExdIICT5/T6 X | 2016 |  | ЦППН | да | 3405 | [5 empty] | Блокировка | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 214 | Площадка подготовки нефти | Давление в II-С2/2 | PISA-214271 | 14061-15 | МП 4212-021-2015 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051TG2A2B21BIMM5T1 | 4037072 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2016-12-14 | 12 | 2028-12-13 09:36 | 0 | М | Па | 0.5 | М | Па | ±0,04 |  | % | 60 | 2020-11-14 | 2025-10-14 | поверка | СП | 2039791/4074/211 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 1ExdIICT5/T6 X | 2016 |  | ЦППН | да | 3407 | [5 empty] | Блокировка | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 214 | Площадка подготовки нефти | Давление газа до клапанов 2-КР29, 2-КР30 | PICA-214281 | 14061-15 | МП 4212-021-2015 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051TG2A2B21BIMM5T1 | 4037076 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2016-12-14 | 12 | 2028-12-13 09:36 | 0 | М | Па | 0.5 | М | Па | ±0,04 |  | % | 60 | 2020-11-14 | 2025-10-14 | поверка | СП | 2039791/4074/207 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 1ExdIICT5/T6 |  |  | ЦППН | да | 3409 | [5 empty] | Предупр. сигнализация | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 214 | Площадка подготовки нефти | Давление газа после клапанов 2-КР29, 2-КР30 | PIR-214291 | 14061-15 | МП 4212-021-2015 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051TG2A2B21BIMM5T1 | 4037074 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2016-12-14 | 12 | 2028-12-13 09:36 | 0 | М | Па | 0.5 | М | Па | ±0,04 |  | % | 60 | 2020-11-14 | 2025-10-14 | поверка | СП | 2039791/4074/212 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 1ExdIICT5/T6 | 2016 |  | ЦППН | да | 3411 | [6 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 214 | Площадка подготовки нефти | II-ЭГ2 | PIR-214301 | 14061-15 | МП 4212-021-2015 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051TG2A2B21BIMM5T1 | 4037078 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2016-12-14 | 12 | 2028-12-13 09:36 | 0 | М | Па | 1 | М | Па | ±0,04 |  | % | 60 | 2020-11-14 | 2025-10-14 | поверка | СП | 2039791/4074/190 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 1Ex de II C T4-T5 | 2016 |  | ЦППН | да | 3413 | [6 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 214.2 | Площадка подготовки нефти | Уровень в II-С2/1 | LICA-214371 | 53779-13 | МП 208-045-2019 | Уровнемер | 5300 | Rosemount 5302HA2S1V5AM00340KANAM1Q4T1P6 | 513572 | "Rosemount inc." | США | 29 | 2016-12-01 | 12 | 2028-11-30 09:36 | 0,17 |  | м | 3 |  | м | ± 3 | м | м | 48 | 2023-04-18 | 2027-03-18 | поверка | СП | С-ДШФ/18-04-2023/242519915 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 1Ex de II C T4-T5 | 2016 |  | ЦППН | да | 3420 | [5 empty] | Пред.и авар. сигнализация | Измерение уровня | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2971 |  |  | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 214 | Площадка подготовки нефти | Уровень в II-ЭГ1 | LICA-214401 | 53779-13 | МП 208-045-2019 | Уровнемер | 5300 | Rosemount 5302HA2S1V5AM00362KANAM1Q4T1P6 | 513574 | "Rosemount inc." | США | 29 | 2016-12-01 | 12 | 2028-11-30 09:36 | 0,1 |  | м | 3.4 |  | м | ± 3 | м | м | 48 | 2023-04-18 | 2027-03-18 | поверка | СП | С-ДШФ/18-04-2023/242519913 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 1Ex de II C T4-T5 |  |  | ЦППН | да | 3422 | [6 empty] | Измерение уровня | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2971 |  |  | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 214 | Площадка подготовки нефти | Уровень в II-С2/2 | LICA-214431 | 53779-13 | МП 208-045-2019 | Уровнемер | 5300 | Rosemount 5302HA2S1V5AM00340KANAM1Q4T1P6 | 513573 | "Rosemount inc." | США | 29 | 2016-12-01 | 12 | 2028-11-30 09:36 | 0,17 |  | м | 3 |  | м | ± 3 | м | м | 48 | 2023-04-18 | 2027-03-18 | поверка | СП | С-ДШФ/18-04-2023/242519912 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 1Ex de II C T4-T5 |  |  | ЦППН | да | 3421 | [5 empty] | Сигнализация | Измерение уровня | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2971 |  |  | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 214 | Площадка подготовки нефти | Уровень в II-ЭГ2 | LICA-214461 | 53779-13 | МП 208-045-2019 | Уровнемер | 5300 | Rosemount 5302HA2S1V5AM00362KANAM1Q4T1P6 | 513575 | "Rosemount inc." | США | 29 | 2016-12-01 | 12 | 2028-11-30 09:36 | 0,1 |  | м | 3.4 |  | м | ± 3 | м | м | 48 | 2023-04-18 | 2027-03-18 | поверка | СП | С-ДШФ/18-04-2023/242519912 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 1Ex de II C T4-T5 |  |  | ЦППН | да | 3423 | [6 empty] | Измерение уровня | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2971 |  |  | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 214 | Площадка подготовки нефти | Выход нефти | MIA-214603 | 47355-11 | Инструкция. Измерители обводненности Red Eye^® модели Red Eye^® 2G и Red Eye^® Myltiphase. Методика поверки | Измеритель обводненности | Red Eye® мод. Red Eye® 2G | Red Eye® 2G-8/12-P6-316-F1-B-B-X-X-X | 2G17051043 | Фирма "Weatherford International Ltd." | США | 31 | 2017-03-02 |  |  | 0 |  | % | 100 |  | % | при 0-50% ±0,85%; при 50-70% ±1; при 70-100% ±0,50 |  | % | 12 | 2023-04-19 | 2024-03-19 | поверка | СП | С-ВЯ/19-04-2023/247592566 | ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно |  | 2017 |  | ЦППН | да | 4687 | [11 empty] | акт май 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 214 | Площадка подготовки нефти | Выход нефти | MIA-214613 | 47355-11 | Инструкция. Измерители обводненности Red Eye^® модели Red Eye^® 2G и Red Eye^® Myltiphase. Методика поверки | Измеритель обводненности | Red Eye® мод. Red Eye® 2G | Red Eye® 2G-8/12-P6-316-F1-B-B-X-X-X | 2G17051044 | Фирма "Weatherford International Ltd." | США | 31 | 2017-03-02 |  |  | 0 |  | % | 100 |  | % | при 0-50% ±0,85%; при 50-70% ±1; при 70-100% ±0,50 |  | % | 12 | 2023-04-19 | 2024-03-19 | поверка | СП | С-ВЯ/19-04-2023/247592565 | ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно |  | 2017 |  | ЦППН | да | 4688 | [11 empty] | акт май 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 205 | Площадка сброса пластовой воды | Температура в I-НГСВ2 | TIR–205051 | 56381-14 | МП 207-007-208 с изм.№1 | Преобразователь измерительный | Rosemount 3144Р | Rosemount 3144Р D2A1IMM5T1F5QGXA / Rosemount 0065N31J0080Y0400T98IMXAQG | 2306216 / 2306219 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 2016-03-17 | 15 | 2031-03-17 | -50 |  | °С | 450 |  | °С | ± 0,1 |  | °C | 60 | 2020-11-17 | 2025-11-16 | поверка | СП | 2039942/4074/86 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 0Ex iaIIC T5/T6 GaX | 2017 |  | ЦППН | Да | 2281 | [6 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 205 | Площадка сброса пластовой воды | Давление в I-НГСВ2 | PIA-205171 | 14061-15 | МП 4212-021-2015 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051TG2A2B21BIMM5T1 | 4029280 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2016-03-13 | 12 | 2028-03-12 09:36 | 0 | М | Па | 1 | М | Па | ±0,15 |  | % | 60 | 2020-05-28 | 2025-05-27 | поверка | СП | СП k.0795-20 | ООО ГПН-А | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 0Ex ia IIC T4-T5 GaX | 2017 |  | ЦППН | Да | 2254 | [5 empty] | Сигнализация | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 205 | Площадка сброса пластовой воды | Давление газа после 1-КР11, 1-КР12 (с 1-НГСВ2) | PIR-205201 | 14061-15 | МП 4212-021-2015 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051TG2A2B21BIMM5T1 | 4029283 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2016-07-01 | 12 | 2028-06-30 09:36 | 0 | М | Па | 1 | М | Па | ±0,15 |  | % | 60 | 2020-05-28 | 2025-05-27 | поверка | СП | СП k.0798-20 | ООО ГПН-А | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 0Ex ia IIC T4-T5 GaX | 2017 |  | ЦППН | Да | 2259 | [6 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 205 | Площадка сброса пластовой воды | Давление газа до клапана с 1-НГСВ2 | PICA-205231 | 14061-15 | МП 4212-021-2015 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051TG2A2B21BIMM5T1 | 4029289 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2016-03-13 | 12 | 2028-03-12 09:36 | 0 | М | Па | 0.6 | М | Па | ±0,04 |  | % | 60 | 2021-04-25 | 2026-04-24 | поверка | СП | С-ВЯ/25-04-2021/63377562 | ФБУ «Тюменский ЦСМ» | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 0Ex ia IIC T4-T5 GaX | 2017 |  | ЦППН | Да | 2262 | [5 empty] | Предупр. сигнализация | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 205 | Площадка сброса пластовой воды | Давление в I-НГСВ2 | PZISA-205261 | 14061-15 | МП 4212-021-2015 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051TG2A2B21BIMM5T1 | 4029286 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2016-03-13 | 12 | 2028-03-12 09:36 | 0 | М | Па | 1 | М | Па | ±0,15 |  | % | 60 | 2019-07-16 | 2024-07-15 | поверка | СП | 11/67183 | ФБУ "Пермский ЦСМ" | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 0Ex ia IIC T4-T5 GaX | 2017 |  | ЦППН | Да | 2252 | [5 empty] | Блокировка | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 205 | Площадка сброса пластовой воды | Уровень нефти в I-НГСВ2 | LICSА–205411 | 53779-13 | ГОСТ 8.660-2009 "ГСИ.Уровнемеры промышленного применения. МП." | Уровнемер | Rosemount 5300 | Rosemount 5301HA2S1V5AM00380KANAM1Q4T1P6R8808 | 504520 | "Rosemount inc." | США | 29 | 2016-04-18 | 12 | 2028-04-17 09:36 | 280 |  | мм | 3500 |  | мм | ± 3 | м | м | 48 | 2020-05-29 | 2024-05-28 | поверка | СП | СП k.0819-20 | ООО ГПН-А | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 0 Ex ia IIC T1...T4 GaX | 2017 |  | ЦППН | Да | 2270 | [5 empty] | Блокировка | Измерение уровня | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2971
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 205 | Площадка сброса пластовой воды | Уровень воды в I-НГСВ2 | LICSА–205421 | 53779-13 | ГОСТ 8.660-2009 "ГСИ.Уровнемеры промышленного применения. МП." | Уровнемер | Rosemount 5300 | Rosemount 5301HA2S1V5AM00380KANAM1Q4T1P6R8808 | 504523 | "Rosemount inc." | США | 29 | 2016-04-18 | 12 | 2028-04-17 09:36 | 255 | к | мм | 3500 | к | мм | ± 3 | м | м | 48 | 2020-05-29 | 2024-05-28 | поверка | СП | СП k.0820-20 | ООО ГПН-А | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 0 Ex ia IIC T1...T4 GaX | 2017 |  | ЦППН | Да | 2268 | [5 empty] | Блокировка | Измерение уровня | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2971
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 249 | Площадка подготовки воды | Температура в ОПВ1 | TIR-249031 | 53211-13 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления | Rosemount 0065 | Rosemount 0065 | 2349138 | ЗАО "ПГ "Метран" | Россия | 32 | 2016-12-01 | 15 | 2031-12-01 | -50 |  | °С | 450 |  | °С | B |  |  | 48 | 2021-12-10 | 2025-11-09 | поверка | СП | С-ДШФ/10-12-2021/118332750 | ООО "Автоматизация и Метрология" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно |  | 01.04.2018 |  | ЦППН | да | 3289 | 01.04.2018
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 249 | Площадка подготовки воды | Температура в ОПВ1 | TIR-249031 | 56381-14 | МП 207-007-2018 с изм.№1 | Преобразователь измерительный | Rosemount 3144Р | Rosemount 3144РD2A1IMM5T1F5QGXA | 2349136 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 12.12.2016 | 15 | #VALUE! | 0 |  | °С | 50 |  | °С | ± 0,1 |  | °C | 60 | 2021-12-15 | 2026-11-14 | поверка | СП | С-ВЯ/15-12-2021/118058218 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно |  | 01.04.2018 |  |  |  |  | 01.04.2018 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 249 | Площадка подготовки воды | Температура в ОПВ2 | TIR-249041 | 53211-13 | ГОСТ 8.461-2009 | Термопреобразователь сопротивления | Rosemount 0065 | Rosemount 0065 | 2349139 | ЗАО "ПГ "Метран" | Россия | 32 | 18.03.2016 | 15 | #VALUE! | -50 |  | °С | 450 |  | °С | B |  |  | 48 | 2021-10-09 | 2025-09-08 | поверка | СП | С-ДШФ/09-10-2021/104049370 | ООО "АиМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно |  | 01.04.2018 |  |  |  |  | 01.04.2018
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 249 | Площадка подготовки воды | Температура в ОПВ2 | TIR-249041 | 56381-14 | МП 207-007-2018 с изм.№1 | Преобразователь измерительный | Rosemount 3144Р | Rosemount 3144РD2A1IMM5T1F5QGXA | 2349137 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 32 | 12.12.2016 | 15 | #VALUE! | 0 |  | °С | 50 |  | °С | ± 0,1 |  | °C | 60 | 2021-11-11 | 2026-10-11 | поверка | СП | С-ВЯ/11-11-2021/114965642 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно |  | 01.04.2018 |  | ЦППН | да | 3290 | 01.04.2018 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 249 | Площадка подготовки воды | Давление в ОПВ1 | PIR-249071 | 14061-15 | МП 4212-021-2015 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051TG1A2B21BIMM5T1 | 4037095 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 13.12.2016 | 12 | #VALUE! | 0 | к | Па | 200 | к | Па | ± 0,04 |  | % | 60 | 2020-11-14 | 2025-10-14 | поверка | СП | 2039791/4074/222 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно |  | 01.04.2018 |  | ЦППН | да | 3291 | 01.04.2018 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 249 | Площадка подготовки воды | Давление в ОПВ2 | PIR-249081 | 14061-15 | МП 4212-021-2015 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051TG1A2B21BIMM5T1 | 4037096 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 13.12.2016 | 12 | #VALUE! | 0 | к | Па | 200 | к | Па | ± 0,04 |  | % | 60 | 2020-11-14 | 2025-10-14 | поверка | СП | 2039791/4074/223 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно |  | 01.04.2018 |  | ЦППН | да | 3292 | 01.04.2018 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 249 | Площадка подготовки воды | Межфазный уровень «нефть- газ» в ОПВ1 | LICA-249111 | 53779-13 | МП 208-045-2019 | Уровнемер | 5300 | Rosemount 5302HA2S1V5AM00110KAIMM1QGT1P6 | 513582 | Фирма "Rosemount Inc." | США | 29 | 24.02.2016 | 12 | #VALUE! | 0.2 |  | м | 1.9 |  | м | ± 3 | м | м | 48 | 2023-04-18 | 2027-03-18 | поверка | СП | С-ДШФ/18-04-2023/242519856 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно |  | 01.04.2018 |  | ЦППН | да | 3297 | 01.04.2018 |  |  |  |  | Предупр. сигнализация | Измерение уровня | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2971 |  |  | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 249 | Площадка подготовки воды | Межфазный уровень «нефть- газ» в ОПВ2 | LICA-249121 | 53779-13 | МП 208-045-2019 | Уровнемер | 5300 | Rosemount 5302HA2S1V5AM00110KAIMM1QGT1P6 | 513583 | Фирма "Rosemount Inc." | США | 29 | 24.02.2016 | 12 | #VALUE! | 0.2 |  | м | 1.9 |  | м | ± 3 | м | м | 48 | 2023-04-18 | 2027-03-18 | поверка | СП | С-ДШФ/18-04-2023/242519855 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно |  | 01.04.2018 |  | ЦППН | да | 3296 | 01.04.2018 |  |  |  |  | Предупр. сигнализация | Измерение уровня | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2971 |  |  | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 249 | Площадка подготовки воды | Межфазный уровень «нефть- вода» в ОПВ1 | LICA-249131 | 53779-13 | МП 208-045-2019 | Уровнемер | 5300 | Rosemount 5302HA2S1V5AM00110KAIMM1QGT1P6 | 513584 | Фирма "Rosemount Inc." | США | 29 | 24.02.2016 | 12 | #VALUE! | 0.2 |  | м | 1.9 |  | м | ± 3 | м | м | 48 | 2023-04-18 | 2027-03-18 | поверка | СП | С-ДШФ/18-04-2023/242519854 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно |  | 01.04.2018 |  | ЦППН | да | 3295 | 01.04.2018 |  |  |  |  | Предупр. сигнализация | Измерение уровня | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2971 |  |  | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 249 | Площадка подготовки воды | Межфазный уровень «нефть- вода» в ОПВ2 | LICA-249141 | 53779-13 | МП 208-045-2019 | Уровнемер | 5300 | Rosemount 5302HA2S1V5AM00110KAIMM1QGT1P6 | 513585 | Фирма "Rosemount Inc." | США | 29 | 24.02.2016 | 12 | #VALUE! | 0.2 |  | м | 1.9 |  | м | ± 3 | м | м | 48 | 2023-04-18 | 2027-03-18 | поверка | СП | С-ДШФJ 18-04-2023/242519853 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно |  | 01.04.2018 |  | ЦППН | да | 3298 | 01.04.2018 |  |  |  |  | Предупр. сигнализация | Измерение уровня | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2971 |  |  | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 233 | Емкость дренажная шлама V= 40 м3 | Уровень в ЕШ1; Температура в ЕШ1 | LISА,TISA-233021 | 56503-14 | УНКР.407631.005 МП | Уровнемер поплавковый | ДУУ10 | ДУУ10-10-0-4,07-0-0-00-1-0-0-0-000 | 489 | ЗАО "Альбатрос" г.Москва | Россия | 29 | 2016-01-01 | 14 | 2029-12-30 19:12 | 0 |  | м | 3.04 |  | м | ± 3 | м | м | 24 | 2022-02-24 | 2024-01-24 | Поверка | СП | С-ДШФ/24-02-2022/136087638 | ООО "Автоматизация и Метрология" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Блокировка | Измерение уровня | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2971 |  |  | акт март 2022 | Ui ≤ 36 В, Ii ≤ 59 мА | -45…+75 °C | IP 68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 247 | Емкость дренажная уловленной нефти V= 16 м3 | Давление на выкиде насоса Н13 | PISA-247031 | 14061-15 | МП 4212-021-2015 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | 3051T | 4037029 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2016-12-05 | 12 | 2028-12-04 09:36 | 0 | М | Па | 1 | М | Па | ± 0,04 |  | % | 60 | 2023-04-18 | 2028-03-18 | поверка | СП | С-ДШФ/18-04-2023/242519858 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно |  |  |  | ЦППН | да |  | 2023-03-18 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 247 | Емкость дренажная уловленной нефти V= 16 м3 | Давление на выкиде насоса Н13а (Ёмкость ЕН-1) | PISA-247041 | 54971-13 | МП 15-221-2012 | Преобразователь давления измерительный | АГАТ-100М | АГАТ-100М-Exi-ДИ-1151-050 | 4469 | ООО "НПО" АГАТ" | Россия | 31 | 2018-05-01 | 12 | 2030-04-30 09:36 | 0 | М | Па | 2.5 | М | Па | ± 0,04 |  | % | 36 | 2023-03-18 | 2026-02-15 | поверка | СП | С-ГРЗ/18-03-2023/232874048 | ГПН-А Мегион | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | ExiaIICT5X |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Блокировка | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | Поверено в марте 2023 ГПН-А Мегион
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 247 | Емкость дренажная уловленной нефти V= 16 м3 | Уровень в ЕН1; Температура в ЕН1 | LISA,TISA-247081 | 56503-14 | УНКР.407631.005 МП | Уровнемер поплавковый | ДУУ10 | 10-10-0-3,37-0-0-00 | 792 | ЗАО "Альбатрос" г.Москва | Россия | 29 | 2018 | 14 | 1919-07-09 19:12 | 0,2/-45° |  | м | 2,80/75° |  | м | ± 3 | м | м | 24 | 2022-02-24 | 2024-01-24 | поверка | СП | С-ДШФ/24-02-2022/136087637 | ООО "Автоматизация и Метрология" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | [6 empty] | Блокировка | Измерение уровня | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2971 |  |  | акт март 2022 | Ui ≤ 36 В, Ii ≤ 59 мА | -45…+75 °C | IP 68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 222 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Давление в Р6 | PIA-222031 | 14061-10 | МП 14061-10 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | Rosemount 3051TG2A2B21BI1M5T1QGSA1003 | 9438924 | Emerson Process Management GmbH & Co. OHG | Германия | 30 | 2013-05-01 | 12 | 2025-04-30 09:36 | 0 | к | Па | 60 | к | Па | ± 0,04 |  | % | 48 | 2023-08-16 | 2027-07-16 | поверка | СП | С-ДШФ/16-08-2023/275888680 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 0ExiaIICT5 GA X | 02.06.2015 |  | ЦППН | да | 2967 | 2023-04-12 | ТРЕБУЕТСЯ ПОВЕРКА |  |  |  | Сигнализация | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт август 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 222 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Давление в Р6 | PZISA-222041 | 54972-13 | МП 15-221-2012 | Датчик давления | Агат-100М, мод. 1320 | АГАТ-100M-Exi-ДИВ-1320-015 | 001483 | ООО "НПО "АГАТ" | Россия | 30 | 2016-07-01 | 12 | 2028-06-30 09:36 | -5 | к | Па | 5 | к | Па | ±0,15 |  | % | 36 | 2023-06-13 | 2026-05-13 | поверка | СП | С-ДШФ/13-06-2023/255358286 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 0ExiaIICT5X | 2018 |  | ЦППН | да | 2968 | [5 empty] | Блокировка | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | [7 empty] | акт июнь 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 222 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Давление в Р6 | PZISA-222051 | 54972-13 | МП 15-221-2012 | Датчик давления | Агат-100М, мод. 1320 | АГАТ-100M-Exi-ДИВ-1320-015 | 001492 | ООО "НПО "АГАТ" | Россия | 30 | 2016-07-01 | 12 | 2028-06-30 09:36 | -5 | М | Па | 5 | М | Па | ±0,15 |  | % | 36 | 2023-06-13 | 2026-05-13 | поверка | СП | С-ДШФ/13-06-2023/255358285 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 0ExiaIICT5X |  |  | ЦППН | да | 2969 | 2018 |  |  |  |  | Блокировка | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | [7 empty] | акт июнь 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 222 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Уровень в Р6 | LISA–222081 | 60662-15 | ГОСТ 8.321-2013 | Уровнемер | OPTIFLEX | KROHNE OPTIFLEX 1300C | R160000000002279 | ООО "Кроне-Автоматика" | Россия | 29 | 2016-08-01 | 25 | 2041-07-31 | 250 | м | м | 12000 | м | м | ±0,03 |  | % | 48 | 2020-11-12 | 2024-10-12 | поверка | СП | 2039791/4074/6 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 1Ex ia IIC T6…T2 GbX | 2018 |  | ЦППН | да | 2972 | 2018 |  |  |  |  | Блокировка | Измерение уровня | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2972
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 222 | Резервуар нефти РВС - 10000 м3 | Межфазный уровень в Р6 | LISA–222091 | 60662-15 | ГОСТ 8.321-2013 | Уровнемер | OPTIFLEX | KROHNE OPTIFLEX 1300C | R160000000002278 | ООО "Кроне-Автоматика" | Россия | 29 | 2016-08-01 | 25 | 2041-07-31 | 250 | м | м | 12000 | м | м | ±0,03 |  | % | 48 | 2020-11-12 | 2024-10-12 | поверка | СП | 2039791/4074/5 | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 1Ex ia IIC T6…T2 GbX | 2018 |  | ЦППН | да | 2972 | 2018 |  |  |  |  | Блокировка | Измерение уровня | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2973
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.4 | Хозяйство реагентное: блок дозирования ингибитора парафиноотложения | Температура | 4-TIT1 | 21968-11 | 271.01.00.000 РЭ раздел 3.4 | Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом | Метран-270 | ТСПУ Метран 276 | 2235848 | ЗАО "ПГ "Метран" | Россия | 32 | 2014-12-01 | 10 | 2024-11-30 | -50 |  | °С | 50 |  | °С | ± 0,5 |  | % | 48 | 2023-04-18 | 2027-04-17 | поверка | СП | С-ДШФ/18-04-2023/242519872 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | 4432 | [6 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.4 | Хозяйство реагентное: блок дозирования ингибитора парафиноотложения | Температура | 4-TIT2 | 21968-11 | 271.01.00.000 РЭ раздел 3.4 | Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом | Метран-270 | ТСПУ Метран 276 | 2235845 | ЗАО "ПГ "Метран" | Россия | 32 | 2014-12-01 | 10 | 2024-11-30 | -50 |  | °С | 50 |  | °С | ± 0,5 |  | % | 48 | 2023-04-18 | 2027-04-17 | поверка | СП | С-ДШФ/18-04-2023/242519871 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | 4433 | [6 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.4 | Хозяйство реагентное: блок дозирования ингибитора парафиноотложения БИП 1 | Давление в линии № 2 | PT-23542 (4-PIT2) | б/н | НКГЖ.406233.052МП | Преобразователь давления измерительный | АИР-10SH | АИР-10ExdSH-ДИ/1160 | 02151434 | НПП "ЭЛЕМЕР" | Россия | 30 | 2021-02-11 | 15 | 2036-02-11 | 0 | к | Па | 1034 | к | Па | ± 0,5 |  | % | 60 | 2021-02-11 | 2026-02-10 | поверка | СП | С-ВСП/11-02-2021/37576820 | НПП "ЭЛЕМЕР" | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 1Ex d IICT6 Gb X | 11.02.2023 |  | ЦППН | Да | 2013 | 10.02.2023 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.4 | Хозяйство реагентное: блок дозирования ингибитора парафиноотложения БИП 1 | Давление в линии № 3 | PT-23543 (4-PIT3) | б/н | НКГЖ.406233.052МП | Преобразователь давления измерительный | АИР-10SH | АИР-10ExdSH-ДИ/1160 | 02151433 | НПП "ЭЛЕМЕР" | Россия | 30 | 2021-02-11 | 15 | 2036-02-11 | 0 | к | Па | 1034 | к | Па | ± 0,5 |  | % | 60 | 2021-02-11 | 2026-02-10 | поверка | СП | С-ВСП/11-02-2021/37576822 | НПП "ЭЛЕМЕР" | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 1Ex d IICT6 Gb X | 11.02.2023 |  | ЦППН | Да | 2013 | 10.02.2023 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.4 | Хозяйство реагентное: блок дозирования ингибитора парафиноотложения БИП 1 | Давление в линии №1 | PT-23541 (4-PIT1) | б/н | НКГЖ.406233.052МП | Преобразователь давления измерительный | АИР-10SH | АИР-10ExdSH-ДИ/1160 | 02151436 | НПП "ЭЛЕМЕР" | Россия | 30 | 2021-02-11 | 15 | 2036-02-11 | 0 | к | Па | 1034 | к | Па | ± 0,5 |  | % | 60 | 2021-02-11 | 2026-02-10 | поверка | СП | С-ВСП/11-02-2021/37576816 | НПП "ЭЛЕМЕР" | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 1Ex d IICT6 Gb X | 11.02.2023 |  | ЦППН | Да | 2013 | 10.02.2023 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.4 | Хозяйство реагентное: блок дозирования ингибитора парафиноотложения | Давление | 4-PDT1 | 24116-13 | МП 24116-13 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | 3051S2TG2A2A11A1BB4D4I1M5QG | 9659982 | «Rosemount Inc» | США | 30 | 10.2014 | 12 | 2026-09-30 09:36 | 0 | к | Па | 250 | к | Па | ±0,035 |  | % | 60 | 2023-11-11 | 2028-11-10 | поверка | СП | С -ДШФ/11-11-2023/297800259 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 | [6 empty] | акт ноябрь 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.4 | Хозяйство реагентное: блок дозирования ингибитора парафиноотложения | Давление | 4-PDT2 | 24116-13 | МП 24116-13 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | 3051S2TG2A2A11A1BB4D4I1M5QG | 9659983 | «Rosemount Inc» | США | 30 | 10.2014 | 12 | 2026-09-30 09:36 | 0 | к | Па | 250 | к | Па | ±0,035 |  | % | 60 | 2023-11-11 | 2028-11-10 | поверка | СП | С -ДШФ/11-11-2023/297800256 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 | [6 empty] | акт ноябрь 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.4 | Хозяйство реагентное: блок дозирования ингибитора парафиноотложения | Давление | 4-PDT3 | 24116-13 | МП 24116-13 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | 3051S2TG2A2A11A1BB4D4I1M5QG | 9659984 | «Rosemount Inc» | США | 30 | 10.2014 | 12 | 2026-09-30 09:36 | 0 | к | Па | 250 | к | Па | ±0,035 |  | % | 60 | 2023-11-11 | 2028-11-10 | поверка | СП | С -ДШФ/11-11-2023/297800255 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 | [6 empty] | акт ноябрь 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.4 | Хозяйство реагентное: блок дозирования ингибитора парафиноотложения | Уровень реагента | 4-LIT1 | 53779-13 | МП 208-045-2019 | Уровнемер | 5300 | 5302HA2S1E4AM00150IAI1M1QGP3R3013 | 61186 | "Rosemount inc." | США | 29 | 12.01.2015 | 12 | 2027-01-11 09:36 | 0.1 |  | м | 10 |  | м | ± 3 | м | м | 48 | 2023-04-18 | 2027-04-17 | поверка | СП | С-ДШФ/18-04-2023/242519870 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение уровня | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2971 |  |  | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.4 | Хозяйство реагентное: блок дозирования ингибитора парафиноотложения | Расход после Н1 | FT-23541 | 48092-11 | МП 48092-11 | Ротаметр | KROHNE Н250 | H250/RR/M40/ESK-Ex | D140000000523219 | Фирма "KROHNE Messtechnik GmbH" | Германия | 29 | 2014-01-01 | 10 | 2024-01-01 | 28 |  | л/ч | 280 |  | л/ч | ±1,6 |  | % | 48 | 2021-07-14 | 2025-07-13 | поверка | СП | С-ВН/14-07-2021/78722361 | ФБУ "Пермский ЦСМ" | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | Ex ia IIC T6 Gd | 01.08.2018 |  | ЦППН | да |  | 2023-08-29 | [5 empty] | Измерение расхода | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ |  |  |  |  | Ui ≤ 30 В, Ii ≤ 130 mA | -40…+65 °C | IP66/68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.4 | Хозяйство реагентное: блок дозирования ингибитора парафиноотложения | Расход после Н2 | FT-23542 | 48092-11 | МП 48092-11 | Ротаметр | KROHNE Н250 | H250/RR/M40/ESK-Ex | D140000000523220 | Фирма "KROHNE Messtechnik GmbH" | Германия | 29 | 2014-01-01 | 10 | 2024-01-01 | 28 |  | л/ч | 280 |  | л/ч | ±1,6 |  | % | 48 | 2021-11-08 | 2025-11-07 | поверка | СП | С-ВН/08-11-2021/107094553 | ФБУ "Пермский ЦСМ" | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | Ex ia IIC T6 Gd | 01.08.2018 |  | ЦППН | да |  | 2023-08-29 | [5 empty] | Измерение расхода | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ |  |  |  |  | Ui ≤ 30 В, Ii ≤ 130 mA | -40…+65 °C | IP66/68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.4 | Хозяйство реагентное: блок дозирования ингибитора парафиноотложения | Расход после Н3 | FT-23543 | 48092-11 | МП 48092-11 | Ротаметр | KROHNE Н250 | H250/RR/M40/ESK-Ex | D140000000523221 | Фирма "KROHNE Messtechnik GmbH" | Германия | 29 | 2014-01-01 | 10 | 2024-01-01 | 28 |  | л/ч | 280 |  | л/ч | ±1,6 |  | % | 48 | 2021-11-08 | 2025-11-07 | поверка | СП | С-ВН/08-11-2021/107094554 | ФБУ "Пермский ЦСМ" | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | Ex ia IIC T6 Gd | 01.08.2018 |  | ЦППН | да |  | 2023-08-29 | [5 empty] | Измерение расхода | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ |  |  |  |  | Ui ≤ 30 В, Ii ≤ 130 mA | -40…+65 °C | IP66/68
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.5 | Хозяйство реагентное: блок дозирования ингибитора коррозии и бактерицида | Температура | 235.5-TIT1 | 21968-11 | 271.01.00.000 РЭ раздел 3.4 | Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом | Метран-270 | ТСПУ Метран 276 | 2235849 | ЗАО "ПГ "Метран" | Россия | 32 | 2014-12-01 | 10 | 2024-11-30 | -50 |  | °С | 50 |  | °С | ± 0,5 |  | % | 48 | 2023-04-18 | 2027-04-17 | поверка | СП | С-ДШФ/18-04-2023/242519869 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | 4434 | [6 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.5 | Хозяйство реагентное: блок дозирования ингибитора коррозии и бактерицида | Температура | 235.5-TIT2 | 21968-11 | 271.01.00.000 РЭ раздел 3.4 | Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом | Метран-270 | ТСПУ Метран 276 | 2230272 | ЗАО "ПГ "Метран" | Россия | 32 | 2014-11-01 | 10 | 2024-10-31 | -50 |  | °С | 50 |  | °С | ± 0,5 |  | % | 48 | 2023-04-18 | 2027-04-17 | поверка | СП | С-ДШФ/18-04-2023/242519868 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | 4435 | [6 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.5 | Хозяйство реагентное: блок дозирования ингибитора коррозии и бактерицида | Уровень реагента | 235.5-LIT1 | 53779-13 | МП 208-045-2019 | Уровнемер | 5300 | 5302HA2S1E4AM00150IAI1M1QGP3R3013 | 61442 | "Rosemount inc." | США | 29 | 21.01.2015 | 12 | 2027-01-20 09:36 | 0.1 |  | м | 10 |  | м | ± 3 | м | м | 48 | 2023-04-18 | 2027-04-17 | поверка | СП | С-ДШФ/18-04-2023/242519867 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение уровня | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2971 |  |  | акт апрель 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.5 | Хозяйство реагентное: блок дозирования ингибитора коррозии и бактерицида | Давление | 235.5-PIT1 | 24116-13 | МП 24116-13 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | 3051S2TG2A2A11A1BB4D4I1M5QG | 9690755 | «Rosemount Inc» | США | 30 | 12.2014 | 12 | 2026-11-30 09:36 | 0 | М | Па | 10 | М | Па | ±0,035 |  | % | 60 | 2023-11-11 | 2028-11-10 | поверка | СП | С -ДШФ/11-11-2023/297800253 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 | [6 empty] | акт ноябрь 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.5 | Хозяйство реагентное: блок дозирования ингибитора коррозии и бактерицида | Давление | 235.5-PIT2 | 24116-13 | МП 24116-13 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | 3051S2TG2A2A11A1BB4D4I1M5QG | 9690756 | «Rosemount Inc» | США | 30 | 12.2014 | 12 | 2026-11-30 09:36 | 0 | М | Па | 10 | М | Па | ±0,035 |  | % | 60 | 2023-11-11 | 2028-11-10 | поверка | СП | С -ДШФ/11-11-2023/297800251 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 | [6 empty] | акт ноябрь 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.5 | Хозяйство реагентное: блок дозирования ингибитора коррозии и бактерицида | Давление на выходе насоса дозатора №4 | 235.5-PIT3 | 24116-13 | МП 24116-13 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | 3051S2TG2A2A11A1BB4D4I1M5QG | 9690757 | «Rosemount Inc» | США | 30 | 12.2014 | 12 | 2026-11-30 09:36 | 0 | М | Па | 10 | М | Па | ±0,035 |  | % | 60 | 2023-11-11 | 2028-11-10 | поверка | СП | С -ДШФ/11-11-2023/297800247 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 | [6 empty] | акт ноябрь 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.5 | Хозяйство реагентное: блок дозирования ингибитора коррозии и бактерицида | Давление на выходе насоса дозатора №4 | 235.5-PIT4 | 24116-13 | МП 24116-13 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | 3051S2TG2A2A11A1BB4D4I1M5QG | 9690758 | «Rosemount Inc» | США | 30 | 12.2014 | 12 | 2026-11-30 09:36 | 0 | М | Па | 10 | М | Па | ±0,035 |  | % | 60 | 2023-11-11 | 2028-11-10 | поверка | СП | С -ДШФ/11-11-2023/297800245 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 | [6 empty] | акт ноябрь 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.5 | Хозяйство реагентное: блок дозирования ингибитора коррозии и бактерицида | Давление | 235.5-PDT1 | 24116-13 | МП 24116-13 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | 3051S2TG2A2A11A1BB4D4I1M5QG | 9690759 | «Rosemount Inc» | США | 30 | 12.2014 | 12 | 2026-11-30 09:36 | 0 | к | Па | 250 | к | Па | ±0,035 |  | % | 60 | 2023-11-11 | 2028-11-10 | поверка | СП | С -ДШФ/11-11-2023/297800241 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 | [6 empty] | акт ноябрь 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.5 | Хозяйство реагентное: блок дозирования ингибитора коррозии и бактерицида | Давление | 235.5-PDT2 | 24116-13 | МП 24116-13 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | 3051S2TG2A2A11A1BB4D4I1M5QG | 9690760 | «Rosemount Inc» | США | 30 | 12.2014 | 12 | 2026-11-30 09:36 | 0 | к | Па | 250 | к | Па | ±0,035 |  | % | 60 | 2023-11-11 | 2028-11-10 | поверка | СП | С -ДШФ/11-11-2023/297800240 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 | [6 empty] | акт ноябрь 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.5 | Хозяйство реагентное: блок дозирования ингибитора коррозии и бактерицида | Давление | 235.5-PDT3 | 24116-13 | МП 24116-13 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | 3051S2TG2A2A11A1BB4D4I1M5QG | 9690761 | «Rosemount Inc» | США | 30 | 12.2014 | 12 | 2026-11-30 09:36 | 0 | к | Па | 250 | к | Па | ±0,035 |  | % | 60 | 2023-11-11 | 2028-11-10 | поверка | СП | С -ДШФ/11-11-2023/297800238 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 | [6 empty] | акт ноябрь 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.5 | Хозяйство реагентное: блок дозирования ингибитора коррозии и бактерицида | Перепад давления на фильтре №6 | 235.5-PDT4 | 24116-13 | МП 24116-13 | Преобразователь давления измерительный | Rosemount 3051 | 3051S2TG2A2A11A1BB4D4I1M5QG | 9690762 | «Rosemount Inc» | США | 30 | 12.2014 | 12 | 2026-11-30 09:36 | 0 | к | Па | 250 | к | Па | ±0,035 |  | % | 60 | 2023-11-11 | 2028-11-10 | поверка | СП | С -ДШФ/11-11-2023/297800237 | ООО "АиМ" | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно |  |  |  | ЦППН | да | [7 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 | [6 empty] | акт ноябрь 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.5 | Хозяйство реагентное: блок дозирования ингибитора коррозии и бактерицида | Расход после Н1 | FT-23551 | 48092-11 | МП 48092-11 | Ротаметр | KROHNE DK37/M8E | KROHNE DK37/M8E | D150000000539391 | Фирма "KROHNE Messtechnik GmbH" | Германия | 29 | 2015-01-09 | 10 | 2025-01-08 | [9 empty] | 48 | 2020-11-05 | 2024-11-04 | поверка | СП | С-ВЯ/05-11-2020/51722764 | ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ" | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | Ex ia IIC T6 Gb | 01.08.2018 |  | ЦППН | да |  | 2023-08-29 | [5 empty] | Измерение расхода | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ |  |  |  |  | Ui ≤ 30 В, Ii ≤ 100 mA | -40…+60 °C | IP6
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.5 | Хозяйство реагентное: блок дозирования ингибитора коррозии и бактерицида | Расход после Н2 | FT-23552 | 48092-11 | МП 48092-11 | Ротаметр | KROHNE DK37/M8E | KROHNE DK37/M8E | D150000000554552 | Фирма "KROHNE Messtechnik GmbH" | Германия | 29 | 2015-12-12 | 10 | 2025-12-11 | [9 empty] | 48 | 2021-01-15 | 2025-01-14 | поверка | СП | С-ВЯ/15-01-2021/33014241 | ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ" | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | Ex ia IIC T6 Gb | 01.08.2018 |  | ЦППН | да |  | 2023-08-29 | [5 empty] | Измерение расхода | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ |  |  |  |  | Ui ≤ 30 В, Ii ≤ 100 mA | -40…+60 °C | IP6
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.5 | Хозяйство реагентное: блок дозирования ингибитора коррозии и бактерицида | Расход после Н3 | FT-23553 | 48092-11 | МП 48092-11 | Ротаметр | KROHNE DK37/M8E | KROHNE DK37/M8E | D150000000539390 | Фирма "KROHNE Messtechnik GmbH" | Германия | 29 | 2014-12-12 | 10 | 2024-12-11 | [9 empty] | 48 | 2021-01-15 | 2025-01-14 | поверка | СП | С-ВЯ/15-01-2021/33014242 | ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ" | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | Ex ia IIC T6 Gb | 01.08.2018 |  | ЦППН | да |  | 2023-08-29 | [5 empty] | Измерение расхода | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ |  |  |  |  | Ui ≤ 30 В, Ii ≤ 100 mA | -40…+60 °C | IP6
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 235.5 | Хозяйство реагентное: блок дозирования ингибитора коррозии и бактерицида | Расход после Н4 | FT-23554 | 48092-11 | МП 48092-11 | Ротаметр | KROHNE DK37/M8E | KROHNE DK37/M8E | D150000000539392 | Фирма "KROHNE Messtechnik GmbH" | Германия | 29 | 09.01.2015 | 10 | 2025-01-08 | [9 empty] | 48 | 2020-11-05 | 2024-11-04 | поверка | СП | С-ВЯ/05-11-2020/51722763 | ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ" | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | Ex ia IIC T6 Gb | 01.08.2018 |  | ЦППН | да |  | 2023-08-29 | [5 empty] | Измерение расхода | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ |  |  |  |  | Ui ≤ 30 В, Ii ≤ 100 mA | -40…+60 °C | IP6
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 206.2 | Хозяйство реагентное | Температура в помещении | ВК-1 | 23410-13 | МИ 280.01.00-2013 с изм.№1 | Преобразователь температуры | Метран-280 | Метран-281-05 | 2445541 | ЗАО "ПГ "Метран" | Россия | 32 | 01.08.2018 | 8 | 2026-07-31 14:24 | -50 |  | °C | 50 |  | °C | ±0,4 |  | % | 48 | 2022-07-14 | 2026-07-13 | поверка | СП | С-ДШФ/14-07-2022/172906471 | ООО "Автоматизация и Метрология" | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 0 Ex ia ll CT5 X |  |  | ЦППН | Да | 4404 | [6 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  | акт июль 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 206.2 | Хозяйство реагентное | Давление | ВР-3 | 32854-13 | МП 4212-012-2013 | Датчик давления | Метран-150 | Метран-150TG | 6082918 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 01.01.2018 |  | 2018-01-01 | 0 |  | Мпа | 6 |  | Мпа | ±0,075 |  |  | 60 | 2023-07-21 | 2028-07-20 | поверка | СП | С-ДШФ/21-07-2023/264683286 | ООО "Автоматизация и Метрология" | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 1Ex de II C T4-T5 |  |  | ЦППН | Да | 4406 | [6 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт июль 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 206.2 | Хозяйство реагентное | Давление | ВР-2 | 32854-13 | МП 4212-012-2013 | Датчик давления | Метран-150 | Метран-150TG | 6082919 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 01.01.2018 |  | 2018-01-01 | 0 |  | Мпа | 6 |  | Мпа | ±0,075 |  |  | 60 | 2023-07-21 | 2028-07-20 | поверка | СП | С-ДШФ/21-07-2023/264683285 | ООО "Автоматизация и Метрология" | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 1Ex de II C T4-T5 |  |  | ЦППН | Да | 4407 | [6 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт июль 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 206.2 | Хозяйство реагентное | Давление | ВР-1 | 32854-13 | МП 4212-012-2013 | Датчик давления | Метран-150 | Метран-150TG | 6082917 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 01.01.2018 |  | 2018-01-01 | 0 |  | Мпа | 6 |  | Мпа | ±0,075 |  | % | 60 | 2023-07-21 | 2028-07-20 | поверка | СП | С-ДШФ/21-07-2023/264683284 | ООО "Автоматизация и Метрология" | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 1Ex de II C T4-T5 |  |  | ЦППН | Да | 4408 | [6 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт июль 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 206.2 | Хозяйство реагентное | Температура в баке | ВК-2 | 23410-13 | МИ 280.01.00-2013 с изм.№1 | Преобразователь температуры | Метран-280 | Метран-281-05 | 2445539 | ЗАО "ПГ "Метран" | Россия | 32 | 01.01.2018 | 8 | 2025-12-31 14:24 | -50 |  | °C | 50 |  | °C | ±0,4 |  | % | 48 | 2022-07-14 | 2026-07-13 | поверка | СП | С-ДШФ/14-07-2022/172906472 | ООО "Автоматизация и Метрология" | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 0 Ex ia ll CT5 X |  |  | ЦППН | Да | 4409 | [6 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  | акт июль 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 206.2 | Хозяйство реагентное БИС-2 | Уровень в баке | SL-1 | 65554-16 | МП 208-022-2020 | Уровнемер | Rosemount 5300 | 5301HS1S1E5AM00125HBEM | 4802797 | АО "ПГ "Метран" | Россия | 29 | 01.01.2018 | 12 | 2029-12-31 09:36 | 380 | м | м | 1250 | м | м | ±3 | м | м | 48 | 2022-07-14 | 2026-07-13 | поверка | СП | С-ДШФ/14-07-2022/172906466 | ООО "Автоматизация и Метрология" | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | Ga/Gb Ex db ia llC T4…T1 X |  |  | ЦППН | Да | 4412 | [6 empty] | Измерение уровня | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2971 |  |  | акт июль 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 206.2 | Хозяйство реагентное | Расход | А17 | 52516-13 | МП 0013-2-2012 | Расходомер-счетчик | ДАРКОНТ серии ЕМ и ОМ | OM004N513 211SB | A1821074 | Компания "Trimec Industries Pty Ltd." | Австралия | 29 |  |  |  | 0,0005 |  | м3/ч | 150 |  | м3/ч |  |  |  | 12 | 2022-06-01 | 2023-05-31 | поверка | ИН | И-ДДГ/01-06-2022/160573701 | ООО "МетроСервис" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Нет | Непригодно | [12 empty] | Измерение расхода | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2903 |  |  | СИ непригодно https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-160573701
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 206.2 | Хозяйство реагентное | Расход | А18 | 52516-13 | МП 0013-2-2012 | Расходомер-счетчик | ДАРКОНТ серии ЕМ и ОМ | OM004N513 211SB | A1821071 | Компания "Trimec Industries Pty Ltd." | Австралия | 29 |  |  |  | 0,0005 |  | м3/ч | 150 |  | м3/ч |  |  |  | 12 | 2022-05-30 | 2023-05-29 | поверка | ИН | И-ДДГ/30-05-2022/160573705 | ООО "МетроСервис" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Нет | Непригодно | [12 empty] | Измерение расхода | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2903 |  |  | СИ не пригодно https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-160573705
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 206.2 | Хозяйство реагентное | Расход | А19 | 52516-13 | МП 0013-2-2012 | Расходомер-счетчик | ДАРКОНТ серии ЕМ и ОМ | OM004N513 211SB | A1821070 | Компания "Trimec Industries Pty Ltd." | Австралия | 29 |  |  |  | 0,0005 |  | м3/ч | 150 |  | м3/ч |  |  |  | 12 | 2022-05-31 | 2023-05-30 | поверка | ИН | И-ДДГ/31-05-2022/160573703 | ООО "МетроСервис" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Нет | Непригодно | [12 empty] | Измерение расхода | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2903 |  |  | СИ непригодно https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-160573703
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 206.1 | Хозяйство реагентное | Расход | А17 | 52516-13 | МП 0013-2-2012 с изм.№1 | Расходомер-счетчик | ДАРКОНТ серии ЕМ и ОМ | OM004N513 211SB | A1821073 | Компания "Trimec Industries Pty Ltd." | Австралия | 29 |  |  |  | 0,0005 |  | м3/ч | 150 |  | м3/ч |  |  |  | 12 | 2022-06-01 | 2023-05-31 | поверка | ИН | И-ДДГ/01-06-2022/160573700 | ООО "МетроСервис" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Нет | Непригодно | [12 empty] | Измерение расхода | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2903 |  |  | СИ непригодно https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-160573700
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 206.1 | Хозяйство реагентное | Расход | А18 | 52516-13 | МП 0013-2-2012 | Расходомер-счетчик | ДАРКОНТ серии ЕМ и ОМ | OM004N513 211SB | A1821075 | Компания "Trimec Industries Pty Ltd." | Австралия | 29 |  |  |  | 0,0005 |  | м3/ч | 150 |  | м3/ч |  |  |  | 12 | 2022-05-31 | 2023-05-30 | поверка | ИН | И-ДДГ/31-05-2022/160573704 | ООО "МетроСервис" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Нет | Непригодно | [12 empty] | Измерение расхода | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2903 |  |  | СИ непригодно https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-160573704
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 206.1 | Хозяйство реагентное | Расход | А19 | 52516-13 | МП 0013-2-2012 | Расходомер-счетчик | ДАРКОНТ серии ЕМ и ОМ | OM004N513 211SB | A1821072 | Компания "Trimec Industries Pty Ltd." | Австралия | 29 |  |  |  | 0,0005 |  | м3/ч | 150 |  | м3/ч |  |  |  | 12 | 2022-06-01 | 2023-05-31 | поверка | ИН | И-ДДГ/01-06-2022/160573702 | ООО "МетроСервис" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Нет | Непригодно | [12 empty] | Измерение расхода | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2903 |  |  | СИ непригодно https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-160573702
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 206.1 | Хозяйство реагентное | Расход | А27 | 52516-13 | МП 0013-2-2012 | Расходомер-счетчик | ДАРКОНТ серии ЕМ и ОМ | OM004N513 211SB | A1821076 | Компания "Trimec Industries Pty Ltd." | Австралия | 29 |  |  |  | 0,0005 |  | м³/ч | 150 |  | м3/ч |  |  |  | 12 | 2022-05-30 | 2023-05-29 | поверка | ИН | И-ДДГ/30-05-2022/160573706 | ООО "МетроСервис" | ПРОСРОЧЕН |  | СИ | Нет | Непригодно | [12 empty] | Измерение расхода | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2903 |  |  | СИ непригодно https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-160573706
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 206.1 | Хозяйство реагентное | Температура в помещении | ВК-1 | 23410-13 | МИ 280.01.00-2013 с изм.№1 | Преобразователь температуры | Метран-280 | Метран-281-05 | 2445544 | ЗАО "ПГ "Метран" | Россия | 32 | 01.08.2018 | 8 | 2026-07-31 14:24 | -50 |  | °C | 50 |  | °C | ±0,4 |  | % | 48 | 2022-07-14 | 2026-07-13 | поверка | СП | С-ДШФ/14-07-2022/172906474 | ООО "Автоматизация и Метрология" | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 0 Ex ia ll CT5 X |  |  | ЦППН | Да | 4413 | [6 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  | акт июль 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 206.1 | Хозяйство реагентное | Давление | ВР-3 | 32854-13 | МП 4212-012-2013 | Датчик давления | Метран-150 | Метран-150TG | 6082916 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2018 |  | 2018 | 0 |  | Мпа | 6 |  | Мпа | 0,075 |  | % | 60 | 2023-07-21 | 2028-07-20 | поверка | СП | С-ДШФ/21-07-2023/264683283 | ООО "Автоматизация и Метрология" | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 1Ex de II C T4-T5 |  |  | ЦППН | Да | 4415 | [6 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт июль 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 206.1 | Хозяйство реагентное | Давление | ВР-2 | 32854-13 | МП 4212-012-2013 | Датчик давления | Метран-150 | Метран-150TG | 6082920 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2018 |  | 1905-07-10 | 0 |  | Мпа | 6 |  | Мпа | 0,076 |  | % | 60 | 2023-07-21 | 2028-07-20 | поверка | СП | С-ДШФ/21-07-2023/264683282 | ООО "Автоматизация и Метрология" | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 1Ex de II C T4-T5 |  |  | ЦППН | Да | 4416 | [6 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт июль 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 206.1 | Хозяйство реагентное | Давление | ВР-1 | 32854-13 | МП 4212-012-2013 | Датчик давления | Метран-150 | Метран-150TG | 6082915 | АО "Промышленная группа "Метран" | Россия | 30 | 2018 |  | 1905-07-10 | 0 |  | Мпа | 6 |  | Мпа | 0,075 |  | % | 60 | 2023-07-21 | 2028-07-20 | поверка | СП | С-ДШФ/21-07-2023/264683281 | ООО "Автоматизация и Метрология" | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 1Ex de II C T4-T5 |  |  | ЦППН | Да | 4417 | [6 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  | акт июль 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 206.1 | Хозяйство реагентное | Температура в баке | ВК-2 | 23410-13 | МИ 280.01.00-2013 с изм.№1 | Преобразователь температуры | Метран-280 | Метран-281-05 | 2445546 | ЗАО "ПГ "Метран" | Россия | 32 | 01.08.2018 | 8 | 2026-07-31 14:24 | -50 |  | °C | 50 |  | °C | ±0,4 |  | % | 48 | 2022-07-14 | 2026-07-13 | поверка | СП | С-ДШФ/14-07-2022/172906475 | ООО "Автоматизация и Метрология" | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 0 Ex ia ll CT5 X |  |  | ЦППН | Да | 4418 | [6 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  | акт июль 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 206.1 | Хозяйство реагентное БИК-2 | Уровень в баке | SL-1 | 65554-16 | МП 208-022-2020 | Уровнемер | Rosemount 5300 | 5301HS1S1E5AM00125HBEM | 4802796 | АО "ПГ "Метран" | Россия | 29 | 01.08.2018 | 12 | 2030-07-31 09:36 | 380 | м | м | 1250 | м | м | ±3 | м | м | 48 | 2022-07-14 | 2026-07-13 | поверка | СП | С-ДШФ/14-07-2022/172906467 | ООО "Автоматизация и Метрология" | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | Ga/Gb Ex db ia llC T4…T1 X |  |  | ЦППН | Да | 4421 | [6 empty] | Измерение уровня | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2971 |  |  | акт июль 2022
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 706 | БНДР | Температура реагента. Ёмкость №1 | ВК1 | 23410-13 | МИ 280.01.00-2013 | Преобразователь температуры | Метран 280 | Метран 286-02 | 2513308 | ЗАО"ПГ"Метран" | Россия | 32 | 2019-10-31 | 8 | 2027-10-30 14:24 | -50 |  | °С | 100 |  | °С | ± 0,4 |  | °C | 60 | 2019-10-31 | 2024-09-30 | поверка | паспорт | Наклейка № 19012067569 | АО "ПГ "МЕТРАН" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 0Ex ia IIC T6 Ga Х | 18.02.2023 |  | ЦППН | Да |  | 18.02.2023 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  |  | Ui ≤ 30 В, Ii ≤ 130 мА | -20…+40 °C | IP 65
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 706 | БНДР | Температура реагента. Ёмкость №2 | ВК2 | 23410-13 | МИ 280.01.00-2013 | Преобразователь температуры | Метран 280 | Метран 286-02 | 2513309 | ЗАО"ПГ"Метран" | Россия | 32 | 2019-11-06 | 8 | 2027-11-05 14:24 | -50 |  | °С | 100 |  | °С | ± 0,4 |  | °C | 60 | 2019-11-06 | 2024-10-06 | поверка | паспорт | Наклейка № 19012067570 | АО "ПГ "МЕТРАН" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 0Ex ia IIC T6 Ga Х | 18.02.2023 |  | ЦППН | Да |  | 18.02.2023 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  |  | Ui ≤ 30 В, Ii ≤ 130 мА | -20…+40 °C | IP 65
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 706 | БНДР | Температура в блоке | ВК3 | 23410-13 | МИ 280.01.00-2013 | Преобразователь температуры | Метран 280 | Метран 286-02 | 2513498 | ЗАО"ПГ"Метран" | Россия | 32 | 2019-11-06 | 8 | 2027-11-05 14:24 | -50 |  | °С | 100 |  | °С | ± 0,4 |  | °C | 60 | 2019-11-06 | 2024-10-06 | поверка | паспорт | Наклейка № 19011821949 | АО "ПГ "МЕТРАН" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 0Ex ia IIC T6 Ga Х | 18.02.2023 |  | ЦППН | Да |  | 18.02.2023 | [5 empty] | Измерение температуры | ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | 3201 |  |  |  | Ui ≤ 30 В, Ii ≤ 130 мА | -20…+40 °C | IP 65
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 706 | БНДР | Уровень. Ёмкость №1 | SL1 | 56503-14 | УНКР.407631.005 МП | Уровнемер поплавковый | ДУУ10 | ДУУ10-02-1-1,98-0-0-00-1-0-1-0-000-1 | 1367 | ЗАО "Альбатрос" г.Москва | Россия | 29 | 2020-01-31 | 14 | 2034-01-29 19:12 | 0/+5° |  | м | 1,5/+10° |  | м | ± 1 | м | м | 24 | 2023-10-04 | 2025-09-03 | Поверка | СП | С-ДШФ/04-10-2023/291285386 | ООО "АиМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 0 Ex ia IIB T6 Ga X / Ex ia IIIB T100 °C Da | 18.02.2023 |  | ЦППН | да |  | 18.02.2023 | [5 empty] | Измерение уровня | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2971 |  |  |  | Ui ≤ 36 В, Ii ≤ 59 мА | -45…+75 °C | IP 68 | акт октябрь 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 706 | БНДР | Уровень. Ёмкость №2 | SL2 | 56503-14 | УНКР.407631.005 МП | Уровнемер поплавковый | ДУУ10 | ДУУ10-02-1-1,98-0-0-00-1-0-1-0-000-1 | 1366 | ЗАО "Альбатрос" г.Москва | Россия | 29 | 2020-01-31 | 14 | 2034-01-29 19:12 | 0/+5° |  | м | 1,5/+10° |  | м | ± 1 | м | м | 24 | 2023-10-04 | 2025-09-03 | Поверка | СП | С-ДШФ/04-10-2023/291285385 | ООО "АиМ" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 0 Ex ia IIB T6 Ga X / Ex ia IIIB T100 °C Da | 18.02.2023 |  | ЦППН | да |  | 18.02.2023 | [5 empty] | Измерение уровня | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | 2971 |  |  |  | Ui ≤ 36 В, Ii ≤ 59 мА | -45…+75 °C | IP 68 | акт октябрь 2023
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 706 | БНДР | На выходе НД1 | ВР1 | 32854-13 | МИ 4212-012-2013 | Датчик давления | Метран 150 | Метран 150TG4 (0…16мПа) 2G 2 1 A M5 IM | 6133715 | АО "ПГ "Метран", г. Челябинск | Россия | 30 | 2019-11-06 | 15 | 2034-11-05 | 0 | м | Па | 10 | м | Па | ± 0,075 |  | % | 60 | 2019-11-06 | 2024-10-06 | поверка | паспорт | наклейка №19012065967 | АО "ПГ "Метран" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 0 Ex ia IIC T5 Ga X | 18.02.2023 |  | ЦППН | да |  | 18.02.2023 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  |  | Ui ≤ 24 В, Ii ≤ 120 мА | -55…+80 °C | IP66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 706 | БНДР | На выходе НД2 | ВР2 | 32854-13 | МИ 4212-012-2013 | Датчик давления | Метран 150 | Метран 150TG4 (0…16мПа) 2G 2 1 A M5 IM | 6133714 | АО "ПГ "Метран", г. Челябинск | Россия | 30 | 2019-11-06 | 15 | 2034-11-05 | 0 | м | Па | 10 | м | Па | ± 0,075 |  | % | 60 | 2019-11-06 | 2024-10-06 | поверка | паспорт | наклейка №19012065968 | АО "ПГ "Метран" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 0 Ex ia IIC T5 Ga X | 18.02.2023 |  | ЦППН | да |  | 18.02.2023 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  |  | Ui ≤ 24 В, Ii ≤ 120 мА | -55…+80 °C | IP66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 706 | БНДР | На выходе НД3 | ВР3 | 32854-13 | МИ 4212-012-2013 | Датчик давления | Метран 150 | Метран 150TG4 (0…16мПа) 2G 2 1 A M5 IM | 6133713 | АО "ПГ "Метран", г. Челябинск | Россия | 30 | 2019-11-06 | 15 | 2034-11-05 | 0 | м | Па | 10 | м | Па | ± 0,075 |  | % | 60 | 2019-11-06 | 2024-10-06 | поверка | паспорт | наклейка №19012065969 | АО "ПГ "Метран" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 0 Ex ia IIC T5 Ga X | 18.02.2023 |  | ЦППН | да |  | 18.02.2023 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  |  | Ui ≤ 24 В, Ii ≤ 120 мА | -55…+80 °C | IP66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 706 | БНДР | На выходе НД4 | ВР4 | 32854-13 | МИ 4212-012-2013 | Датчик давления | Метран 150 | Метран 150TG4 (0…16мПа) 2G 2 1 A M5 IM | 6133712 | АО "ПГ "Метран", г. Челябинск | Россия | 30 | 2019-11-06 | 15 | 2034-11-05 | 0 | м | Па | 10 | м | Па | ± 0,075 |  | % | 60 | 2019-11-06 | 2024-10-06 | поверка | паспорт | наклейка №19012065971 | АО "ПГ "Метран" | ЗАМЕНИТЬ |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 0 Ex ia IIC T5 Ga X | 18.02.2023 |  | ЦППН | да |  | 18.02.2023 | [5 empty] | Измерение давления | Измерения давления, ввакуумные измерения | 3001 |  |  |  | Ui ≤ 24 В, Ii ≤ 120 мА | -55…+80 °C | IP66
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 706 | БНДР | Линия 1, после НД1 | В1 | 47266-11 | 3124.0000.00-01 МП | Счётчик-расходомер массовый | ЭлМетро Фломак | ЭлМетро Фломак ExB S002-EAU-001-S-OUH | 2599 | ООО "ЭлМетро Групп", г. Челябинск | Россия | 29 | 2019-12-16 | 12 | 2031-12-15 09:36 | 0.02 | т/ | ч | 0.032 | т/ | ч | 0,2 |  | % | 48 | 2023-11-11 | 2027-10-11 | поверка | СП | На оформлении | ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ" | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 1 Ex db [ia Ga] IIB T6 Gb X | 18.02.2023 |  | ЦППН | да |  | 18.02.2023 | В составе: датчик ЭлМетро Фломак ExB S002-EAU-001-S-OUH № 2599 |  |  |  |  | Измерение расхода | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ |  |  |  |  | - | -40…+60 °C | IP65
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 706 | БНДР | Линия 1, после НД2 | В2 | 47266-11 | 3124.0000.00-01 МП | Счётчик-расходомер массовый | ЭлМетро Фломак | ЭлМетро Фломак ExB S002-EAU-001-S-OUH | 2174 | ООО "ЭлМетро Групп", г. Челябинск | Россия | 29 | 2020-01-15 | 12 | 2032-01-14 09:36 | 0.02 | т/ | ч | 0.032 | т/ | ч | 0,2 |  | % | 48 | 2023-11-11 | 2027-10-11 | поверка | СП | На оформлении | ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ" | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 1 Ex db [ia Ga] IIB T6 Gb X | 18.02.2023 |  | ЦППН | да |  | 18.02.2023 | В составе: датчик ЭлМетро Фломак ExB S002-EAU-001-S-OUH № 2174 |  |  |  |  | Измерение расхода | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ |  |  |  |  | - | -40…+60 °C | IP65
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 706 | БНДР | Линия 2, после НД3 | В3 | 47266-11 | 3124.0000.00-01 МП | Счётчик-расходомер массовый | ЭлМетро Фломак | ЭлМетро Фломак ExB S002-EAU-001-S-OUH | 2658 | ООО "ЭлМетро Групп", г. Челябинск | Россия | 29 | 2020-01-20 | 12 | 2032-01-19 09:36 | 0.02 | т/ | ч | 0.032 | т/ | ч | 0,2 |  | % | 48 | 2024-01-10 | 2027-12-10 | поверка | СП | На офромлении | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 1 Ex db [ia Ga] IIB T6 Gb X | 18.02.2023 |  | ЦППН | да |  | 18.02.2023 | В составе: датчик ЭлМетро Фломак ExB S002-EAU-001-S-OUH № 2658 |  |  |  |  | Измерение расхода | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ |  |  |  | Демонтированно (вторичка) на поверку 28.02.2024. Монтаж произвести согласно проекту и что бы заводские номера вторички и первички соответствовали друг другу. Изначально было всё перепутанно. | - | -40…+60 °C | IP65
| ГПН-А | Новопортовское НГКМ | ЦПС 5.5 | 706 | БНДР | Линия 2, после НД4 | В4 | 47266-11 | 3124.0000.00-01 МП | Счётчик-расходомер массовый | ЭлМетро Фломак | ЭлМетро Фломак ExB S002-EAU-001-S-OUH | 2661 | ООО "ЭлМетро Групп", г. Челябинск | Россия | 29 | 2020-01-20 | 12 | 2032-01-19 09:36 | 0.02 | т/ | ч | 0.032 | т/ | ч | 0,2 |  | % | 48 | 2024-01-10 | 2027-12-10 | поверка | СП | На офромлении | ФБУ "Тюменский ЦСМ" | поверен |  | СИ | Выведено из эксплуатации | Исправно | 1 Ex db [ia Ga] IIB T6 Gb X | 18.02.2023 |  | ЦППН | да |  | 18.02.2023 | В составе: датчик ЭлМетро Фломак ExB S002-EAU-001-S-OUH № 2661 |  |  |  |  | Измерение расхода | Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ |  |  |  | Демонтированно (вторичка) на поверку 28.02.2024. Монтаж произвести согласно проекту и что бы заводские номера вторички и первички соответствовали друг другу. Изначально было всё перепутанно. | - | -40…+60 °C | IP65
Formulas:
Дата окончания срока службы = [Месяц, год выпуска]+[Срок эксплуатации]*365.2
Дата окончания срока службы = SUM([Месяц, год выпуска]+[Срок эксплуатации]*365.2)
Дата окончания поверки = IF(AD2=0,0,IF([Дата поверки]="","",EDATE([Дата поверки],AD2)-DAY(1)))
Текущее состояние = IF([Дата поверки]=0,"нет данных",IF(TODAY()<[Дата окончания поверки]-30,"поверен",IF(TODAY()>[Дата окончания поверки],"ЗАМЕНИТЬ","ПРОСРОЧЕН")))
Текущее состояние = IF([Дата поверки]=0,"нет данных",IF(TODAY()<[Дата окончания поверки]-30,"поверен",IF(TODAY()>[Дата окончания поверки],"ПРОСРОЧЕН")))

## Вып. списки (hidden)
0
Единицы_величин | Приставки | Категория_использования | Область_измерений | Состояние_эксплуатации | Техническое_состояние | Система_автоматизации | Подразделение | Наличие_формуляра
м | И | СИ | 27 | Эксплуатация | Исправно | СИКН | ЦППН | Да
г | З | СДК | 28 | Хранение | Неисправно | АИИС КУЭ | ППКиПГ | Нет
с | Э | И | 29 | ПКА |  | АСТУЭ | ЦДНГ | Требует редакции
А | П | ИО | 30 | Ремонт |  | АСТМ ЛЧ | ЦТОиРТ
Моль | Т | СО | 31 | ТО |  | СОУ
К | Г | Э | 32 | Требуется ПКА |  | не входит в АС
Кд | М |  | 33 | Требуется ремонт |  | УИРГ
рад | к |  | 34 | Требуется списание |  | узел учета тепла
ср | г |  | 35 | Выведено из эксплуатации |  | узел учета воды
м^(2) | да |  | 36 | Списано |  | система автоматизации НПС
м^(3) | д |  | 37 |  |  | САУиР
м/c | с |  | 38 |  |  | АСТМ ГРС
м/c^(2) | м |  | 39 |  |  | АСУТП РГ
Гц | мк |  | НО |  |  | АСКУГ
кг/м^(3) | н |  |  |  |  | АСУТП ГРО
Па | п
Дж | ф
Дж/К | а
Вт | з
Кл
В
Ф
Ом
См
Вб
См/м
А/м
Тл
Гн
°С
лм
лк
Бк
Гр
Зв
кат
Н·м
В/м
т
а.е.м.
кар
мин
ч
л
°
'
гон
\'\'
а.е.
св.год
пк
Å
миля
фут
дюйм
га
а
гс
кгс
тс
бар
кгс/см^(2)
мм вод.ст.
м вод.ст.
ат
мм рт.ст.
дптр
текс
уз
Гал
об/с
эВ
кВт·ч
В·А
вар
А·ч
бит
байт
бит/с
байт/с
Р
бэр
рад
Р/с
Ки
Ст
кал
кал/с
ккал/ч
Гкал/ч
1
%
%о
млн^(-1)
Б
дБ
фон
окт
дек
Нп
Н
об/мин
сутки
кал_(тх)
cal_(15)
м^(3)/ч
м^(3)/с
кг/ч
т/ч
км/ч
шт/100см^(3)
мг/л
Зв/с
Зв/ч
мин^(-1)
мг/м^(3)